KUYUCAK BELEDİYESİ-3

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

ÖZEL

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

ÖBF1 - 300W Solar Panel

Güneş ışığını doğrudan doğru akım elektriğe dönüştüren, silisyumdan üretilmiş 60 adet solar hücrenin birbirine bağlanıp, ön yüzeyde cam, arkada yüzeyde EVA malzemesiyle kaplanıp, kenarlardan alüminyum ile çerçevelenmesiyle üretilen ve maksimum güneş ışığında 300 W üreten Monokristal güneş panellerinin temini, nakliyesi ve montajı yapılacaktır. Kullanılacak güneş panelleri proje ve teknik şartnamelerde belirtilen esaslara uygun teknik özelliklerde olacaktır.

ÖBF2 - 50kW Evirici

Solar paneller tarafından üretilen doğru akım elektriği 380 V 3 faz şebeke elektriğine dönüştüren maksimum 50kW çıkışlı, şartname ve projede belirtilen teknik özelliklerde güç elektroniği cihazların temini, nakliyesi ve montajı.

ÖBF3 - Solar Kablo

VDE 0295 / IEC60228 sınıf 5 e uygun kalaylanmış bakır iletken tel içeren, iç kısmı ise elektronik ortamda ışınlar ile birleştirilmiş özel bir copolymerden ve etrafını saran ikinci bir polyolefine kopolimer tabakadan oluşan, solar kabloların nominal kablo kesiti TÜV tarafından onaylanmış Yoğun kablo çaplı, fazla yer kaplamayan, uzun ömürlü ve mukavim(dayanıklı) kabloların temini, nakliyesi ve montajı.

ÖBF4 - Solar Konektör

Solar panel kablolarını solar kablolara bağlamak üzere MC4 standartlarına göre üretilmiş tek kontaklı bağlantı ekipmanlarının temini, nakliyesi ve montajı.

ÖBF5 - Harici Tip A.G. Dağıtım Panosu

150cm*250cm*60cm boyutlarında, 1,50 mm galvaniz sac + polyester 7035 boya gövde, arka kapak ve alt kapaktan, 1,50 mm galvaniz sac + RAL 7012 boya çatıdan, 1,50 mm – 2,00 galvaniz sac + RAL 7035 polyester boya ön kapaktan oluşan, IP 55 koruma sınıfına haiz, 250*250 mm filtreli havalandırmaya sahip dikili tip panonun temini, nakliyesi ve montajı. Projeye uygun devre elemanları panonun içinde yer almaktadır.

ÖBF6 – Kompanzasyon Panosu

Güneş santrallerinin, özellikle enerji üretmediği dönemlerde şebekeden çektiği reaktif gücü kompanze etmek için kullanılan kompanzasyon panolarıdır. Bu sistem diğer kompanzasyon panolarından farklı olarak O.G.’den akım bilgisi almaktadır.

Özel tip GES uyumlu uzaktan takip sistemli kompanzasyon panosu O.G.’den ölçüm A.G.’den ölçüm alınarak hatasız sistem kompanzasyonları nakliyesi ve montajı.

ÖBF7 - 1KV Yeraltı Kablo. Kolon VE Besleme Hattı 1*25 mm2 NYY (TS IEC 60502-1)

TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.

ÖBF8 - 1KV Yeraltı Kablo. Kolon VE Besleme Hattı Alüminyum İletken 1*95 mm2 NAYY

TS - 212'ye uygun alüminyum iletkenli 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV.

TS IEC 60502-1+A1' e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY) (Ölçü: m) BFT No 35.140.3100 ile aynı (Faz ve nötr iletkenleri alüminyumdur)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

ÖBF9 - 30*3,5 Galvanizli Çelik Topraklama Şeridi

TEDAŞ Galvanizli Topraklama Malzemeleri Şartnamesine uygun topraklama şerit (0.8kg/m) ve şeridin toprağın 80 cm altına gömülmesi.

İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

ÖBF10 - Solar Panel Montaj (Konstrüksiyon) Ekipmanı

Solar panellerin araziye sabitlenmesini sağlayacak, statik projesinde verilen teknik detaylara uygun, özel vidalarla GES’İn tesis edileceği araziye tutturulacak şartnameye uygun galvanizden üretilmiş malzemelerin temini, nakliyesi ve montajı.

ÖBF11 - Uzaktan Takip ve Kontrol Sistemi

GES’in çıktı parametre değerlerinin ve GES’in işleyişini etkileyen çevresel parametre değerlerinin ölçülüp takip edilmesini sağlayan, bu değerleri kaydeden ve görsel olarak sunan, GES’deki arızaları ilgililere anında bildiren sistemin temini, nakliyesi ve montajı.

ÖBF12 - GPRS/EDGE Modem

Enerji sayaç verilerini Elektrik Dağıtım Kuruluşu tarafından uzaktan okunmasını sağlayacak, GPRS/EDGE desteği ile birden çok port üzerinden TCP/IP protokollerini destekleyen, tek bir haberleşme operatörüne bağlı olmayan, sayaçlarla haberleşmede IEC 62056-21 mod C'ye göre haberleşmeyi destekleyen, OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) ile %100 uyumlu sayacın temini, nakliyesi ve montajı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF13 - SCADA ve Güç İzleme Sistemi

Elektrik Dağıtım Kuruluşu güncel SCADA Sistemi - RTU kabini teknik şartnamesine uygun, Elektrik Dağıtım Kuruluşu SCADA Sistemine entegrasyonu sağlayacak, haberleşme için gerekli GSM modemi dahil, IP 55 koruma sınıfına haiz harici tip pano içerisinde. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF14 - CCTV Kamera Güvenlik ve Aydınlatma Sistemi

48 TB\'a kadar 8 Sata HDD hafızalı Network Kayıt Cihazlı,

4 TB 64MB Cache 7200Rpm Hafıza,

9 adet 3 MP Kamera

9 adet 4 m. Galvaniz direk

Güç kutuları

Data ve güç kabloları

19 inch Led monitör montajlı

8-12 m. Yükseklikte arazi sınırları içerisine belirli aralıklarla aydınlatma direkleri ve led armatürleri nakliyesi ve montajı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF15 - Beton Direkli Tel Çit

200 cm. düz ve 40 cm. 450 açılı eğik kısımdan oluşan çit direğinin 300 cm. aralıklarla zeminde kazı içinde minimum 0,1 mm3 C25/30 sınıfında demirsiz beton içine monte edilmesi. Prefabrik eğik direklerin düz kısımlarının arası 50*50 mm. göz açıklıklı 2,5 mm. kalınlığında galvaniz tel kafesle kapatılması, eğik kısımların arasına 3 sıra 2,5 mm. hat, 2 mm. diken kalınlığına sahip dikenli tel çekilmesi. Galvanizli tel kafes taban, orta ve üst kısımlardan çekilecek 3 mm. kalınlıklı 3 sıra galvanizli tel ile gerginleştirilerek montajı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF16 – Mıcır

Mıcır, belirli gradasyon aralığı olan, kırılmış ya da doğal halde bulunan tek boy, köşeli agregadır. Genellikle 5-38 mm aralığında olan kullanım amacına göre 110 mm’ye kadar(balast) çeşitli boyutlarda; beton başta olmak üzere asfalt, dolgu, raylı sistemler, yol yapımı gibi birçok inşaat alanında kullanılmaktadır. Doğada doğal olarak bulundukları gibi bazalt, kalker(kireç taşı) gibi kayaçların konkasörde kırılmasıyla da elde edilmektedir.

Araziye 8-10 cm kalınlığında mıcır dökülecektir. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF17- Arazi Düzeltme ve Silindir Sıkıştırma

Arazi zemininin kuruluma hazırlanması ve düzenlenmesi, harfiyat işi. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF18 - Nizamiye Kapısı

Her bir kanadı 3m. Yana açılır, 2 m. boyunda paslanmaz galvaniz çelikten nizamiye kapısı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF19 - 1000 kVA Trafo

Güncel TEDAŞ MYD Şartnamesine uygun 34,5 kV / 0,4-0,231 kV A Sınıfı Tam Kapalı Hermetik tip trafo montajlı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF20 - Sigortalı Trafo Koruma Hücresi

Güncel TEDAŞ MYD Şartnamesine uygun 36 kV 630 A 16 kA montajlı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF21 - Yük Ayırıcılı Ölçü Hücresi

Güncel TEDAŞ MYD Şartnamesine uygun 36 kV 630 A, 2 Çift Yönlü Sayaç Dahil, Gerilim Trafo Çift Sekonder Çıkışlı, Çift Akım Trafolu montajlı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF22 - Yük Ayırıcılı Giriş / Çıkış Hücresi

Güncel TEDAŞ MYD Şartnamesine uygun 36 kV 630 A 16 kA montajlı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF23 - Kesicili Giriş/Çıkış Hücresi

Güncel TEDAŞ MYD Şartnamesine uygun 36 kV 630 A 16 kA montajlı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF24 - Prefabrik Beton Trafo Köşkü

Güncel TEDAŞ MYD Şartnamesine uygun 6400*2500*3550 mm ölçülerinde beton köşkü (3 bölme) Proje sahasına kadar nakliyesi, vinç ile indirilmesi, temeli, temel topraklaması dahil montajı.

ÖBF25 - 1x95+16 Kablo Başlığı  (36 KW DAHİLİ TİP 1x95 AL-XLPE KABLO BAŞLIĞI)

Isı büzüşmeli dahili kablo başlığı ve montajı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF26 - 1x95+16 Plug in Başlık  (HARİCİ TİP 1x95MM AL-CU XLPE KABLO BAŞLIĞI)

Plug in kablo başlığı ve trafoya montajı. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF27 - 1KV Yeraltı Kablo. Kolon VE Besleme Hattı 1*120 mm2 NYY

TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.

ÖBF28 - 1KV Yeraltı Kablo. Kolon VE Besleme Hattı 1*240 mm2 NYY

TS IEC 60502-1+A1 standartlarına uygun YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.

Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve rögar bedeli ayrıca ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar ayrıca ücret ödenmez.

ÖBF29- 1×95/16 mm² XLPE Kablo

Dağıtım transformatörü ile transformatör koruma hücresi arasındaki irtibat, kullanılacak transformatör koruma hücresine göre 1x95/16 mm² kesitinde, tek damarlı, bakır iletkenli, XLPE yalıtımlı OG kablolar kullanılarak yapılacaktır. Nakliye ve işçilik ücretleri poza dahildir.

ÖBF30 - TEDAŞ 13.1 36 kV İZOLE ELDİVEN

Her beton köşk grubu için ikişer adet olmak üzere şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36kV'luk izole eldiven temini.

ÖBF31 - TEDAŞ 13.2 36 kV İZOLE HALI

Her beton köşk grubu için hücrelerin ön kısmına serilmek üzere şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV'luk izole halı temini.

ÖBF32 - TEDAŞ 13.3 36 kV İZOLE SEHPA

Her beton köşk grubu için birer adet olmak üzere şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV'luk izole sehpa temini.

ÖBF33 - TEDAŞ 24.7.2.46/01 BAR 24 V 12 Ah AKÜ REDRESÖR GRUBU

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş pano malzemeleri, (Röleler, sinyal blokları, kumanda ve silme butonları, alarm kornası vs. gibi) Üç fazlı aşırı akım, üç faz aşırı akım + toprak, iki fazlı aşırı akım + toprak röleleri ve DC kaçağı rölesi: Besleme gerilimi 24 VDC - 110 VDC kademelerine ve Sabit zamanlı, normal zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zaman karakteristiklerine sahip olabilecektir. Ayrıca Aşırı akım ve toprak rölelerinin ayarları müstakilen ayarlanabilir türden olacaktır. Tank koruma rölesi: Is: 0,2-2 A ani çalışmalı olacaktır. ( Bunların yerine tesislerimizde sabit zamanlı toprak koruma röleleri de kullanılabilir) b) Montaj : Projesine göre pano üzerine konacak olan alet ve cihazların; işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara ve panodaki yerlerine göre montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve montajı, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler (sıra terminalleri), spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil. Pano ile panonun dışındaki diğer cihazlar arasında kullanılan kabloların malzeme ve montaj bedelleri ayrıca ilgili pozlardan ödenir.)