AMAÇ KAPSAM ve GENEL TANIMLAR

İŞ TANIMI

GES donanımının üretim, nakliye, montaj, kurulum; şebekeye bağlantı, kabul ve devreye alınması ile işin bir bütün olarak tamamlanması için gerekli inşaat, altyapı, konstrüksiyon, montaj, revizyon ve montaj öncesi işlerini de kapsayan ilgili tüm yapım işleri anahtar teslimi esasına göre bu iş kapsamındadır. Kurulum, şebekeye bağlantı ve GES'in tesis edilebilmesi için alınması gereken her türlü izinlerin alınması da Yüklenici firma tarafından yürütülecektir.

İŞİN ADI ve KONUSU

Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Küçükkır Mevkii 0 ada 2878 (eski 788) parselde kurulacak 387,6 kWp / 339 kWe gücündeki Fotovoltaik (FV) panel kapasitesine sahip 1 adet Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santrallerinin kurulması ve elektrik şebekesine bağlanması işi.

KISALTMALAR

İşbu teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe;

Fotovoltaik									FV

Fotovoltaik Güneş Paneli							Panel

Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santrali			GES

Kuleönü Belediyesi								İdare

İhaleye Teklif Veren Her Bir Firma						İstekli

İhale Sonucunda İşi Alan Firma							Yüklenici

İş kapsamında kullanılacak malzemelerin üreticileri				Üretici

GES’in Kurulacağı Araziler - Madde 1.2.            				Proje Sahaları

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 							TEDAŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu						EPDK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı						ETKB

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.							EDAŞ

TEDAŞ tarafından onaylanmış proje						Proje

1000 V’tan Küçük Gerilim Seviyeleri						Alçak Gerilim (AG)

1000 V ve Üzeri Gerilim Seviyeleri						Yüksek Gerilim (YG)

Ana Toplama Panosu								ATP

Monoblok Köşk								MBK

Projede gösterildiği Şekilde Dağıtım Merkezi					DM

Açık Devre Voltajı,								Voc

Kısa Devre Akımı, 								Isc

Optimum Çalışma Akımı, 							Impp

Optimum Çalışma Gerilimi,							Vmpp

Nominal Güç Değeri,								Pmpp

Maksimum Güç Noktası Tarayıcı							MPPT

FV dizi kurulu gücü 								kWp

Evirici kurulu gücü 								kWe

Doğru akımı alternatif akıma dönüştüren düzenek, 				Evirici

Toplam harmonik bozunumu, 							THD

Akım Trafosu									AT

Gerilim Trafosu								GT

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi						OSOS

Kaçak Akım Rölesi								KAR

Enerji Nakil Hattı								ENH

Olarak anılacaktır.

İLGİLİ MEVZUAT

Teklif içeriği ve ilgili Projeler aşağıda belirtilen mevzuata / mevzuatlara uygun olacaktır:

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik - Son Hali,

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ - Son Hali ile İlgili diğer teknik mevzuat,

ETKB tarafından çıkarılmış elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin güvenli ve kararlı işletilebilmesi için gereken şartları ve standartları içeren 16.06.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”,

21.8.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”,

30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”,

16.12.2009 tarih 27434 sayılı “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği” ile ilgili bütün yönetmelik ve tebliğlerin güncel Son Halleri,

Teklif, içeriği yukarıda belirtilmeyen ancak iş ile alakalı olan her türlü yasal düzenlemelere ve bu düzenlemelerde yapılacak değişikliklere ve yeni çıkacak olan düzenlemelere uygun olacaktır. Yasal Mevzuattaki değişikliklerden doğabilecek ilave maliyetler yükleniciye ait olacaktır.

İŞİN SÜRESİ

İşin süresi İdari şartnamede belirtilen süre kadardır. Bu süre idarenin uygun göreceği mücbir sebeplerin dışında hiçbir suretle uzatılmayacaktır. Bu süre projelendirme, tasarım, planlama, revize projelerin TEDAŞ onayı (gerekmesi durumunda), üretim, nakliye, montaj, devreye alma, TEDAŞ sistem kabulü ve ilgili dağıtım şirketi ile yapılacak antlaşmaların hepsini kapsamaktadır. İşin süresi içinde tamamlanamaması durumunda yüklenici her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,06’sı oranında ceza ödemeyi kabul etmiş sayılır.

KUYUCAK BELEDİYESİ-4 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ KURULUMU

GENEL ŞARTLAR

İdare’nin belirlediği alanlarda GES ile ilgili tasarım, planlama, donanım, üretim, nakliye, montaj, entegrasyon, devreye alma ve işin bir bütün olarak tamamlanması için gerekli inşaat, konstrüksiyon ve revizyon işlerini de kapsayan ilgili tüm çalışmalar anahtar teslim esasına göre bu iş kapsamındadır.

Yüklenici GES’i Projeye uygun olarak tesis edecektir.

Teknik şartname, Panellerle ile birlikte, ilgili diğer tüm sistemlerin ve bileşenlerin kurulum işinin yanı sıra, ilgili tüm ek donanım ve teçhizatı da kapsar. Bu şartnamenin eki mahiyetinde olan ve de İdare tarafından hazırlanarak TEDAŞ onayından geçen Proje ve hesaplamalar, Yüklenici açısından bağlayıcı niteliktedir.

Kullanılacak paneller, invertör ve diğer donanımlar ile ilgili teknik özellikler orijinal prospektüs, broşür Üreticinin Web sitesinden tahkik edilebilir özellikte olmalıdır. Türkçe olmayan dökümanlardan aksi belirtilmediği takdirde yalnızca İngilizce olanları kabul edilecektir.

Proje Sahalarında kurulacak 387,6 kWp FV panel, 339 kWe evirici gücüne sahip GES’de üretilecek enerji Projeye uygun olarak Proje Sahasına monte edilecek MBK'da bulunacak olan AG ATP'ye bağlanacaktır.

GES MBK, trafo, YG şalt malzemeleri ve YG kablolar Yüklenici tarafından tedarik edilip, Projeye ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde monte edilecektir. GES MBK ile DM arasındaki YG kablo bağlantısı Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. DM ve ENH tedarik ve montajı ihalesi yapılan iş kapsamına girmemektedir.

Yüklenici, şebeke bağlantısını Projeye uygun olarak, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, bu yönetmelik kapsamında yayınlanan Şebeke Bağlantısı Usül ve Esasları ve diğer ilgili yönetmelik ve eklerine göre tesis edecektir.

GES’de Saha Toplama Panolarıyla MBK arasındaki kablolama, irtibatlandırma, malzeme temin ve işçilikleri Projeye uygun olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu işlemler sırasında çıkabilecek kazı, inşaat, revizyon, düzeltme, yıkma, delme vb. işlemler Yüklenici tarafından ek bedel talep edilmeksizin yapılacak, gerekli onarımlar da aynı şekilde Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

GES’in topraklamasının, malzeme temin ve işçilikleri Projeye uygun olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda yapılması gerekli kazı, inşaat, revizyon, onarım, v.b. işlemler Yüklenici tarafından ek bedel alınmaksızın gerçekleştirilecektir.

Yüklenici, GES’in çıktı parametre değerlerinin ve GES’in işleyişini etkileyen çevresel parametre değerlerinin ölçülüp takip edilmesini sağlayan, bu değerleri kaydeden ve görsel olarak sunan, GES’deki arızaları ilgililere anında bildiren bir Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi tesis edecektir. Bu izleme sistemi android ve ios platfromlarından erişimi sağlayan mobil yazılımları da ihtiva edecektir. İdareden yetkili kişiler android ve ios işletim sistemlerine sahip mobil cihazlarından bu sisteme erişebileceklerdir.

Kurulum öncesi arazinin hazır hale getirilmesi (tesviye edilmesi) ve uygulama projelerinin hazırlanması yüklenici tarafından yapılacaktır. Her bir Fotovoltaik panel dizisini taşıyan metal konstrüksiyonlar arazinin durumuna göre yere çakılacak veya beton parapetler kullanılması suretiyle sabitlenecektir.

İşe başlanmadan önce şantiye alanı çit ile çevrilecek ve bütün emniyet tedbirleri alınacaktır. Yüklenici, işbu şartnamenin ilgili maddelerinde tarif edildiği şekilde Proje Sahalarının etrafını panel çit ile kapatacak, güvenlik / kamera ve aydınlatma sistemi tesis edecektir.

GES’de kullanılacak tüm malzemeler ile kumanda ve güç kablolarında TSE, IEC standartlarına ve ISO 9000 serisine uygunluk ve CE belgesine sahip olacaktır. TSE standardı olmayan malzemelerde TSEK belgesi aranacaktır. Şartnamelerde belirtilmemiş hususlar için sertifikaların öncelik sıralaması TSE, IEC, ISO şeklinde olacaktır.

FV modüllerin, üreticilerinden Türkiye’ye giriş noktasında (liman/gümrük) yükleniciye teslimi sırasında (yüklenici malzemeyi antrepoya aldırdığında) veya Türkiye’deki panel üreticisinin fabrikasından yükleniciye teslimi sırasında idarenin belirlediği 5 kişilik bir heyet hazır bulunacaktır. İdareye haber vermeden bu malzemelerin teslim alınması durumunda bu malzemeler söz konusu projede kullanılmayacaktır.

Yüklenici firma; FV modüllerin solar kabloların ve invertörlerin bağımsız kuruluşlarca yapılan İngilizce veya Türkçe dillerinden biri ile hazırlanmış test raporlarını ve garanti sertifaklarını sözleşme aşamasında idareye vermek zorundadır. İdareye sunulan test raporları ile garanti sertifakaları ile montaj esnasında alınan örnekleri test raporları uyumlu olmalıdır. Tüm test masrafları yükleniciye ait olacaktır. İdareye sunulan test raporları ile idarenin bağımsız kuruluşlara yaptırmış olduğu test raporları uyumsuz olursa idare yükleniciye hiçbir ücret ödemeden veya ödemiş olduğu ücretleri geri talep ederek sözleşmeyi fesih etme veya bu aksaklıkların giderilmesi için yükleniciye ek süre verme hakkını saklı tutar.

GES bir bütün olarak 3 (üç) yıl garantili olacak, tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

Yüklenici geçici kabul sonrası İdarenin 2 (iki) personeline GES ile ilgili eğitim verecektir. Aynı zamanda GES’in sağlıklı işleyişi için gerekli dokümantasyonu iş bitiminde İdareye teslim edecektir.

Yüklenici GES kurulum aşamasında daha önce benzer bir projede çalışmış, Elektrik Mühendisleri Odası’na (EMO) kayıtlı 1 (bir) elektrik veya elektrik-elektronik mühendisini montaj aşamasında sahada bulundurmak zorundadır.

Teknik şartname ve eklerinde değinilmeyen, ancak işin tekniği ve sistemin fonksiyonel çalışması ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması gereken her türlü asli ve yardımcı tüm ekipmanlar ile yapılması zorunlu olan tüm işler İdarenin lehine olan hususlar olarak kabul edilip anahtar teslimi götürü bedel içinde yapılacaktır. Bunlarla ilgili İdareden herhangi ücret talep edilmeyecektir. İşin kapsamında yapılması gerekli olan bütün iş ve işlemlerin (malzeme, tasarım, planlama, montaj, izinler ve onaylar vb.) bir bütün olarak tamamlanması esastır.

Yer teslimi sonrasında 5 (BEŞ) gün içerisinde yüklenici firma tesiste kullanılmasını önerdiği FV panel, İnvertör, Taşıyıcı Konstrüksiyon, DC kablo, Konnektör, AC kablolar, Panolar, Şalt malzemeleri (Sigorta, Kaçak akım rölesi vb.), Trafo, Hücreler, Beton Köşk vb. malzemelerin tümünün marka ve modellerini belirterek ve teknik özelliklerini ek koyarak idarenin onayına sunacaktır. İdarenin onayı bulunmayan hiçbir malzeme, teçhizat ve ekipman sistemde kullanılmayacaktır. Yüklenici firmanın sözleşme imzaladıktan sonra 5 (BEŞ) gün içerisinde malzeme listesini ayrıntılarıyla idare onayına sunmaması durumunda İdare sözleşmeyi yeniden gözden geçirme, ileri bir tarihe erteleme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Güneş enerji santrali ile ilgili tüm teçhizatın sahaya getirilmeden önce nakliye esnasında ve montaj kurulum sırasında bozuk çıkmasından, kırılmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici; GES'in yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise Yüklenici, geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir.

İstekliler; tekliflerini vermeden önce araziyi inceleyerek GES'in kurulumu ile ilgili tüm detayları (keşif, tesviye, OG hattına uzaklık vb.) Proje ile beraber yerinde tespit etmeli, GES ile şebeke arasındaki bağlantıyı sağlayacak tüm iş ve işlemleri belirlemeli, keşif ve metrajlarını çıkarmaları ve tekliflerini de bu doğrultuda hazırlamalıdır. Yanlış uygulamalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle şebeke bağlantısının sağlanamamasından Yüklenici doğrudan sorumlu olacak ve gerekli olan tüm iyileştirme/düzeltmeleri bedelsiz olarak yerine getirecektir.

Panolar, metal konstrüksiyon, tel çit vb. ana komponentler üzerinde bulunması gereken tüm ikaz, ölüm tehlikesi levhası, kullanma talimatı ve uyarı plakaları mevzuatta belirtildiği şekilde hazırlanıp montajlı teslim edilecektir.

GES'de kullanılacak tüm komponentler yeni ve hali hazırda imal edilen en son geliştirilmiş modeller olacak, dizayn, malzeme ve işçilik, ileri mühendislik ve imalat uygulamalarıyla belirlenen kalite ve standartlardan aşağı olmayacaktır.

İşin yapımı süresince Proje Sahalarındaki tüm malzeme artıkları düzenli olarak temizlenecektir ve bu iş için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerekli tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici şantiyede çalışanların can güvenliği için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Olası yaralanma ve/veya ölümle sonuçlanan kasıtlı ve/veya taksirle meydana gelen tüm iş kazalarında ve hasarlarda tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici, geçici kabul yapılana kadar, kaza ve/veya ihmalden kaynaklanan tüm maddi ve manevi cezaların karşılığını ödemekle ve hasarların düzeltilmesi için gereğini yerine getirmekle sorumludur. Şantiye sahasına her türlü işi tanıtıcı ve iş güvenliği ile ilgili levhalar görülecek şekilde gerekli yerlere konulacaktır. Yüklenici taşıma, montaj, kaynak ve kesme işleri esnasında her türlü temizlik, yangın güvenliği ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakım için bulundurulacaktır. Şantiyede sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır.

Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve İdarenin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören ya da bozuk parçalar değiştirilecektir. Yüklenici tarafından kullanılacak malzemelerin işin bitimine kadar çalınma veya herhangi başka bir nedenle hasara uğramasının sorumluluğu, Yükleniciye aittir. Çalışma mahallinin temiz olarak terk edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

Yüklenici TEDAŞ geçici kabul tarihinden Tesis kesin kabul tarihine kadarki 1 (bir) yılın ortalaması olarak 387,6 kWp / 339 kWe GES için 616.782 kWh/yıl üretim garantisi verecektir. Üretim değerleri için ATP'lerde bulunan üretim sayaçları baz alınacaktır. GES'in şebeke kesintisinden dolayı devre dışı kaldığı günlerdeki üretim kayıpları göz ardı edilecektir. Bu durumu belirten taahhütname sözleşme ile birlikte verilecektir. GES'deki üretimin, taahhüt edilen miktardan düşük olması durumunda, Yüklenici, İdarenin zararını karşılayacaktır.

Güneş Enerji Santrali (GES) ile ilgili bütün resmi izinler yüklenici tarafından takip edilip yerine getirilecektir. Sistem, EDAŞ ve TEDAŞ tarafından kabulü yapıldıktan sonra idarece çalışır vaziyette teslim alınacaktır. EDAŞ ve TEDAŞ kabulünü yaptırmak yüklenicinin sorumluluğunda olup, kabule ilişkin çıkabilecek eksiklikler yüklenici tarafından projeye uygun olarak düzeltilecektir. Bu teknik şartnamede yer alan tüm işlemler aksi belirtilmediği müddetçe TEDAŞ’tan alınan projede bahsedildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Yüklenici gerekmesi durumunda Projeyi tadil edecek ve tadilat projelerini TEDAŞ’a onaylattıracaktır. Yüklenici idarenin onayını almaksızın hiçbir suretle TEDAŞ’a proje revizesi için başvuruda bulunamaz. TEDAŞ’tan proje onayı alınmasına müteakip bu proje üzerinde idarenin onayı olmadığı sürece hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. İdare onayı sonrasında yapılacak tüm değişiklikler için TEDAŞ’tan tekrar proje onayı alınması gerekli ve zorunludur. TEDAŞ’a yapılacak proje revizyonu işlemleri için gerekli olan tüm işlemler yüklenici tarafından yerine getirilecek ve yasal izin, harç, makbuz ve diğer ilgili tüm harcamalar Yüklenici tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır. Bu kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilecek başvuru ve işlem süreleri işin süresine dahildir. Bu kurumlar tarafından istenilen tüm test ve ölçümler için de ek süre verilmeyecek ve ek ücret ödenmeyecektir.

GES İdare tarafından, EDAŞ ve TEDAŞ kabulleri yapıldıktan sonra şebeke ile irtibatı yapılmış şekilde, anahtar teslim, arızasız ve çalışır vaziyette teslim alınacaktır. TEDAŞ kabulünü yaptırmak Yüklenicinin sorumluluğunda olup, kabulde çıkabilecek eksiklikler Yüklenici tarafından Projeye uygun olarak düzeltilecektir.

EDAŞ ve TEDAŞ geçici kabullerinin zamanında yapılamaması ya da hiç yapılamaması durumunda Yüklenici, İdarenin her türlü maddi manevi zararını karşılayacaktır.

GES tesisinin kurulumundaki tüm ürünlerin seçimi, kurulum projesi, en son hal projesi, tasarım ve geçici kabul testleri tamamen idarenin bilgisi dahilinde olacaktır. İdarenin istemesi durumunda kurulumdaki her türlü malzemenin testi gerekirse test kuruluşlarınca yaptırılacaktır. Çıkacak maliyet tamamen yükleniciye ait olacaktır.

İşin yapımı esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel firmadan tazmin edilecektir.

Yüklenici işin tamamını başka bir firmaya devredemez. Alt yüklenici çalıştırmayı istediği takdirde ihtiyaç sebebini, işin kapsamını ve mahiyetini belirten yazılı bir dilekçe ile idareye başvurup idarenin yazılı onayını almak zorundadır.

Yüklenici idarenin belirleyeceği şantiye Yapı Denetim Teşkilatı ile koordineli çalışmak zorundadır. Yapı Denetim Teşkilatının uygun görmediği çalışmalara izin verilmeyecektir.

Yüklenici, idare tarafından verilecek yanlış talimatlarda dahi gerekli mevzuat ve işin tekniği çerçevesinde işlem tesis etmek zorundadır. Yüklenici idare adına yanlış olduğunu düşündüğü talimatlara süresi içinde itiraz etmediği takdirde işlem tesis hatalı imalattan doğrudan sorumlu olup bu hatayı düzeltmekle yükümlüdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

GES dahilindeki Paneller, 1.000 W/m² ışınım, 1,5 AM güneş ışınımı spektrumu (hava kütlesi), 25 ºC panel sıcaklığı koşullarında (Standart Deney Şartları - STC) 387,6 kWp anlık elektrik enerjisi üretebilecek kapasitede olacaktır.

Kullanılacak tüm FV modüller ve invertörler aynı marka, tip, model ve kapasitede olacaktır.

Kurulacak GES panel yerleşim ve açıları yıl içerisinde maksimum enerji üretimini sağlayacak şekilde yerleştirilecek olup bununla ilgili detaylı hesaplamalar yüklenici tarafından hesaplanıp idareye verilecektir.

Panellerden üretilen DC gerilim eviriciler aracılığıyla AC gerilime çevrilecektir. Evirici çıkışları teknik şartnameye ve ilgili teknik mevzuata uygun şalt malzemeleri aracılığıyla bağlantı noktasına bağlanacaktır.

GES ve EDAŞ şebekesi arasındaki enerji alışverişi sistem dâhilinde montajı yapılacak olan Çift Yönlü Sayaçlar tarafından kaydedilecektir. Kullanılacak olan sayaçların montajı, İdarenin ve EDAŞ'ın onayı alındıktan sonra yapılacaktır.

FV Paneller ve GES içerisinde kullanılacak tüm cihazlar, sözleşme tarihi baz alınarak son 9 ayda üretilmiş yeni (brand new) ve kullanılmamış (unused) olacak, üzerlerinde marka, model ve imal tarihini gösteren işaret, yazı, rakam vs. türünden bilgiler bulunacaktır. Bununla ilgili seri numaralarının da bulunduğu fabrika sevkiyat fişi ve üretici firma faturası İdareye ibraz edildikten sonra ürünler sahaya indirilecektir.

GES MBK, içerdiği trafo, tüm YG teçhizatı ve SCADA bağlantıları için EDAŞ'ın GES Bağlantı Çağrı Mektuplarında yazılan şartlara uyulacaktır.

Ayrıca Yüklenici, ADM EDAŞ Web Sitesinde yayınlanan teknik şartnameye uygun olarak LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ / SCADA SİSTEMİ ALTYAPISI' nı kurulum sahasında çalışır vaziyette teslim edecektir.

FOTOVOLTAİK PANELLER

GES’de kullanılan panellerin gücü 300 Wp, GES'in toplam Panel gücü ise en az 387,6 kWp olmalıdır.

GES’te kullanılacak Panellerin hepsi aynı marka, modeli tip ve güçte olmalıdır. Ayrıca Yüklenici tesiste kullanılacak Panellerden harici olarak, tesiste kullanılanlarla birebir aynı özellikte 20 adet paneli herhangi bir arıza durumunda kullanılmak üzere idareye teslim edecektir.

Panel verimi Standard Test Koşulları (Standart Test Koşulları: 1000W/m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum) altında en az %16,00 olacaktır.

Güneş panelleri en az 10 yıl ürün, 25 yıl lineer enerji garantili olacaktır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 yıl sonra en az %90’ını ve 25 yıl sonunda en az %80’ini sağlayacak şekilde olacaktır. Yüklenici, panel üreticisi firmadan garanti süresini gösterir yurt içinde noter onaylı, yurt dışında konsolosluk onaylı taahhütname getirecektir.

Panellerin anlık güç çıkış toleransı 0/+5 W aralığında olacaktır.

Gölgelenmenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı, Paneller by-pass diyotlu olacaktır. Enerjinin üretilmediği durumda Panellere akım geçişi olmayacak şekilde koruma yapılacaktır.

Güneş Panelinin ön yüzü yüksek derecede transparan (güneş geçirgen) düşük demirli temperlenmiş (sertleştirilmiş) cam olacaktır. Harici olarak uygulanacak zorlamalara karşı dayanıklı olacaktır. Mekanik mukavimlik özellikleri belirtilecektir.

Panellerinin arka yüzü; panellerin ilgili sahaya montajına olanak sağlayacak ve sert iklim şartlarına (Rüzgâr, Kar, Yağmur vb.) karşı dayanıklı olacaktır. Alt (arka) malzeme/film, kaliteli malzemeden olacaktır. (IEC 61730).

Paneller minimum 2400 Pascal rüzgâr yüküne ve minimum 5400 Pascal kar yüküne dayanabilecek yapıda seçilecektir.  (IEC 61215).

Panellerin bağlantı kutusu (Junction Box) IP 67 koruma sınıfında olmalıdır. Bu durum sunulan teknik dokümandan okunabilecektir.

Panellerin doğru akım çıkış kabloları ve konektörlerinin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır.

Paneller CE Belgesi’ne sahip olacaktır.

Paneller IEC 61215, IEC 61730 standartlarına sahip olacaklardır. Bu standart belgeleri yukarıda açıklanan şekilde sözleşmeden önce İdareye sunulacaktır.

Panellerin çerçevesi korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda (anodize Alüminyum tercih sebebidir) olacaktır. Çerçeve herhangi bir delme vb. işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır.

Paneller 1000 VDC Maksimum sistem voltajında çalışabilecek özellikte olacaktır.

Paneller -40 °C ile + 85 °C çalışma sıcaklığında, %0- 85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışacaktır. Bu durum sunulan teknik dokümandan okunabilecektir.

Panellerin bağlantı soket fişleri ve kablosu IP67, panel bağlantı kutusu IP65 koruma sınıfına dahil olmalıdır.

Yerli üretim Panel kullanmak isteyen isteklilerin yerli Panel üreticisini, yerli üretici belgesi ve kapasite raporunu ihale komisyonuna sözleşme aşamasında sunması gerekmektedir.

Yüklenici firma panel üreticisi firmadan garanti süresini gösterir yurt içinde noter onaylı, yurt dışında konsolosluk onaylı taahhütname alacak ve bu belgeyi idareyle paylaşacaktır. Bu koşulların sağlandığına dair bilgiler idareye sunulan teknik dokümanda yer almalıdır.

FV panellerin montajı yapılmadan önce idarenin onayı mutlaka alınacaktır. Yalnızca idarenin kabul edeceği FV paneller kullanılacaktır.

Yüklenici, teklif ettiği panellerin ana üreticisinden satış, servis ve montajla ilgili bir yetki belgesini sözleşmeden önce İdareye sunmak zorundadır.

Panel üreticisine ait şu belgeler sözleşmeden önce İdareye sunulacaktır: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, BS OHSAS 18001: 2004.

İdareden 5 kişilik bir heyet; yüklenici, üretici firmanın gönderdiği panelleri yurtiçine girdiği noktada (liman/gümrük) veya Türkiyede’deki üretim fabrikasından teslim alırken hazır bulunacaktır. Heyet bu sırada FV modüller arasından rastgele seçeceği en az 1 palet (1 palette en az 20 panel bulunduğu varsayılmıştır) FV modülü TSE veya benzeri bir kurum / kuruluşta test ettirmek üzere ayıracaktır. FV modüllere uygulanacak testler aşağıdaki konuları içerecektir.

- IEC 60904 standardına göre yapılacak güç değeri ölçümü FV panel üretim gücünde veya üstünde olacaktır.

- IEC 62804 standardına göre yapılacak PID testine göre maksimum çıkış gücü bozulması %5’i geçmeyecek.

- Flash testine göre idareye sunulan tablo ile aynı veriler elde edilmelidir.

- Elektrolüminesans testine göre hücre bozuklukları olmamalıdır.

- İzolasyon testine göre sızdırmazlık sağlanmalıdır.

- Test sonuçlarında kritik olmayan hücre çatlağı sayısı FV modül toplam hücre sayısının %10’undan fazla olmayacaktır.

- Test sonuçlarında hiçbir panelde kritik hücre çatlağı olmayacaktır.

- Test sonuçlarında hiçbir panelde çok kritik hücre çatlağı veya tehlikeli hücre çatlağı olmayacaktır.

- Test sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda:

- Test edilen panel sayısının %10’unun istenilen koşulları sağlamaması durumunda bu panel(ler)in seçildiği palette bulunan tüm paneller yenileri ile değiştirilecek ve diğer paneller kabul edilecektir.

- İdarece belirlenecek bağımsız test kuruluşunda test edilen panel sayısının %25’i veya daha fazlasının test sonuçlarının olumsuz olması durumunda idare sözleşmeyi fesih etme veya yükleniciye yeni bir üretici bulması için ek süre verme haklarını saklı tutar. Bu işlemler için gereken tüm masrafları yüklenici karşılayacaktır. Yükleniciye test işlem ücreti, nakliye, gümrük veya herhangi başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

- Test sonuçlarının olumlu çıkması yüklenici firma ve üretici firmanın sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yüklenici teknik şartnamenin diğer tüm şartlarını aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Her bir modülün üstünde, minimum aşağıdaki bilgileri ihtiva eden ürün etiketi bulunmalıdır.

- Üretici Firmanın İsmi

- Modül Tipi

- Seri No

- Nominal Güç (Pmmp),Voc,Isc

- Üretilen Ülke

- Barkod Numarası

EVİRİCİLER

GES'de 7 adet 50 kVA nominal çıkış gücüne sahip evirici kullanılacaktır.

Eviriciye bağlanabilecek nominal panel gücü en az 65 kWp olacaktır.

Her bir Eviricide en az 2 MPPT devresi bulunmalıdır.

MPPT başına maksimum giriş akımı en az 50 A olmalıdır.

Maksimum verimlilik en az %98,2 ve EU verimi en az %98 olmalıdır.

Evirici en az 10 adet DC dizi girişine izin vermelidir.

Ürün koruması en az IP 65 olmalıdır.

MPPT gerilim aralığı 530 - 800 Vdc aralığını kapsamalıdır.

Eviricilerin MPPT ve çalışma gerilim aralıklarının, modül dizilerinin -10°C ve +70°C’deki gerilimlerini kapsayacak genişlikte olduğunun hesabı sözleşmeden önce İdareye sunulacaktır.

Cihaz üzerinde, faz akımı, gerilimi, günlük enerji üretimi ve benzeri değerlerin okunabileceği LCD ekran bulunmalıdır.

Evirici kompakt yapıya sahip olmalı, AC-DC tarafı veya koruma üniteleri ayrı ayrı bölmelerde olmamalıdır. Evirici tek bölme şeklinde ve en fazla 80 kg ağırlığında olmalıdır.

DC çalışma voltaj aralığı 200V ile 1000V aralığını kapsamalı, aşırı gerilim yükselmesi durumunda 1100Vdc ye kadar cihaz zarar görmeden kendini korumaya almalıdır.

Eviricilerin THD (Toplam Harmonik Bozulma) değeri %3’den az olmalıdır.

Eviricilerin DC taraftaki girişlerinde, Eviriciye entegre halde her bir dizi için + ve – polaritelerde birer tane olmak üzere 2 adet DC sigorta bulunmalıdır. Sigortalar gPV tipinde ve 15A, 1000 VDC değerlerinde olacaktır.

Eviricilerin DC tarafındaki girişlerinde, Eviriciye entegre halde her bir MPPT için 1 adet DC parafudr bulunacaktır. Parafudr gerilimi minimum 1100 VDC, nominal akımı minimum 20 kA, Imax akımı minimum 40 kA olacaktır.

Her bir Eviricinin AC çıkışında, Eviriciye entegre halde AC parafudr bulunacaktır. Parafudr nominal gerilimi 690 V, nominal akım In en az 15kA, Imax akımı en az 30kA olacaktır.

Gece tüketimi en fazla 3 watt olacaktır.

Çalışma sıcaklığı aralığı -25 ile +60 derece arasını kapsayacaktır.

Eviricide, kompanzasyon katsayısı (cos @), her faz için çıkış gücü ve diğer gerekli parametreler uzaktan değiştirilebilir olmalıdır. Bu parametreler, eviriciye uyumlu gateway cihazı ile de değiştirilebilmelidir. EDAŞ'tan gelecek bu tür bir talep Evirici için uygulanabilir olmalıdır.

Evirici üretici firmasıyla İstekli arasında Yetkili Servis sözleşmesi bulunmalıdır. Sözleşmede İsteklinin üretici firma tarafından üretilen Eviriciler için tamirat, bakım, değiştirme, devreye alma, montaj danışmanlığı faaliyetleri için yetkili kılındığı belirtilmelidir. Yetkili servis sözleşmesi bitiş tarihi ihale konusu işin teslim tarihinden önce olmamalıdır. Yüklenici teklif kapsamında bu sözleşmeyi sunmalıdır.

Uluslararası akredite test/sertifika kuruluşlarından alınmış, Eviricilere ait aşağıdaki belgeler, test raporları ve sertifikalar sözleşmeden önce İdareye sunulacaktır:

VDE 0126-1-1/A1, VDE V 0126-1-1/A1 uygunluk belgesi,

EC Decleration of Confirmity - 2004/108/EC ve 2006/95/EC - Aşağıdaki listeye göre test edilmiş olmalı

EN 55014-1 : 2006 + A1: 2009

EN61000-3-11 : 2001 + EN 61000-3-12 : 2005

IEC 61000-4-2 : 2008

IEC 61000-4-3 : 2010

IEC 61000-4-4 : 2011

IEC 61000-4-5 : 2005

IEC 61000-4-6 : 2008

IEC 61000-4-8 : 2009

IEC 61000-4-11 : 2004

IEC 61000-6-2 : 2005 / EN 61000-6-1 : 2007

IEC 61000-6-3 : 2007 / EN 61000-6-4 : 2007

IEC 62109-1 : 2010

IEC 62109-2 : 2011

EN 60068-2-52 uygunluk belgesi,

ISO 9001 : 2008 sertifikası,

ISO 14001 : 2004 sertifikası

Eviriciler en az 10 yıl üretici tarafından üretim ve malzeme hatalarına karşı garantili olacaktır.

PANEL TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON, TEL ÇİT VE ARAZİ HAZIRLAMA

Yüklenici, Proje Sahasının yüzeyinde bulunan yumuşak toprağın kaldırılmasını müteakip, silindirle sıkıştıracak, minimum 15 cm. saha drenajına uygun malzemenin parseldeki su tahliyesine göre dolgu yapılmasını ve silindirle yeterli miktarda sıkıştırılmasını sağlayacaktır.

Konstrüksiyon imalatı ve montajı Projeye uygun olarak yapılacaktır. Konstrüksiyon, FV modüllerin yerleşim yönü güneyi gösterir şekilde ve güneşi görme açıları yıl içinde maksimum enerji üretimini sağlayacak şekilde imal edilecektir. Yüklenici, FV modüllerin konstrüksiyon yerleşimlerini gösteren detay planlarını montaj çalışmalarına başlamadan önce idareye sunacaktır.

Taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki modüller ile birlikte yılın 12 ayı birbirini gölgelemeyecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Konstrüksiyon yerleşim planıyla ilgili gölgeleme analiz raporu kurulum aşamasında idareye teslim edilecektir.

Paneller konstrüksiyon üzerine uygun tutucular ile sabitlenmeli ve Panellerin üzerinde bulunan delikler vida ile montaj için kullanılmamalıdır.

Taşıyıcı konstrüksiyon ve bağlantı ekipmanları dahil tüm ürünler Yüklenici tarafından en az 10 (on) yıl süre ile garanti altına alınmalıdır.

Taşıyıcı konstrüksiyon tamamıyla modüler yapıda olmalı hiçbir şekilde kaynaklı ürünler kullanılmamalıdır.

Konstrüksiyon 30 yıl kullanım ömrüne göre dizayn edilecek ve paslanma/korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

Evirici, bağlantı kutusu, kablo kanalı vb cihaz ve aparatların konstrüksiyona sabitlenmesi durumunda, bu yükler de konstrüksiyonla ilgili hesaplamalarda dikkate alınacak, tüm yerleşim planı ve konstrüksiyon projelerinde detayları gösterilecektir.

Panellerin çevre profilleri konektör çengelleri kullanılarak konstrüksiyona bağlanmalı ve kilitleme tertibatıyla sabitlenmelidir. Kilitleme tertibatı, ön germe ile sabit bağlantı yapacak düzeneğe olanak vermelidir.

Mevcut araziye beton gerekmesi durumunda, beton yüklenici tarafından dökülecektir. Dökülecek beton en az BS20 standardında olacaktır. Konstrüksiyon statik raporları idareye sunulacaktır. Beton zemin kurulacak panel sayısını ve sehpasını çevre, iklim, arazi şartları göz önünde bulundurularak kar yükü, buz yükü, rüzgar yükü ve deprem yükü gibi kriterleri sağlayacak kalitede ve kalınlıkta olacaktır.

Tüm metal konstrüksiyon, üzerindeki panellerle birlikte en az 102 km/saat rüzgar hızına dayanıklı olacaktır.

Proje Sahasının etrafının koruma amaçlı olarak çevrilmesi için panel çit kullanılacaktır. Parselin de dört tarafı panel çit ile çevrilecektir. Sahada uygun bir bölümde 3 m. Yana açılır profilden kilit sistemli birer adet giriş kapısı yapılacaktır.

Ges sahası çevresine yapılacak himaye çiti aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.

- Temeli:

- 60 cm (genişlik) X 30 cm (yükseklik) boyutlarında olacak ve BS20 beton kullanılacak.

- 45cmx25cm Ø8/25 Etriye (STIII ve himaye çiti boyunca uygulanacak)

- 8 adet Ø10mm (STIII) boy montaj-gerilme donatısı kullanılacak.(Himaye çiti boyunca uygulanacak)

- Temel altına 10cm grobeton yapılacaktır.

- Temel grobeton altı kotu için yeterli derinlikteki (zeminden en fazla 80cm en az 65cm şeklinde)  kazı yapılacak olup temel yan, üst dolguları doğal zemine kadar yapılacaktır.

Temel üstü beton duvar :

- 20 cm (Genişlik)x 60cm (Yükseklik) BS 20 beton kesiti (Himaye çiti boyunca uygulanacak)

- 15cmx85cm Ø8/25 Etriye  (STIII ve himaye çiti boyunca uygulanacak)

- 6 adet Ø10mm boy montaj-gerilme donatısı (Himaye çiti boyunca uygulanacak)

- Duvar üstü ile zemin arasında kot farkı en az 20cm ve en fazla 35cm olacak.

Beton duvar üstü panel çit:

- En fazla 15cm (yükseklik) x 5cm (genişlik) Göz aralığı

- En az 200cm panel yüksekliği olacak.

- En fazla 250 cm ara ile Montaj direği yerleştirilecek (en az 60x60x1,5mm profilden)

- Montaj direkleri temel alt boy donatısına kadar  uzatılacak.

- Panel çitin üst kısmına helezonik dikenli tel yerleştirilecek olup dikenli telin sabitlenmesi sağlanacaktır.

- Panel çit tel çapı en az 5mm olacak ve üzeri boyalı veya plastik kaplama olacak.

Kapı Kısmı :

- Kapı kanatları 2’şer metre genişliğinde 2 adet olacak, Kapı kanadı babaları uygun profillerden  (dış ölçüleri en az 40cmx40cm boyutlarında kolona benzer şekilde) panel çit ile uygun yükseklikte olacak.

- Uygun kilit takılacaktır.

- Kapı altlarına en az 60 cm genişliğinde ve 15 cm yüksekliğinde BS 20 betonu dökülecek, en az Ø6mm çapında alt –üst hasır donatı konacak.

Direklerin montajı için gerekli beton, kalıp ve kazılar mal fiyatına dahil olacaktır.

Galvanizli tel kafes taban, orta ve üst kısımlardan çekilecek 3 mm. kalınlıklı 3 sıra galvanizli tel ile gerginleştirilerek montaj yapılacaktır.

KABLOLAR (SOLAR-AC), KABLO TAVALARI, KABLO İŞÇİLİĞİ ve SOLAR KONEKTÖRLER

Paneller, Paneller-evirici, evirici-AC saha toplama panoları, saha enerji panoları-ATP ve MBK-DM arasındaki kabloların Projeye uygun nitelik ve nicelikteki temini ve Projeye uygun şekilde montajı Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Panel bağlantıları için kullanılacak kablolar; FV enerji sistemlerinde kullanılmak için özel üretilmiş PV1-F tipinde solar kablolar olacaktır.

FV enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV dirençli, çift izoleli, halojensiz, kurşunsuz(tercihen), nominal kablo kesiti EN 60364 – 7 - 712 standardına uygun olarak üretilmiş olacaktır.

Sistemde kullanılacak solar kablolar maksimum 1800 VDC gerilime dayanıklı olacaklardır.

Solar kabloların çalışma sıcaklığı -40⁰C / 120⁰C aralığını kapsayacaktır.

Solar kablolar klipslerle konstrüksiyona monte edilecek ya da konstrüksiyona monte edilecek kablo tavası içine döşenecektir. Klipsler UV dayanıklı malzemeden üretilmiş, -40 °C - +105 °C çalışma sıcaklığına sahip olacak ve klipsler arası mesafe 50 cm'yi geçmeyecektir.

Paneller ile varsa bağlantı kutuları ve eviriciler arasında çekilecek kabloların kesiti minimum 6 mm2 olacak ve maksimum akımda gerilim düşümü Projedeki değerleri aşmayacaktır.

DC kablolar yıldırımdan ve darbe gerilimlerinden sistemin etkilenmesini önleyecek şekilde (loop şeklinde) monte edilecektir.

Panel – solar kablo ve solar kablo – evirici bağlantılarında MC4 tipi erkek ve dişi tip konektörler kullanılacaktır. Konektörler (connectors), özel bağlantı elemanları (coupler) ve soketler -40°C ile 100°C arası işletme sıcaklığına uygun, IP 67 koruma sınıfına haiz, yüksek akıma uygun olacaktır.

Eviricilerle saha toplama panoları arasındaki kablolar kablo tavalarında Projeye uygun olarak döşenecektir.

Saha toplama panolarıyla MBK ve MBK ile DM arasındaki kablolama Projede gösterildiği şekilde TEDAŞ tarafından yayınlanan Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Yer altına döşenecek kablolar için kablo güzergahı, döşenmeden önce tasarlanacak ve sonra bir kablo katmanı için standartlara uygun bir derinlik kazılacaktır. Kablo kanalının tabanı düz ve sıkıştırılmış olmalı ve taş, kök ve borulardan arınmış olmalıdır.

Kullanılan tüm kablolar silinmez özellikte etiketle her iki uçlarda etiketlenecektir.

AC kablolar TSE belgesine sahip ve TS IEC 60502 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

AC kabloların maksimum çalışma sıcaklığı en az 70 ⁰C, kısa devre sıcaklıkları en az 160 ⁰C olmalıdır.

Tüm tavalar Projeye uygun ve ağır hizmet tipinde, elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, Projede belirtilen ebatlara ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine uygun olacaktır. Tavalar kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve yükseklikte TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama malzemeden üretilmiş olmalıdır.

İşbu şartnamede teknik spesifikasyonları belirtilmemiş malzemeler için Projede gösterilen değerler ve adetler dikkate alınacaktır. Şartnamede spesifikasyonları belirtilmemiş ve Projede gösterilmemiş fakat TEDAŞ ve EDAŞ tarafından GES'in geçici kabulünün yapılabilmesi için şart koşulan her türlü malzemenin tedariki ve montajı Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yükleniciye bunlar için ek ödeme yapılmayacaktır.

KORUMA, ŞALT MALZEMELERİ, RÖLELER, PANOLAR ve SAYAÇLAR

GES dahilinde Proje’ye uygun olarak koruma, şalt malzemeleri, röleler, panolar ve sayaçlar kullanılacaktır.

Panolar TEDAŞ’ın yayınlamış olduğu Metal Mahfazalı Alçak Gerilim Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesine uygun olmalıdır. GES kapsamında kullanılacak koruma, şalt malzemesi, pano ve röleler TSE veya IEC/EN standartlarına uygun olacak ve CE belgesi taşıyacaktır.

Tüm TMŞ’ler TS EN 60947-2 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

Saha panolarından çıkan hatlar Projeye uygun bir şekilde ATP’de birleştirilecektir. ATP, MBK içinde bulunacaktır.

Şebekede meydana gelebilecek dalgalanmalarda ATP’deki motorlu TMŞ’ye açma sinyali, şebeke normale döndüğünde tekrar kapama sinyali gönderebilecek bir Şebeke Koruma Rölesi tesis edilecektir. Röle, ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ’de belirtilen Aşırı Gerilim (ANSI 59), Düşük Gerilim – Kademe 1 (ANSI 27), Düşük Gerilim – Kademe 2 (ANSI 27), Aşırı Frekans (ANSI 81/O), Düşük Frekans (ANSI 81/U), Vektör Kayması ve ROCOF (df/dt) (ANSI 81R) korumalarını gerçekleştirecektir.

GES'de kullanılacak bütün panolar minimum IP65 koruma sınıfında olacaklardır. Panoların izolasyon anma gerilimleri 1000 V AC ve 1500 V DC olacaktır.

Panolarda kullanılan parafudrlar yıldırımdan ve darbe gerilimlerinden korunması amacıyla üretilmiş, ömür göstergeli, paralel ve seri bağlantı girişli, iletken ve bara bağlantısına uygun, kıvılcım tahliyesine gerek duymayan yapıda, 255V (L-N) / 255V (N-Pe) sürekli çalışma gerilimine ve 50 kA çalışma akımına, 100 kA maksimum deşarj kapasitesine sahip olacaktır.

Bıçaklı yük ayırıcılar tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, Vo yanmazlık sınıfında cam elyaflı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kısa devre kesme kapasitesi en az 60 kA olan, nötr kesmeli olmalıdır.

ATP'de bulunan TMŞ'ler kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 oC' a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan, nötr kesmeli akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme kapasitesi minimum amperajına uygun olmalıdır.

Saha panoları ve ATP'de bulunan Kaçak Akım Röleleri (KAR) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V, trifaze devrelerde 380 V'da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen tipte olmalıdır.

Saha panoları ve ATP, Projesine ve Şartnamesine Uygun, Modüler Yapıda, Eş Potansiyel topraklama baralı, Pano kapağındaki örgülü bakır topraklama kablolu, Projede belirtilen kesitte bakır baralı ve Projesinde belirtilen detaylara sahip barındırdığı malzemeye uygun boyutta, gövdesi en az 1,5 mm paslanmaz sac, kapı en az 2 mm kalınlığında paslanmaz saçtan ve montaj plakası en az 2 mm kalınlığında pregalvaniz saçtan, RAL 7035 Renk Elektrostatik toz boyalı, IEC 60529 e göre en az IP 55 koruma sınıfına haiz, Poliüretan Dökme Conta kullanılan, 250*250 mm filtreli havalandırmaya sahip, TSE, IEC 62208, CE Belgeli dikili tipte olmalıdır.

TOPRAKLAMA

Panellerin kapladığı alanın her 4 yönde bitiminden itibaren 1 metre dışından başlayarak ve Projeye uygun olarak topraklama ağı oluşturulacak, yatayda ve düşeyde paralel topraklama iletkenleri ile ara bağlantıları gerçekleştirilecektir. Köşe noktalarda ve aralarda olmak üzere Projede belirtilen adet ve uzunlukta bakır topraklama kazığı standartlara uygun olarak toprağa çakılacak ve topraklama ağına irtibatlandırılacaktır.

GES sahası topraklama iletkeni olarak 30 x 3,5 mm² Galvaniz Şerit kullanılacaktır.

Galvaniz topraklama şeridi minimum 80 cm derinliğe gömülecektir.

Her bir Panel sehpa sırası Projeye uygun bir şekilde her iki kenardan topraklama ağına galvaniz şerit ile irtibatlandırılacaktır.

Yan yana konumda olup da arasında metal iletken bağlantısı olmayan panel konstrüksiyon sehpaları Projede gösterildiği şekilde 1x25 mm2 NYAF iletkenle birbirine bağlanacaktır.

Saha toplama panoları ve ATP içindeki toprak baraları Projeye uygun bir şekilde galvaniz şerit ile topraklama ağına bağlanacaktır.

Topraklama sisteminde her bağlantı noktasında korozyon önleyici bant kullanılacaktır.

MBK temel topraklaması en az 100 mm2 kesitli galvaniz şerit kullanılarak yapılacaktır. İletken; zemin betonu dökülmeden önce yere dik olarak döşenmeli, zemin betonu içinde yer alan hasır çelik ile birleştirilmelidir. İletkenin beton ile tamamen örtülmesine dikkat edilmelidir (Yaklaşık 5 cm.). Temel topraklamasından çıkarılacak filizler, en az iki taraftan Ağ Topraklaması ile birleştirilmelidir.

MBK ağ topraklaması Projede gösterilen şekilde en az 100 mm² kesitli galvaniz çelik kullanılarak yapılır. İletken toprak seviyesinde en az 0.5 metre derinliğe gömülmelidir. En dıştakı ağ Topraklama iletkeni ile MBK duvarları arasındaki mesafe (a), en az 1 metre olmalıdır. Topraklama ağı Projede gösterildiği üzere 16 gözlü olmalıdır.

MBK topraklamasında derin topraklayıcı olarak Topraklama Kazığı kullanılmalıdır. Projede gösterildiği şekilde Ağ Topraklamanın dört ucuna Topraklama Kazığı çakılacaktır. Ölçüm sonucunda topraklama direncinin 2 ohm'dan yüksek çıkması halinde, ilave topraklama kazıkları çakılmalıdır. Topraklama kazıkları arasındaki mesafe, kazık boyunun en az iki katı kadar olmalıdır.

Topraklama sisteminde kullanılan galvanizli şerit ve diğer malzemeler TEDAŞ MYD/2004-048 Galvanizli Topraklama Malzemesi Teknik Şartnamesine uygun üretilmiş olacaktır.

MBK ağ topraklaması, MBK temel topraklaması ve GES saha topraklaması Projeye uygun bir şekilde MBK içindeki eşpotansiyel barasında birleştirilecektir.

Trafo işletme topraklaması Projede gösterildiği üzere 3 adet Ø20 1,5m Bakır Topraklama Çubuğu ile gerçekleştirilecektir.

Trafo gövdesi Projede gösterildiği şekilde 1x95 mm2 NYAF kablosuyla eş potansiyel barasına bağlanacaktır.

MBK içindeki bütün metal aksan 1x150 mm2 NYAF kablosuyla eş potansiyel barasına bağlanacaktır.

Proje Sahasının etrafındaki tel çitin Projede gösterildiği şekilde ve Projede gösterilen noktalarda topraklama ağına bağlantısı yapılacaktır.

YG ve AG Topraklama Sistemlerinin birleştirilmesinde Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 11'deki hususlara riayet edilecektir.

Şartnamede belirtilmeyen ve Projede gösterilmeyen topraklamayla ilgili tüm hususlar için Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri dikkate alınacaktır.

MBK, TRAFO, YG ŞALT MALZEMESİ VE ŞEBEKE BAĞLANTISI

Proje sahasına 1 adet Beton tip Monoblok Köşk (MBK) Projeye uygun bir şekilde kurulacaktır.

MBK 6400 x 2500 x 3300 mm boyutlarında ve Hava Yalıtımlı Metal Mahfazalı Modüler Hücreli Kompakt Tip OG/AG Dağıtım Transformatör Merkezleri için en güncel TEDAŞ-MYD'ye uygun üretilmiş olmalıdır.

MBK, 1 adet 400 kVA Trafo, 1 adet Yük Ayırıcılı Giriş Hücresi, 1 adet Kesicili Giriş – Çıkış Hücresi, 1 adet Trafo Koruma Hücresi, ve akü redresör grubu ile donatılacaktır.

MBK'da Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğin 35/i maddesi hükmü gereğince TS ve EN 60298 standartlarına ve TEDAŞ MYD şartnamelerine uygun, bu standartlarda belirtilen tüm tip deneyleri yapılmış, metal mahfazalı tip hücreler, anahtarlama ve kumanda tesisleri kullanılacaktır.

MBK kablo giriş yerleri su girmesine karşı izole edilecek hiçbir şekilde su girmeyecektir.

GES MBK'da bulunan trafolar 400 kVA gücünde, A sınıfı, TEDAŞ MYD/99.032.D şartnamesine uygun, Plug-in başlıklı, hermetik tip ve 5 kademeli olacaktır. Orta kademe gerilimi 31,5 kV değerinde olacaktır.

MBK ile DM arasındaki YG kablo bağlantıları Projede gösterildiği şekilde yapılacaktır. Kablolar TS IEC 60502-2 standardına uygun olacaktır.

Yer altına döşenecek kablolar için kablo güzergahı, döşenmeden önce tasarlanacak ve sonra bir kablo katmanı için standartlara uygun bir derinlik kazılacaktır. Kablo kanalının tabanı düz ve sıkıştırılmış olmalı ve taş, kök ve borulardan arınmış olmalıdır. Kablo kanalı TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslarına göre tesis edilmelidir.

GES'e ait bütün şebeke bağlantı sistem ve ekipmanları ilgili EDAŞ'tan alınan bağlantı görüşüne, Projesine ve güncel mevzuata uygun tesis edilecektir.

Bakım ve diğer nedenlerle sistemi Manuel açtırmak için devre kesici/anahtarlama elemanları kurulacaktır.

Sistemde EDAŞ'ın istek ve direktifleri doğrultusunda RTU (Scada için uzaktan erişim) panosu tesis edilecektir.

Harici tip A.G. dağıtım panosunda biri yedek, diğer ana olmak üzere AT ve GT'li 2 adet X5 sayaç tesis edilecektir.

Montajı yapılacak sayaçlar EDAŞ'ın ve EPDK'nın ilgili bütün tebliğ ve yönetmeliklerine uygun, EDAŞ'ın OSOS 'una uyumlu olacaktır.

Sayaçların OSOS'a bağlanması için gerekli tip ve sayıda modem montajı yapılacaktır.

VERİ KAYIT (DATALOGGING) ve UZAKTAN İZLEME (MONITORING) SİSTEMİ

GES uzaktan erişim ile internet üzerinden takip edilebilecektir. Aşağıda detayları verilen bilgiler GPRS/GSM bağlantısıyla bir portalda kaydedilecek ve izlenebilecektir.

Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi aşağıda belirtilen ortam parametrelerini bir meteoroloji istasyonu ile sürekli olarak ölçme, aktarma ve kaydetme özelliğine sahip olacaktır:

Modül sıcaklığı - 0C

Ortam sıcaklığı - 0C

Solar Işınım (Solar Radiation) - kWh/m2

Rüzgar Hızı - m/s

Meteoroloji istasyonu dahilindeki Piranometre - Solar Işınım Ölçüm Cihazı A Class olacaktır.

Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi GES’deki bütün eviriciler için aşağıda belirtilen parametreleri sürekli olarak ölçme, aktarma ve kaydetme özelliğine sahip olacaktır:

Her bir Panel dizisinin DC giriş Akım, Gerilim ve Anlık Güç

Evirici çıkış Akım, Gerilimi, Anlık Güç, Frekans ve Güç Faktörü

Panellerde üretilen toplam güç

Şebekeye verilen toplam güç

GES’te gün içinde, son bir ayda, son bir yılda ve kurulumdan itibaren üretilen enerji

Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi GES'in geneli için aşağıda belirtilen hesaplamaları ve işlevleri yerine getirmelidir:

Önlenen CO2 salınım miktarının gösterilmesi

Sistem Logbook'un tutulması (GES'de gerçekleşen olağan dışı olaylar, hata / arıza mesajları ve uyarılar)

Evirici performanslarının karşılaştırılması

Yüklenici yukarıda sayılanlar haricinde gerekli gördüğü diğer veriler.

GES'in geneli için evirici bazında hazırlanacak analiz raporları günlük ve aylık periyotlarda İdareye e-posta yoluyla Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi tarafından otomatik olarak gönderilecektir.

Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemi GES'de gerçekleşen olağan dışı olay, hata / arıza mesajlarını ve uyarıları anlık olarak İdare tarafından belirlenecek e-posta adreslerine gönderecektir.

Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sisteminin bütün ekipman, yazılım, donanım komponentleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

GÜVENLİK SİSTEMİ VE AYDINLATMA

GES'in etrafı ve içi, kör nokta kalmayacak şekilde, İdare ile birlikte belirlenecek yeterli sayıda, gece görüşlü, sabit ve dome tip kameralar ile çevrilecek ve kamera görüntüleri biri yedek olmak üzere 2 (iki) ayrı kayıt cihazında toplanacaktır. Kamera sistemi ihale kapsamındaki işin başından itibaren kayıt yapacak ve İdarenin izlemesi sağlanacaktır. Montajın başlangıcından sistemin devreye alınmasına kadar hızlandırılmış kurulum videosu oluşturulacaktır. İşin başından sonuna kadar kayıtlar kesinlikle aralıksız alınmış olup, iş bitiminde İdareye harici depolama aygıtı ile teslim edilecektir.

Kameralar endüstriyel dış ortam şartlarına uygun olmalıdır. Hareket algılamalı ve harici alarm girişi özellikleri olmalıdır. Kayıtların izlenmesi esnasında izleme kolaylığı açısından hareket algılanan bölgeler ve kameraların alarm girişlerinden tetik aldıkları bölgeler farklı renk ile gösterilecektir. Kayıtlar hem santral bölgesinden hem de İdarenin binasının mevcut kamera sisteminden izlenebilmelidir.

Tesiste güvenlik sistemi bütün olarak 5 (beş) yıl garantili olacak ve olası arıza durumunda en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde sistem arızası giderilmiş olacaktır.

Kamera görüntülerinin izlenebilmesi için Yüklenici 1 adet 49 inch led monitörü İdareye teslim edecektir.

Kamera ve kayıt sistemi, enerji kesintisine karşı en az 5 saat çalışabilecek şekilde UPS üzerinden beslenecektir. İmalat aşamasında kayıtların kesilmemesi için Yüklenici önlemini alacaktır.

Kurulacak olan kamera sisteminin tamamına yetecek miktarda dış ortam görüntü ve güç iletiminin bir arada kullanımını sağlayan TSE onaylı kablo kullanılacaktır.

İdarenin, güvenlik önlemlerini tekrar inceleyerek gerekli gördüğü takdirde revize etme, tesisin gerekli görülen noktalarına aydınlatma direkleri monte edilmesini talep etme hakkı vardır. Bu bağlamdaki talepler, Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yerine getirilecektir.

MUAYENE ve KABUL İŞLEMLERİ

MUAYENE İŞLEMLERİ

Test ve muayeneler 4734 sayılı kanunun “YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ” esaslarına ve ilgili yönetmeliklere göre yapılacaktır.

Teslim edilen cihaz ve ekipmanlar, montaj öncesinde fiziki muayenelere tabi tutulacak ve Teknik Şartnameye uygunluk bakımından incelenecektir. Yüklenici, inceleme aşamasında sunması istenilen her türlü sertifika ve belgeyi muayene ve kabul komisyonuna sunacaktır. Bu inceleme ve muayenelerin müspet neticelenmesi durumunda Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde bahsedilen montaj, topraklama, bağlantı işlemlerine başlanacaktır.

GEÇİCİ KABUL

Geçici Kabul çalışmasında sistemin işlevselliği ve teknik şartnamede tanımlı özellikler kontrol edilecektir. Geçici Kabul esnasında; Yüklenicinin teknik şartname maddelerini sağlayamadığının görülmesi durumunda Geçici Kabul yapılmayacaktır.

GES'in şebekeye bağlanabilmesi ve enerji alış-verişin başlayabilmesi için EDAŞ ve TEDAŞ tarafından Elektrik Santralleri Geçici Kabul Yönetmeliğine göre yapılacak test, muayene ve kabul işlemleri Yüklenicinin sorumluluğundadır ve Yüklenicin 1 (bir) adet Elektrik veya Elektrik – Elektronik Mühendisi ile 1 (bir) adet İnşaat Mühendisi bu işlemlerde hazır bulunacaktır.

Muayene, test ve kabul işlemleri sırasında EDAŞ ve TEDAŞ tarafından imalat ve teçhizatta tespit edilen eksiklik ve hatalar yüklenici tarafından en geç 15 gün içerisinde giderilecektir.

Projede tadilat yapılması ve TEDAŞ'a onaylatılması gerekiyorsa, Yüklenici bu tadilatı yaptıracak, Proje TEDAŞ'a onaylatacaktır. Tadilat Projesinin hazırlanması ve onaylatılması ile ilgili her türlü masraf ve harcı Yüklenici karşılayacaktır.

Geçici kabul yapılana kadar; iş yerinde ve yapılan işlerde meydana gelecek hasar ve zararlar yükleniciye aittir. Başka bir imalatçı tarafından yapılmış olsa dahi bunlar için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

EĞİTİM VE DÖKÜMANTASYON

EĞİTİM

Yüklenici, geçici kabul sonrası İdare tarafından belirlenecek en az 2 İdare elemanına GES'in çok yönlü olarak tasarımı, kurulumu, işletmesi ve bakımı ile ilgili en az 3 gün olmak kaydıyla toplamda 18 saat eğitim verecektir. Eğitimler Türkçe olacaktır. Eğitim sonunda katılım belgesi verecektir. Ayrıca eğitim için her türlü el aleti ve ekipman yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Eğitimler, fotovoltaik sistemler üzerine uzman, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendislerince bedelsiz olarak verilecektir. Eğitimden önce İdarenin onayına sunulacak olan eğitim programında eğitim verecek personele ilişkin bilgiler de yer alacaktır.

Eğitim müfredatı en az aşağıdaki konu başlıklarını kapsayacaktır ve eğitim başlamadan önce eğitim programıyla ilgili, İdarenin onayı alınacaktır.

Temel Bilgiler: GES Bileşenleri, Tasarımı, Kullanımı, Özellikleri

Düzenli Tesis Denetleme/Gözetim ve Bakım Faaliyetleri

Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sisteminin Kullanılması

Manuel Devreye Alma/Devreden Çıkarma

Arıza Arama

Arızalı Ekipmanın Tamiri veya Değiştirilmesi

Arıza ve Olağandışı Durumların Raporlanması

DÖKÜMANTASYON

- GES'le ile birlikte aşağıda belirtilen dokümanlar CD ve basılı çıktı olarak temin edilecektir:

Şebekenin ve bütün teklif edilen malzemenin komple fonksiyonel diyagramı,

Komple teçhizat listesi,

Tüm ekipmana ait manueller,

Blok, bağlantı şemaları ve tek hat şeması,

Temel özellikler, fonksiyonlar ve bakım prosedürlerini gösteren kullanıcılara yönelik posterler,

Her teçhizatın detaylı spesifikasyonları ve kullanma kılavuzları,

Test prosedürü ve raporu,

Mekanik ve elektrik-elektronik tasarım planları, as – built projeler,

İşletme, bakım ve test katalogu,

Ekipmanların bakım periyot listeleri

Bütün gerekli mekanik ve elektrik dokümanları ve resimler,

Arıza arama rehberi,

Komple teçhizat listesi,

Veri kayıt sistemi işletme el kitabı,

Detaylı bakım ve onarım talimat ve prosedürleri,

Güvenlik ve emniyet özellikleri, İş Güvenliği talimatları,

“Yapılacaklar” ve “Yapılmayacaklar” listeleri,

SİGORTALAMA HİZMETLERİ – GARANTİ

SİGORTALAMA HİZMETLERİ

İşin başlamasıyla beraber yüklenici tarafından Proje Sahaları için hazırlanmış bütün risklere karşı All Risk Sigortası yaptırılacak ve bu sigorta geçici kabul tarihine kadar geçen süreyi kapsayacaktır. All Risk Sigortası tarih belirtilmiş olarak tanzim edilecektir.

GARANTİ

GES bir bütün olarak işçilik, üretim (malzeme) ve montaj hatalarına karşı en az 3 yıl (36 ay) garantili olacaktır. Üç yıl boyunca işletme için gerekli bütün parça ve sistemler, yedek parça/temel yedekler, rutin bakımlar ve ekipman testleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Üç yıllık sistem garanti periyodunun bitişinden itibaren, İdarenin talep etmesi halinde, her türlü teknik destek yüklenici tarafından İdareye ücreti karşılığında verilecektir.

Paneller için en az 12 (oniki) yıl fiziksel dayanım garantisi sağlanmalıdır. Bu garanti hem Yüklenici tarafından hem de üretici firma tarafından belgelenecektir.

Eviriciler en az 10 (on) yıl üretici tarafından üretim ve malzeme hatalarına karşı garantili olacaktır.

Taşıyıcı konstrüksiyon en az 10 (on) yıl üretim ve malzeme hatalarına karşı garantili olacaktır.

Garanti süresi içinde oluşan arızalar için malzeme, işçilik ve parça nakliye bedellerinin tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Garanti süreci, sistemin geçici kabul tarihinden itibaren başlayacaktır.

Yüklenici; yedek malzemelerle ilgili olarak, kesin kabul tarihinden itibaren 10 (on) yıl boyunca temin edilebilirlik garantisi verecektir. Evirici ve diğer ekipmanın arızalanması durumunda gerekirse, arızalı ekipmanın yerine yedek ekipman monte edilecektir. Arızalı ekipman tamir edildikten sonra yedek ekipmanla yer değiştirecektir.

Garanti süreleri kapsamında meydana gelen kusur ve arızalar, arızalanan donanım, donanıma ait parça veya kısmın yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/onarılması yoluyla giderilecektir. Cihazların tamir, bakım, değiştirilmesi işlemlerinde her türlü sigorta, nakliye, kargo ve diğer masrafları yükleniciye ait olacaktır. Arıza olduğu takdirde yedek malzemeler kullanılacak ve arızalı parça yenisi ile değiştirilecektir.

Garanti süresi içerisinde değiştirilen her türlü donanımın garanti süresi, değişimin yapıldığı tarihten başlayacaktır.

İŞLETME SORUMLULUĞU, SERVİS / BAKIM VE UZAKTAN İZLEME HİZMETLERİ

Yüklenici herhangi bir arızanın meydana gelmemesi için garanti süresince ücretsiz olarak her 3 ayda bir sistemin periyodik bakımını yapacaktır.

Yüklenici sözleşmeden önce periyodik bakım programını ve bakımda yapacağı işlerin ayrıntılarını İdareye verecektir.

İşletme bakım için gerekli bütün özel aletler, Yüklenici tarafından İdareye ücretsiz temin edilecektir.

Periyodik bakımlarda asgari olarak aşağıdaki işlemler yerine getirilecektir.

Panel bağlantılarının kontrolü (Termal kamera ile)

Evirici – Pano bağlantılarının kontrolü

Panoların kontrolü (Termal kamera ile)

Panellerin görsel kontrolü

Panellerin ve sahanın temizliğinin kontrolü

Üretici talimatları çerçevesinde eviricilerin kontrolü

Pano – Ana Toplama Panosu arası bağlantıların kontrolü

Rölelerin ve beslemelerinin kontrolü

Sayaçların kontrolü

Uzaktan İzleme ve Raporlama: Yüklenici aşağıda belirtilen faaliyetleri garanti süresi boyunca yerine getirir.

GES'in 365 gün 24 saat uzaktan takibi

Arıza alarmlarının ve süreçlerin hazırlanması ve işletilmesi

Aylık üretim raporlarının hazırlanması

Aylık faturalandırma raporlarının (EDAŞ) kontrolü

Yüklenici, alt birimleri de dahil olmak üzere teknik ekiplerini, servis organizasyonunu, sorumluluklarını ve kontak bilgilerini İdareye sözleşme aşamasında verecektir.

Yüklenici, çalışmaları yürütecek kişilerin yetkinliklerini belgeleyecektir.

Yüklenici, garanti kapsamında meydana gelecek her türlü arızayı gidermekle yükümlüdür. Sistemlerde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda, GES'le ilgili arızalar faks veya e-posta ile Yükleniciye bildirildikten sonra en geç 4 saat içinde çözüm için harekete geçildiği bilgisi detayı yazılı veya e-posta olarak İdareye verilecektir.

Cihazların arızaları, arızanın Yükleniciye bildirilmesini müteakip en geç 4 iş günü içerisinde giderilecektir. 4 iş günü içerisinde tamiri mümkün olmayan arızalar için Yüklenici, arızalı cihazın yerine aynı işlev ve fonksiyonlara sahip muadili cihazı monte edip faal hale getirecektir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Yüklenici 4 günü geçen her iş günü için sözleşme bedelinin %0,1’ü (binde bir) oranında İdareye ceza ödeyecektir. Cihazların arızalı kalma süreleri ücretsiz garanti süresine eklenecektir.

GES'in şebekeye enerji beslemesini engelleyecek arızalar en fazla 3 gün içerisinde giderilecektir.

Tedarikçi-Yüklenici her arıza giderimi sonrasında, 3 gün içinde İdareye detaylı arıza, çözüm ve durum raporu gönderecektir.

Her bir cihaz için; 1 yıl içerisinde aynı arızanın 2, farklı arızaların 4’ten fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arıza toplamının 4’ü bulması durumunda Yüklenici bahse konu cihazı yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.

Yüklenici kapsamında TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın Serbest Müşavir ve Mühendis Üyeler İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerine Ait İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesindeki hizmetleri yerine getirebilecek ve bu sözleşmeye imza atabilecek bir Elektrik ya da Elektrik-Elektronik Mühendisi bulunmalıdır. Bu mühendis her iki GES'in İşletme Sorumluluğunu garanti süresi boyunca üstlenmelidir. Bu mühendise ait aşağıdaki belgeler sözleşmeden önce İdareye sunulmalıdır:

Elektrik Mühendisleri Odası YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi

Elektrik Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Tesisatı Yetkilendirme Belgesi

DİĞER HUSUSLAR

Yüklenici yapacağı iş ile ilgili SGK'dan işyeri numarası alacak, çalışanlarını bu numaradan sigortalayacak ve belgeleri İdareye sunacaktır. Bu işlemleri yapmayan Yüklenici işe başlatılmayacaktır.

Yüklenici geçici kabulden sonra, SGK dan almış olduğu işyeri numarasını kapatarak ''Borcu yoktur'' belgesini İdareye teslim edecektir. Bu işlemleri yapmayan Yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.

Yüklenici işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli teknik şartları sağlayacak ve tedbirleri alacaktır. Kontrol komisyonu ile İdaremizin İş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından güvenlik önlemleri yeterli görülmediği takdirde imalat durdurulacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm sorumluluklar Yükleniciye aittir

Projede ve eklerinde dikkatten kaçmış eksiklikler ve yanlışlıklar bulunduğu takdirde esas olan yukarıda sıralanmış yönetmelik ve standartlardır. Yönetmelik ve standartlara aykırılık tespit edildiğinde, Yüklenici İdareyi uyarmak zorundadır. Yanlış uygulama Yüklenicinin sorumluluğundadır.

Bu şartname kapsamındaki tüm elektrik işleri Projelere uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici, işe başlamadan önce Projeleri dikkatle inceleyerek doğrulayacak ve varsa, yorumlayamadığı ya da noksan veya hatalı gördüğü hususları en kısa zamanda İşverene yazılı olarak bildirecektir.

Teknik şartname ve eklerinde değinilmeyen, ancak işin tekniği ve sistemin fonksiyonel çalışması ve sorunsuz bir işletmenin tesisi açısından sistemde bulunması gereken her türlü asli ve yardımcı tüm ekipmanlar ile yapılması zorunlu olan tüm işler İdarenin lehine olan hususlar olarak kabul edilip iş kapsamında yapılacaktır. Bunlarla ilgili İdareden herhangi ücret talep edilmeyecektir.

Yüklenici Proje haricinde verim ve fonksiyonel olarak kullanım kolaylığı sağlayacak her türlü konuda İdareye önerisini yazılı olarak sunacak, önerisinin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değişikliği yapacak ve yapılan tüm değişiklikler iş bitiminde bitiş (AS-BUILT) ve Tadilat Projesinde gösterilecektir.

Yüklenici önerdiği değişikliğin sistemin daha verimli çalışacağını raporlamak için piyasada kullanılmakta olan bir simülasyon programıyla hazırlanmış, teklif edilen sisteme ait; ayrı ayrı aylık, yıllık enerji üretim değerlerinin ve güneşlenme sürelerini gösterir analiz raporu ve sistem tasarım hesaplamalarını İdareye sunacaktır.

Zamanında bildirilerek açıklığa kavuşturulması ve/veya düzeltilmesi sağlanmayan Proje bölümlerinden tesise yansıyan sorunların tüm sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır. Her türlü revizyon ve değişiklikler, bunları kapsayan pafta ve belgeler İşveren tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanacaktır. İşveren, yazılı onay alınmadan değişiklik yapılan tesis ve tesisat bölümlerini söktürme ve bedelsiz olarak tekrar yaptırma hakkına sahip olacaktır. Proje, keşif ve teknik şartnameler arasında herhangi bir konuda uyumsuzluk olduğunda Proje esas olarak kabul edilecektir.

Yüklenici işi, İdarenin, EDAŞ'la imzalanan bağlantı anlaşmasına aykırı olmamak şartıyla vereceği emir ve yönetmeliklere göre yapacak ve kullanılacağı her türlü malzemeyi İdareye gösterip işe elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başında malzeme hazırlığı yapmayacaktır. Malzemenin teklif ve eklerine uygun olup olmadığı tetkik ve muayene için Yüklenici, İdarenin ve EDAŞ’ın istediği şekilde deney yapacak veya yaptıracaktır. Bu deneyin ister Proje Sahasında, ister hariçte olsun bütün giderlerini yüklenici karşılayacaktır. EDAŞ tarafından Tip Test raporları istenen malzemelere ait tip test raporları Yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

Uygulama sırasında Projede oluşacak değişiklikler için İdarenin ve Proje müellifinin onayı alınacaktır. Proje müellifinden onayı alınmadan herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Teklif konusu işe ait Projelerde İdare her türlü değişiklik yapmak veya yaptırmak hakkını saklı tutar, yüklenici çalışmalarına engel olmayacak şekilde kendisine verilecek yeni Projeleri uygulamakla yükümlüdür.

Yüklenicinin İdareye verilen Projelerden herhangi biri veya seçilmiş bir tip malzeme için değişiklik teklif etmesi halinde, İdarenin yazılı onayını aldıktan sonra bu değişikliği uygulayacaktır.

İşin yapımı esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyandan Yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel Yükleniciden tazmin edilecektir.

Geçici kabul yapılana kadar; olağanüstü haller ve doğal afetlerin dışındaki sebeplerden Proje Sahalarında meydana gelecek hasar ve zararlar Yükleniciye aittir.

Yüklenicinin bünyesinde, GES’in kurulumu aşamasında yeterli nitelikte ve sayıda personeli görevlendirecektir. İlgili personellere ait bilgi ve belgeler (adı-soyadı, iletişim bilgileri, diploma, Yüklenici tarafından yetkilendirildiğini gösterir belge) İdareye SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA sunulacaktır.

- Yüklenici kapsamında çalışan en az 1 adet Elektrik ya da Elektronik - Elektronik Mühendisi olmalıdır. Mühendise için ihale tarihinden itibaren son 3 aya ait bordro ya da SGK dökümü, kimlik fotokopisi, diploma, teklif kapsamında sunulmalıdır. En az 1 mühendis için EMO Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi ve EMO Güneş Enerjisi Sistemleri Tesisatı Yetkilendirme Belgesi teklif kapsamında sunulmalıdır. EMO tarafından düzenlenen belgelerin geçerlilik tarihi ihalenin yapıldığı yılı kapsamalıdır.