TERFİ MERKEZLERİ DÜZENLEME ESASLARI

## TERFİ MERKEZLERİ DÜZENLEME ESASLARI

HİDROLİK, MİMARİ ve MEKANİK PROJELER:

## Terfi Merkezleri Hidrolik, Mimari ve Mekanik projeleri aşağıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak tanzim edilecektir.

- Tesis bünyesinde bulunan pompaların, hangi amaçla ve ne şekilde kullanılacağı proje raporunda belirtilecektir. Yıllara göre (10, 20, 35) nüfus debi hesapları yapılacak, günlük debi değişimleri bulunacaktır.  Terfi merkezi ve terfi hattı, 35 yıllık maksimum debi dikkate alınarak projelendirilecektir. Pompa seçimi ve hidrolik hesaplar, 1. kademe için 20 yıllık maksimum debi, 2. kademe için 35 yıllık maksimum debi esas alınarak yapılacaktır.

- Terfi merkezleri projelendirilirken ızgara, kum tutucu gibi yardımcı birimler terfi merkezinin tipine bağlı olarak projelendirilecektir.

- 35 yıllık maksimum debisi 50 lt/s’ ye kadar olan terfilerde, kum tutucu ünitesi yapılmayacak, daha büyük debilerde ise idarenin uygun göreceği tipte kum tutucu ünitesi projelendirilecektir.

- Terfi merkezi atıksu girişine vana ve ızgara sistemi yapılacak ve en ağır ekipmanı kaldıracak kapasitede pergel vinç düşünülecektir.

- Enerji kesilmesi halinde terfi merkezinin dolu savak ile tahliye imkanı araştırılacaktır.

- Pompa odalarında sızıntı sularını toplamak için bir kanal ve toplama çukuru ile bir tahliye pompası düşünülecektir.

- Malzeme iniş boşluğu ölçülendirilirken en büyük ekipmanın rahatça geçebilmesi dikkate alınarak boşluk bırakılacaktır.

- Terfi merkezlerinde pis su toplama odası hacmi motorun şalt sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Toplam hacim içinde pompa ekseninin altındaki ölü hacim de toplam hacme eklenecektir.

- Terfi merkezlerinde pompa ve ekipmanların montaj ve demontajında kullanılmak üzere monoray vinç düşünülecek, monoray ekseni ile pompaların ekseni aynı düşey eksende olacaktır. Kaldırma yüksekliğinin 8 metreden fazla olması veya kaldırma ağırlığının 1 tondan fazla olması durumunda vinç elektrik kumandalı olacaktır. Monoray profili kapı dışına en az 1 mt. çıkarılacaktır.

- Pergel vinç tabanındaki montaj detayı ve moment hesabı ilgili bölümlerde verilecektir.

- Vana odasına sızıntı sularını tahliye için uygun bir drenaj hattı düşünülecektir.

- İdarece gerekli görülmesi halinde bina içi havalandırma hesapları yapılacak ve mekanik projesi verilecektir.

- Sıralı terfi merkezlerinde akış profilini gösteren bir pafta verilecektir.

- Santrifüj ve burgulu pompa istasyonlarında pano - motor arası kablolarının geçeceği dağıtım kanalı yapılacaktır.

- Terfi merkezi iç aydınlatma projeleri yapılacaktır.

- Burgulu Pompa Merkezleri:

Gelen debiye uygun kapasitede ve yeterli sayıda burgulu pompa seçilecek, tespit edilen tip ve kanat çapı belirlendikten sonra pompaların çalışacağı kanallar projelendirilecektir. Her iki adet pompa arasına iniş merdiveni yapılacaktır. Her pompanın kanal girişine, alt yatağın montaj ve demontajı için sürgülü kapak yapılacaktır. Motorların, redüktörlerin montaj ve demontajı için monoray vinç sistemi yapılacaktır.

Tesisin tümünü kapsayan 1. ve 2. kademe metrajlar inşaat, mekanik ve elektrik başlıkları altında ayrı ayrı çıkarılarak verilecektir.

## Mekanik Projeler:

- Mekanik tesisat projeleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmak üzere Makina Mühendisi veya Makina Yüksek Mühendisi tarafından yapılarak imzalanacaktır.

- Noter tasdikli olmak üzere projeyi yapan kişiye ait öğrenim belgesi ve/veya oda kayıt belgesi ile imza sirküleri verilecektir.

- Mekanik projeler ayrı bir klasör halinde hazırlanacak, paftalar numaralandırılarak mekanik hesap raporu ile birlikte verilecektir.

- 	Pompaların manometrik yükseklik ve motor gücü hesapları detaylı olarak verilerek, tahkik hesapları yapılacaktır. Darbe hesabı ve hava kazanı hesapları yapılacaktır. Terfi hattı boru çapları tayin edilirken su akış hızı 0,5-2 m/sn arasında seçilecektir. Pompaların basma hattı çaplarında ortalama hız V(b,ort) 2 m./sn., emme çaplarında ortalama hız V(e,ort) 1 m./sn olacak şekilde belirlenecektir. Her terfi merkezinde 1 adet yedek pompa düşünülecektir.

- Pompa odası boyutları tespit edilirken pompa kapasite ve sayıları dikkate alınacak olup, pompa eksenleri arasındaki mesafe 1-2.5 mt. olacak ve pompalar arası net boşluk en az 60 cm. olacaktır.

- Pompa odasının eni belirlenirken; pompa boyutları, kelebek vana, sökme parçası, çekvalf, dirsek, Te, kollektör gibi ekipmanların gerçek boyutları dikkate alınacak ve çizimde bu ekipmanların ölçülendirilmesi yapılacaktır.

- Basma kollektörü yerleşiminde kollektör ile duvarlar arasında, kaynaklı imalatın rahatça yapılabileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

- Pompa odasına iniş için kullanılacak merdiven ile en yakın pompa arasında en az 60 cm geçiş boşluğu bırakılacaktır.

- Kuru tip terfi merkezlerinde Q=80 lt/sn ve üstü debiler için dalgıç mikser düşünülecektir.

- Yaş tip terfi merkezlerinde yedek pompa yerden kazanmak amacıyla depo muhafazası olarak düşünülecek, Q=10-15 lt/sn gibi düşük debilerde yerine montajı da yapılabilecektir.

- Yaş tip terfi merkezlerinde kelebek vana, çekvalf, sökme parçası ve kollektörün monte edileceği terfi merkezi ölçüsüne uygun manevra odası projelendirilecek ve mekanik ekipman ölçülendirmesi yapılacaktır.

- Yaş tip terfi merkezlerinde dalgıç pompaların montajında kullanılacak kılavuz sütunların montajı ile ilgili detay çizim verilecektir.

-    Terfi merkezinde havalandırmalı kum tutucu uygulanması durumunda hava borularına ait hız hesapları, blower güç hesabı, blower ve borulamaları ile ilgili gerekli paftalar verilecektir.

- Terfi merkezlerinde kullanılacak mekanik ızgara ve sepet ızgaraların detaylı imalat ve montaj projesi verilecektir. Sepet ızgaraların indirilip kaldırılmasında kullanılan kılavuz milin montaj detayı verilecektir. Ölçek 1/20 veya daha büyük olacaktır.

- Terfi merkezi mekanik projesi haricinde terfi merkezi sıhhi tesisatına ait ayrı proje verilecek olup aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

- Sıhhi tesisat planı ve kolon şeması verilecektir.

- Sıhhi tesisat genel yerleşim paftası verilecektir.

- Temiz su ve pis su boruları planda yerleşime uygun şekilde çizilecek boru çapları, cinsleri ve havalık borusunun yeri gösterilecektir.