T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ

(ASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MART 2019

ATIKSU ARITMA TESİSİ

PROSES GENEL ŞARTNAMESİ EKİ

(AKTİF ÇAMUR) PROSES GENEL ŞARTNAMESİ EKİ

İLERİ AZOT VE İLERİ BİYOLOJİK FOSFOR GİDERİMİ YAPAN UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ İÇİN PROSES ŞARTNAMESİ

İleri Azot ve İleri Biyolojik Fosfor Giderimi Yapan Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemindeki tesis üniteleri; IZGARALAR, KUM TUTUCULAR, DENGELEMELER,  ANAEROBİK HAVUZLAR, HAVALANDIRMA HAVUZLARI, ÇÖKELTME HAVUZLARI VE DEKANTÖRLERDEN oluşmaktadır.

Biyolojik fosfor giderimi için aerobik ortamda bünyesine aşırı miktarda fosfor alabilme özelliğine sahip olan fosfor asimile eden bakteri türleri kullanılacaktır. Bu bakteriler aerobik ortamda ihtiyacından çok fazla miktarda çözünmüş fosforu (Orto-Fosfat) bünyesine alır ve katı halde bulunan Poli-fosfata dönüştürürler. Anaerobik ortamda ise bu ihtiyaç fazlası olan fosfatı (Poli-Fosfat), çözünmüş fosfat olarak (Orto-fosfat) sulu ortama bırakırlar.

Biyolojik fosfor giderimi yapan aktif çamur sistemlerinde % 80-90 oranında fosfor giderimi sağlanacaktır.

IZGARALAR VE KUM TUTUCULAR: Aktif Çamur Proses Genel Şartnamesi’ndeki açıklamalar dikkate alınıp tasarlanacaktır.

DENGELEME HAVUZLARI: Aktif Çamur Proses Genel Şartnamesi’ndeki açıklamalar dikkate alınıp tasarlanacaktır.

ANAEROBİK HAVUZLAR: Anaerobik havuzlarda geri devir çamurundan gelen fosfor asimile eden bakterilerin bünyesinde aşırı miktarda aldığı Poli-fosfatı, Orto-Fosfota dönüştürmek için tasarlanmaktadır. Bu havuzlarda bekleme süresi proje debisinde 1-2 saat arasında değişmektedir. Anaerobik havuzlar, arıtma tesisine gelen Toplam BOD5/Toplam Fosfor oranı 35’ten büyük ise, proje debisinde en az 1 saat hidrolik bekletme süresi olacak şekilde, eğer Toplam BOD5/Toplam Fosfor oranı 35’e eşit veya küçük ise proje debisinde en az 1,5 saat hidrolik bekletme süresi olacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Anaerobik havuzların hacmi, en fazla denitrifikasyon için tasarlanmış olan anoksik tankların hacmine eşit ya da onlardan küçük olmak zorundadır. Havuzlara MLSS’nin sedimantasyonunu önlemek amacıyla mikserler konulacaktır.

MLSS’nin sedimentasyonunu önlemek amacıyla anaerobik havuzlarda ihtiyaç duyulan m3 başına güç gereksinimleri;

Hacim ≤ 500m3                             Güç Gereksinimi  ≥ 20 W/m3

500m3 < Hacim ≤ 1000 m3           Güç Gereksinimi  ≥ 15 W/m3

Hacim >1000 m3                           Güç Gereksinimi ≥ 10 W/m3

HAVALANDIRMA HAVUZLARI: Havalandırma havuzlarında denitrifikasyon için anoksik bölüm, nitrifikasyon için aerobik bölüm için tasarlanacaktır. Aerobik havuzlardaki çözünmüş oksijen 1,5-2 mg/L arasında sağlanacaktır. Bu havuzlarda da MLSS’nin sedimantasyonunu önlemek amacıyla hacim için güç gereksinimleri kontrolü, anaerobik havuzlar için yukarıda verilen kriterler kullanılarak yapılacaktır ve gerekiyorsa mikserler kullanılacaktır. Burada giderilecek nitrojen miktarı, hacim hesabı, gerekli olan oksijen hesapları için  Aktif Çamur Proses Genel Şartnamesi’ndeki açıklamalar dikkate alınacaktır.

ÇÖKELTME HAVUZLARI: Aktif Çamur Proses Genel Şartnamesi’ndeki son çökeltme havuzları için belirtilen tasarım kriterleri esas alınacaktır.

YOĞUNLAŞTIRMA HAVUZU: Aktif Çamur Proses Genel Şartnamesi’ndeki Çamur Koyulaştırıcılar için belirlenen tasarım kriterleri esas alınacaktır.

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA: Çamur susuzlaştırmak için dekantör kullanılacaktır.

Atıksu arıtma tesisi son çökeltim havuzundan kaynaklanan biyolojik çamur , çökeltim havuzu tabanında kurulu dalgıç atıksu pompaları ile çamur yoğunlaştırma ünitelerine basılacaktır. Burada tabanda yoğunluğu arttırılan çamur, yine dalgıç pompa ile dekantöre iletilecektir. Çamur yoğunlaştırma havuzunda oluşan üst faz, tekrar arıtılmak üzere ünite yüzeyinde savak sistemi ile cazibe ile dengeleme havuzuna verilerek sisteme geri döndürülecektir.