| DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 21. Bölge Bak-Onar II Projesi Kapsamında Yapılacak İşler(Pamukkale Sulaması Bakım Onarımı) Atıksu Dalgıç Pompası ve Mekanik Teçhizatlarının Temini İle Montajı | İhale No: 2021/287760 |
| --- | --- | --- |

1-  KONU VE KAPSAM

İşbu ihalenin konusu “21. Bölge Bak-Onar II Projesi Kapsamında Yapılacak İşler(Pamukkale Sulaması Bakım Onarımı)” kapsamında Denizli-Sarayköy-Yukarışamlı Mahallesi içinden geçen Çürüksu Çayından alınacak suyun Pamukkale Sulama Kanalına aktarılması işi için şartnamede belirtilen atıksu dalgıç pompası ve diğer mekanik teçhizat malzemelerinin temini, kullanılacağı yere sevkiyatı ve yerinde montajlarının yapılması işidir.

2- GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanımlar:

İdare : Devlet Su işleri 21. Bölge Müdürlüğü

Yüklenici : İhale üzerine bırakılan ve sözleşme imzalanan istekli

2.2. İdare tarafından görevlendirilen teknik heyet, istedikleri zamanda haber vermeye gerek duymadan yüklenicinin işyerinde pompaların ve motorların imalat durumlarını inceleyebileceklerdir.

2.3. Cetvel-1’de belirtilen pompalar yerinde montajı yapılıp devreye alındıktan sonra teslim alınacaktır.

2.4. Pompalar ile birlikte Cetvel -3’ de belirtilen yedek parçalar da teslim edilecektir.

2.5. Pompalar ile birlikte Cetvel -4’de belirtilen mekanik ekipman da montajı yapılarak teslim edilecektir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Pompaların Genel Özellikleri Cetvel -1’de bulunan tablolara uygun olacaktır.

3.2. Pompalarda kullanılacak malzemeler Cetvel -2’ye uygun olacaktır.

3.3. Pompalar hiç kullanılmamış, malzeme ve imalat hatası bulunmayacak şekilde yeni üretim olacaktır.

3.4. Pompa gövde malzemesi olarak GJS400/GJS500 Sfero döküm kullanılacaktır. Pompa gövdesi hammadde olarak hurda sfero kullanılmadan İndüksiyon ocaklarında ergitilecektir. Her bir pompa üzerinde döküm şarj numarası bulunacaktır.

3.5. Pompa fan malzemesi olarak GJS400/GJS500 Sfero döküm kullanılacaktır. Pompa fan malzemesinin dökümü İndüksiyon ocaklarında ergitilecektir. Her bir pompa üzerinde kullanılan fan malzemesine ait döküm şarj numarası bulunacaktır.

3.6 Pompa salyangoz malzemesi olarak GJS400/GJS500 Sfero döküm kullanılacaktır. Pompa salyangozu hammadde olarak hurda sfero kullanılmadan İndüksiyon ocaklarında ergitilecektir. Her bir pompa üzerinde döküm şarj numarası bulunacaktır.

3.7. Pompa mili tek parça malzeme AISI420 kalite paslanmaz çelikten tek parça olarak imal edilecektir. İmal edilen pompa millerinde asgari;

a) Yüzey pürüzlülüğü: RA6,3

b) Rulman geçme yüzeyleri: m5

c) Salmastra ve fan geçme yüzeyler: h7 olmalıdır.

3.8. Aşınma halkaları AISI316 paslanmaz çelikten imal edilecektir.

3.9. Pompalarda kapalı devre soğutma sistemi bulunacaktır. Kapalı devre soğutma sisteminin soğutma ceketi AISI316 paslanmaz çelikten mamul olacaktır. Soğutma sisteminde kullanılacak soğutma sıvısı bu amaç için imal edilmiş, yağ – glikol karışımı olacaktır.

3.10. Pompalarda kullanılacak mekanik salmastralar DIN 24960 normuna uygun olacaktır. Pompalar birbirinden bağımsız çalışan iki adet SiC (Silisyum Karbür) ya da WC (Tungsten Karbür) mekanik salmastra ile teçhiz edilecektir. Salmastralar bir yağ haznesi içinde çalışacak, keçe yüzeyleri sabit bir hızla hidrodinamik olarak yağlanacaktır. Keçelerin her birinin ara yüzeyi, kendi yay sistemi ile temas halinde olacaktır. Mekanik salmastra yağ haznesine dışarıdan müdahale edilebilmesi için kontrol tapası koyulacaktır. Yağ haznesi içerisinde su kaçağı rölesi bulunacaktır.

3.11. Elektrik motorları, bu motorlara akuple edilecek pompaların işletme şartlarında emniyetle, devamlı olarak çalışmasını sağlayacak kapasitede olacaklardır. Elektrik motorları sincap kafesli 380 V – 50 Hz 3 faz asenkron motor olarak imal edilmiş olaraktır. Stator sargıları ve lablo başları nemlenmeye dayanıklı H sınıfı ile izole edilecek ve stator H sınıfına (185oC) uygun vernikle kaplanmış olacaktır. Motor, pompanın 40 oC deki bir akışkanı sürekli pompajını sağlayacak kapasitede ve saatte 15 kez start, stop yağabilecek özellikte olacaktır. Motorlarda kullanılacak termistörler 140oC de açacak ve 70 oC’de kapanacaktır. Motor sürekli su altında çalışacak şekilde IP68 koruma sınıfına sahip olacaktır. Pompalarda kullanılacak pompalar milleriyle beraber bu pompa motoru olarak kullanılmak üzere imal edilmiş, 380V 50 Hz 3 faz sincap kafes asenkron tip H izolasyon sınıfına sahip, IE2 verimlilik seviyesinde olacaktır.

Elektrik Motorları frekans konvertörü ile çalıştırmaya uygun olacaktır.

3.12. Pompalarda H07RNF cinsi elektrik kablosu kullanılacaktır. Kullanılacak kablo kesiti elektrik motoru gücüne uygun seçilecektir.

5.AKSESURLAR VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

5.1. Yüklenici her bir pompayla beraber faz koruma, motor koruma, su kaçağı ve termistör rölelerini verecektir.

5.2. Her bir pompanın emme ağzında, fanın sıkışmasına sebep olabilecek katı partiküllerin emilmesini engelleyecek evsafta paslanmaz çelikten mamül süzgeçli eteklik bulunacaktır.

5.3. Her bir pompayla beraber 20 metre paslanmaz çelik zincir teslim edilecektir.

5.4. Pompalar ile birlikte 1 set aşağıdaki yedek parçalar teslim edilecektir.

a.) Fan

b.) Mekanik salmastra (takım)

c.) Rulmanlar (takım)

5.5. Galvanizli Kızak borusu

5.6. Pedastal

6. GARANTİ

6.1. Pompalar oluşabilecek işçilik ve malzeme hatalarına karşı 2(iki) yıl firma garantisi altında olacaktır. Herhangi bir arıza Yükleniciye bildirildiği saatten itibaren 2 saat içerisinde Yüklenici ve İdare personeli arızalı pompanın bulunduğu terfi merkezine giderek arıza tespitinde bulunarak, tutanak altına alınacaktır. Çalışma koşullarından kaynaklı arızalar hariç pompaya ait tüm tamir bakım işlemleri Yüklenici garantisi altında yapılarak İdareye teslim edilecektir.

6.2. Garanti süresi pompaların kullanılmaya başlandığı gün itibariyle başlayacaktır.

7. NUMUNE VE TESTLER

7.1. Her bir pompa üzerinde döküm şarj numarası bulunacak, bu şarj numarasının işaret ettiği kimyasal, fiziksel ve metalografik analizler dökümhane bünyesindeki laboratuvarda test edilerek raporlanacaktır. İlgili ürüne ait bir adet şahit numune Kabul Komisyonuna ibraz edilmek üzere saklanacak, İdarenin talep etmesi durumunda bu numune üzerinden Test ve Muayene Komisyonu gözetiminde testler tekrar edilecektir.

7.2. Her bir pompa üzerinde kullanılan fan malzemesine ait döküm şarj numarası bulunacak, bu şarj numarasının işaret ettiği kimyasal ve fiziksel analizler dökümhane bünyesindeki laboratuvarda test edilerek raporlanacaktır. İlgili ürüne ait bir adet şahit numune Test ve Muayene Komisyonuna ibraz edilmek üzere saklanacak, İdarenin talep etmesi durumunda bu numune üzerinden Test ve Muayene Komisyonu gözetiminde testler tekrar edilecektir.

7.3. Pompa mili malzemesine ait kimyasal analiz sertifikası, yüzey kalitesi ölçüm raporu ile Test ve Muayene heyetine teslim edilecektir.

7.4. Aşınma halkaları malzemesine ait kimyasal analiz raporu Test ve Muayene heyetine ibraz edilecektir.

7.5. Kullanılan soğutma ceketine ait kimyasal analiz raporu kabul heyetine ibraz edilecektir.

7.6. Motor üreticisine ait TSE belgesi ve fabrika çıkış test raporları Test ve Muayene komisyonuna teslim edilecektir.

7.7. Kablo üreticisine ait TSE belgesi Test ve Muayene heyetine teslim edilecektir.

7.8. Pompaların imalatının tamamlanmasını takiben, İdare tarafından oluşturulan Test ve Muayene komisyonu gözetiminde üretici pompa test standında aşağıdaki testlere tabi tutulacaktır. Yüklenici pompaların teste hazır olduğu bilgisini İdareye 2 hafta önceden bildirecektir.

1.) TS EN ISO 9906 Sınıf 2’ye uygun pompa verim testi

2.) Pompa salyangozu hidrostatik basınç testi (nominal çalışma noktasının 1,5 katı)

3.) Motor izolasyon testi

4.) Motor yüksek gerilim testi

Ara kontroller ve son kontrollerde Test ve Muayene Heyeti’nin ulaşım, konaklama masrafları Yüklenici ’ye aittir.

- 8. MUAYENE  VE DEĞERLENDİRME

- Dalgıç pompalar arazideki işletme şartlarına uygun olarak test standında testleri yapılacaktır. Belirtilen muayeneler imalatçı firmanın test standında yapılacaktır. Her pompa tek tek test edilecektir. Malzemelerin kimyasal analizleri ve gerekmesi durumunda DSİ dışında yaptırılacak performans testleri veya başka testler, deneyler ile ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır

8.1 Yapılacak Testler

Dalgıç pompaların her biri; Performans testine, Hidrolik Basınca Dayanma Deneyine, Elektrik motorları deneyine tabi tutulacaktır.

8.2   Boyut  ve İşaretleme Muayenesi

Dalgıç pompaların boyutlarının uygunluğu, alınan numuneler üzerinde, parça ve kısımlarının ölçülmesiyle ile tahkik edilecektir. Alınan numunelerin tamamında, dalgıç pompa ve elektrik motorlarının etiketlerindeki bilgilerin  istenenlere uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.

8.3   Performans Testleri

8.3.1.  Performans testleri, fabrikanın test standında veya DSİ gerekli gördüğü takdirde akredite başka bir test standında yapılacaktır.

8.3.2. Tek tek dalgıç pompaların karakteristik değerleri (Q, Hm, ) ölçülerek ve hesaplanarak bulunan değerlerin, şartnamede istenen değerlere uygunluğu kontrol edilecektir. Testlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme yüklenici tarafından temin edilecektir.

8.3.2. Test sonuçlarının değerlendirilmesinde; debi için  % 5, toplam manometrik yükseklik için  % 3, garanti edilen (yüklenicinin Cetvel 3’ de belirttiği ve garanti ettiği)  komple sistem verimi için - % 3 tolerans uygulanacaktır.

8.3.3. Dalgıç pompanın komple sistem veriminin tayin edilmesi

Bu testin sonucunda aşağıda açıklanan hesap metodu ile dalgıç pompanın “komple sistem verimi” tayin edilecektir.

Dalgıç pompa komple sistem veriminin hesabında, virgülden sonra üç basamak dikkate alınacaktır.

- Dalgıç pompanın komple sistem veriminin hesabı

|  | : | Dalgıç pompa komple sistem verimi |
| --- | --- | --- |
| Nm | : | Elektrik motorunun şebekeden çektiği güç (kW) |
| Np | : | Dalgıç pompanın suya aktardığı güç (su gücü) (kW) |
| Q | : | Dalgıç pompanın debisi (L/s) |
| Hm | : | Dalgıç pompanın toplam manometrik yüksekliği (mSS) |

Np=Q×Hm102 veη=Q×Hm102×Nm bulunur.

Q, Hm ve Nm  değerleri test esnasında ölçülerek elde edilecektir. Böylece dalgıç pompa (en az bir adet basma borusu, başlık grubu, pompa, elektrik motoru ile kablosu ve panodan teşekkül eden komple dalgıç pompa) komple sistem verimi;

η=Q×Hm102×Nm

formülü ile hesaplanacaktır.

Performans testleri, Ölçmeler ve testler aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır.

Debi Ölçümü:  TS 2777’e uygun 90 o üçgen savak ile veya orifis ile veya elektromanyetik debimetre ile debi ölçümü yapılacaktır.

Toplam Manometrik Yüksekliğin (Hm) Belirlenmesi: Toplam manometrik yükseklik Hm, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

Hm=H0+Hb+Hν (mSS)

Ho: Test esnasında emme havuzundaki su seviyesi ile manometre ekseni arasındaki düşey mesafe (m)

Hb= Hbb*100 g (mSS)

Hbb= Manometreden okunan basınç (bar)

(Kolon borusu üzerindeki basınç prizine takılan manometreden okunan basınçtır.

Şartname ekindeki şemada gösterildiği gibi 0,5 ölçü sınıfında kalibre edilmiş kadranlı manometre ile ölçülecektir. Manometrenin bağlandığı kolon borusu üzerindeki basınç prizinden  önceki kayıplar toplam basma yüksekliği hesabında dikkate alınmayacaktır.)

g:   Yerçekimi ivmesi (9,806 m/ s2)

Hν= ν22g (mSS)

ν : Basınç prizinin bulunduğu noktadaki kesitte kolon borusu içindeki su hızı (m/s)

Güç Ölçümü: Elektrik motorunun şebekeden çektiği güç; pompa, motor, bağlantı kabloları ve pano kayıpları dahil, pompa panosundan önce ölçülecektir.

Ölçü aleti olarak akredite edilmiş kalibrasyon kuruluşlarınca kalibre edilmiş kWh metre (sayaç) ampermetre, voltmetre ve cosφ metre kullanılacaktır. DSİ’ce gerekli görülmesi halinde wattmetre veya güç analizörü ile de güç ölçümü yapılabilecektir.

Dalgıç pompa, şartnamede istenilen enerji kablosunun tamamı ve kendi panosu ile test edilecek ve verim hesabındaki şebekeden çekilen güç (Nm) olarak panoya giren güç alınacaktır..

Testin yapılması :

Dalgıç pompa,  test edilirken  Cetvel 1’de belirtilen debinin  % 5 ve  Hm  % 3 sahası (bir başka deyişle  % 5 Q -  % 3 Hm sahası) içindeki en az üç noktada pompanın Q, Hm ve Nm değerleri ölçülecektir. Ayrıca bu sahanın dışında, ancak bu sahanın altında ve üstünde, bu sahaya mümkün mertebe yakın iki noktada daha Q, Hm ve Nm değerleri ölçülecektir.

Ölçülen bu değerler yukarıda verilen formülde yerine konarak dalgıç pompanın "komple sistem verimi” hesaplanacaktır. Hesaplanan bu değerlerden en yüksek olanı o numune dalgıç pompanın “en yüksek komple sistem verimi” olarak kabul edilecektir.

Dalgıç pompanın verim toleransının hesaba katılması amacıyla, belirtilmiş olan “garanti edilen komple sistem verim” değeri 0,97 ile çarpılarak “garanti edilen toleranslı komple sistem verim” değeri bulunacaktır.

Dalgıç pompanın bu “garanti edilen toleranslı komple sistem verim” değeri ile test edilmek ve hesaplanmak suretiyle bulunan “en yüksek komple sistem verim” değeri mukayese edilecektir.

Deneyler esnasında dalgıç pompanın kapalı vana basıncı ve tolerans sahası dışında muayene heyetince gerekli görülen diğer ölçümler de yapılacaktır.

8.3.4. Hidrolik Basınca Dayanma Deneyi :

Yüklenici, pompa gövdelerinin hidrolik basınç testi yapmak amacıyla, emme ve basma ağzını kapatma aparatları ile kapatacaktır. Pompa, manometrik basma yüksekliğinin 1,5 katı basınçta 5 dakika süreyle deneye tabi tutulduğunda, pompaların gövdesinde ve bağlantı yerlerinde, terleme veya sızıntı olmayacaktır. Ölçü muayeneleri ile hidrolik basınç deneyleri için gerekli aparat, ölçü, kontrol aletleri ile cihazları ve yeterli sayıda yardımcı eleman yüklenici tarafından temin edilerek muayenelerde hazır bulundurulacaktır.

8.3.5. Elektrik Motorlarının Deneyi

Elektrik motorlarının sargıları TS 11146 veya muadili standartlara göre, önce Yalıtım Direnci deneyine, daha sonra Dielektrik deneyine tabi tutulacaktır. Elde edilecek sonuçlar söz konusu standartlarda istenilen değerlere uygun olacaktır.

9.  MUAYENE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

9.1. Dalgıç pompaların test sonucu bulunan “en büyük komple sistem verim” değerleri, yüklenicinin “garanti edilen toleranslı komple sistem verim” değerlerinden yüksek çıkması halinde, yükleniciye ilave bir ödeme yapılmayacaktır.

9.2. Kimyasal analiz, Hidrolik basınca dayanma deneyi sonuçlarından birisinin uygun bulunmaması halinde dalgıç pompaların tamamı reddedilecektir. Ancak, DSİ dilerse uygun olan dalgıç pompaları bu şartname hükümlerine göre kabul edebilir.

- 9.3. Muayene ve test sonucunda istenen değerleri sağlayan pompalar kabul edilecek, değerleri sağlamayan pompalar reddedilerek bu durum tutanağa bağlanacaktır.

- 10. NAKLİYE ve MONTAJ İŞLERİ

- 10.1. Yüklenici, pompa ve ekipmanların hasarsız olarak İdare talimatları doğrultusunda, sevkinden ve yerine montajından sorumludur. Sevkiyat ve montaj sırasında oluşacak tüm hasarlar yüklenici sorumluluğundadır. Bu işlemler için herhangi bir ek bedel talep edilmeyecektir.

- 10.2. Paketleme, yükleme, nakliye ve yerine teslim sırasında ve montaj için kullanılacak tüm vasıtalar ile ekipmanlar, vinç, caraskal, kaldırma, aktarma, iletim, ekipmanları, yatay ve düşey taşıma için gerekecek her türü makine ve işgücü yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu işler için herhangi ek bir bedel talep edilmeyecektir.

11.GENEL ŞARTLAR:

11.1. Bu ihale ile yaptırılacak olan işler konu ve kapsamda açıklanmıştır.

11.2.Katma Değer Vergisi DSİ’ye aittir. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, İdarece yükleniciye ödenecektir. Hakediş ödemeleri Maliye Bakanlığının serbest bırakma oranlarına göre yapılacaktır.

11.3. Bu iş kapsamında ihtiyaç duyulan, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, nakliye, yüklenici karı ve genel giderler sözleşme bedeline dâhildir.

11.4. Yüklenici bu iş için gerekli her türlü makine, donanım, araç, gereç ve ekipmanları sözleşme bedeli kapsamında temin edecektir.

11.5. Katalog ve teknik bilgiler Türkçe olacak şartnamede istenilen özellikleri ihtiva edecektir.

11.6. Yüklenici tarafından bu iş ile ilgili yapılacak olan ihzarata bedel ödenmeyecektir. Ayrıca feyezandan dolayı hasar gören her türlü inşaatla ilgili malzeme ve imalatlara da hasar bedelleri İdare tarafından ödenmeyecektir.

11.7. Yüklenicinin imalat esnasında kullanacağı tüm malzemeler malzemeyle ilgili DSİ şartnamelerine ve diğer teknik şartnamelere uygun olmak zorundadır.

11.8. Tüm inşaat çalışmaları; tasdik edilen uygulama projeleri, Özel Teknik Şartname, sözleşme eki Genel Teknik Şartnamesi, İdarenin talimatları ile yürürlükteki tüm kanun, yönetmelik ve genelgelere göre yapılacaktır.

11.9. Satın alınacak malzemeler tamamen yeni olacak hiçbir parçası ezik, çatlak, kırık ve imalat hatası ve noksanlıkları bulunmayacaktır.

11.10. İmalatta kullanılan her türlü malzemenin seçimi, yüklenici tarafından teklif edilecek ve şartnameye uygun olarak idarenin izni alınarak uygulaması yapılacaktır.

11.11. İdare tarafından hatalı yapıldığı tespit edilen imalat, yüklenici tarafından sökülerek, proje ve şartnamesine uygun hale getirilecektir.

11.12. İmalatların kuruda yapılabilmesi için gereken her türlü drenaj işleri yapılacak, kazılarda yapılacak geçici iksalar, iş iskeleleri ve plâtformlar için herhangi bir ilave ödeme yapılmaz. Bu gibi masraflar birim fiyatlara dahildir.

11.13. Yüklenici, söz konusu işi yaparken mevcut yapı ile ilgili proje ve teknik şartnamede yer almayan her türlü bilgiyi idareye başvurmadan önce imalata esas yapı yerinde inceleyerek öğrenmekle yükümlüdür.

11.14. İşin devamı esnasında geçen süreçte imar alanlarının genişlemesi ve/veya yeni tesisler nedeniyle imalat sahasında olabilecek değişiklikler göz önünde bulundurularak gerekli revizyonlar yapılacaktır.

11.15. İşin devamı sırasında Yüklenici tarafından tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, Belediyeler, Aykome vb.) yapacağı her türlü masraflar teklif birim fiyatlara dâhil edilmiştir. Bu masraflar için Yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeyecektir. Yüklenici iş esnasında yol kapatılması gibi izin gerektiren işlemleri Emniyet Müdürlüğü ve/veya ilgili belediyesinden idare adına takip edecektir.

11.16. Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir. Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, Emniyet ve Karayolları yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği şartlara ve önerilere uyacaktır. Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

11.17. Faaliyet sahasında oluşacak gürültünün insan sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için 04.06.2010 tarihli, 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 27.04.2011 tarihli, 27917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğiyle birlikte “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.

11.18. İşin yapımı sırasında ortaya çıkan atıklar, ikaza gerek kalmadan, Yüklenici tarafından inşaat sahasından uzaklaştırılacaktır. Proje kapsamında oluşacak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda 22.07.2005 tarihli, 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 03.12.2011 tarihli, 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğiyle birlikte “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Proje kapsamındaki tüm faaliyetler süresince, 30.07.2008 tarihli, 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 30.03.2010 tarihli, 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğiyle birlikte “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin tüm hükümlerine uyulacaktır.

11.19.Yüklenici inşaat sahasında her türlü iş güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uymakla yükümlüdür.

11.20.İnşaat sahasında meydana gelebilecek hiçbir kazadan veya sorundan idare sorumlu değildir.

11.21.Yüklenici, iş yerine getirilen malzemenin korunması ve emniyetinden sorumludur. İmalatlar sırasında vatandaşların ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Gerekli yerlere ikaz ışıkları koyacak, çit çekecek, hendek, derin kazı gibi yerlerde imalatı hızla tamamlayacak açık bırakmayacak, devam eden durumda ise sahaya girişe izin verilmeyecek her türlü emniyet tedbirini alacaktır.

- 12. Bu şartname  ( 7 )  sayfadan ve aşağıda belirtilen 4 ( dört ) adet cetvelden ibarettir.

- CETVEL1: POMPA ÖZELLİKLERİ

| Pompa Miktarı | 2 adet |
| --- | --- |
| Pompa Tipi | Kapalı Devre Soğutma Sistemli Atıksu Dalgıç Drenaj Pompası |
| Debi (Q) | 500 lt/sn |
| Basma Yüksekliği (Hm) | 15 mSS |
| Pompa Basınç Sınıfı | PN10 |
| Motor Gücü (N) | 132 kW |
| Devir (n) | 1000 d/dak (maksimum) |
| Çalışm Voltajı | 380 V / 50 Hz 3 faz |
| Motor İzolasyon Sınıfı | H |
| Pompa Koruma Sınıfı | IP68 |
| Motor Randıman Sınıfı | IE2 |
| Verim | Min % 70 |
| Kablo Boyu | Minimum 20 metre |
| Pompa Koruma Sensörleri | Yağ haznesinde su kaçağı rölesi ve stator sargılarında termistör |
| Kaplama | Minimum 250 mikron Elektrostatik Toz Epoksi RAL 6024 DSİ Yeşili boyanacaktır. |

CETVEL2: POMPADA KULLANILACAK MALZEMELER

| 1. Gövde | GJS400/GJS500 Sfero Döküm |
| --- | --- |
| 2. Fan | GJS400/GJS500 Sfero Döküm |
| 3. Salyangoz | GJS400/GJS500 Sfero Döküm |
| 4. Pompa mili | AISI 420 (X20Cr13) |
| 5. Aşınma Halkası (Fan ve Salyangoz) | AISI316 Paslanmaz Çelik |
| 6. Soğutma ceketi | AISI316 Paslanmaz Çelik |
| 7. Salmastra | DIN 24960 a uygun Çiftli Mekanik Salmastra (SiC/SiC ya da WC) |
| 8. Motor | IE2 380V 50Hz 3 Faz H Sınıfı |
| 9. Elektrik Kabloları | H07RNF |
| 10. Cıvata somun | A2 paslanmaz çelik |
| 11. Contalar | EPDM |
| 12. Rulmanlar | Taşlanmış, metal gövdeli rulman |
| 13. Emiş Süzgeci | AISI 320L |

CETVEL3: YEDEK PARÇALAR

| 1. Fan | 1 adet |
| --- | --- |
| 2. Mekanik Salmastra | 1 takım |
| 3. Rulman | 1 çift |

CETVEL4: MEKANİK TEÇHİZAT

Pompalar ile birlikte kullanılacak ekipman ÇÜRÜKSU 01 projesinde gösterilmiştir.