- FKONU

  - Bu ihalenin konusu; DSİ’ nin ihtiyacı olan, niteliği, nevi miktarı bu Teknik Şartnamede belirtilen DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ( AYDIN ) sınırları içerisinde bulunan Işıklı Gölü su alma yapısında yapılacak olan “Işıklı Gölü su alma yapısı giriş kapaklarına yapılacak olan mekanik ızgaraya ait mekanik ve elektrik teçhizatın temini ve montajının yapılması’’ işidir.

  - Bu Şartnamede;

| Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü | : | DSİ veya İdare |
| --- | --- | --- |
| Teklif Verecek Olanlar | : | İstekli, |
| İhaleyi Kazanan İstekli (İşi DSİ’den alan) | : | Yüklenici |
| Konu bölümünde tarifi yapılmış olan işlerin tamamı | : | Mekanik Izgara teçhizatı |
| olarak adlandırılacaktır. |  |  |

- KAPSAM

Bu Şartname;

- Mekanik teçhizatını temini ve montajı,

- Elektrik teçhizatını temini ve montajı,

- İşletme, bakım ve onarım kursu verilmesini,

- Gerekli plan, proje, teknik resim, broşür vb. dokümanların DSİ’ye verilmesini kapsar.

  - MEKANİK TEÇHİZAT

    - Mekanik Izgaralar,

Not : Farklı tip ve özellikteki teçhizat teklifleri geçersiz sayılacaktır.

  - ELEKTRİK TEÇHİZATI

    - Elektrik motorları,

    - Motor besleme (giriş),Ölçü ve İç İhtiyaç  panosu ve teçhizatı,

    - Motor kontrol panoları ve teçhizatı,

  - PLAN, PROJE, TEKNİK RESİM, BROŞÜR ve KATALOG VB. DOKÜMANLARIN DSİ’ YE VERİLMESİ

# Yüklenici, aşağıda belirtilen dokümanları 4’er nüsha halinde muayenelere başlamadan 1 ay önce DSİ’ye teslim edecektir. Söz konusu dokümanlar teslim edilinceye kadar ihale konusu teçhizatın muayeneleri yapılmayacaktır.

    - Kat’i Yerleştirme Planları
	Kat’i yerleştirme planları, Mekanik Izgara için yüklenicinin vereceği ve ayrıca temin edeceği bütün mekanik ve elektrik teçhizatı ile Mekanik Izgara Yapsı (ızgara kanalı, şasi grubu, panolar, irtibat kablosu, bara, taşıma bandı ve köprü vb. dahil) kati yerleştirme durumunu ölçekli olarak ve yeterli açıklık ve kesinlikte gösterecektir. İhale konusu teçhizattan dolayı Mekanik Izgaraların Yapıya normal halde ve montaj hali dahil en gayri müsait durumlarda gelecek statik ve dinamik yükler kati yerleştirme planlarında belirtilecektir. Yerleştirme planları teklif edilen Mekanik Izgara tipine uygun olacaktır.

    - Yerleşim Planı
	Yerleşim planı Mekanik Izgara ve motor ünitelerinin monte edileceği yere ait gerekli kat’i şekil ve ölçüleri ihtiva edecektir. Yerleşim planlarında ızgara ünitelerine ait ankraj bulonlarının montaj detayları da ölçülendirilmiş olarak verilecektir.

    - Pano ve Elektrik Tek Hat  Şemaları

Pano montaj şemaları, kati pano ölçülerini ve elektrik ölçü aleti ve diğer teçhizatın panolara kati yerleşim durumunu yeterli açıklıkla belirtecektir. Elektrik üç hat şemaları, bütün, kumanda, sinyal, ölçü, koruma vb. devrelerini yeterli açıklıkla belirtecektir. Elektrik üç hat şemalarında, kablo ve bara kesitleri belirtilecek, ayrıca klemens planları verilecektir.

    - İşletme, Bakım Kataloğu

Yüklenici, aşağıda belirtilen teçhizatların; işletme ve bakımı, tamiri, montaj ve demontajı için yeterli bilgileri ve resimleri ihtiva edecek katalog, broşür, resim, kullanma ve bakım talimatları vs. 2 şer nüsha halinde klasörde toplanmış olarak Fabrika Muayenesi sırasında hazır bulunduracak ve muayene heyetinin görüşüne sunacaktır. Bu dokümanları Mekanik Izgara Teçhizatının ihzaratı sırasında DSİ’ye teslim edecektir. Aksi takdirde Mekanik Izgara teçhizatlarına ait ihzarat bedeli ödenmeyecektir. İşletme ve bakım talimatları, her bir kompleks ünite ve teçhizatlarının özel talimatnamesini, muayenesini, işletme ve bakımını ihtiva edecektir. Takdim edilen bilgilerin tam, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

Monte edilen teçhizat ile ilgili çizimleri ve açıklamalı bilgileri ihtiva etmeyen genel manada standart broşürler kabul edilmeyecektir. Yüklenici, tarafından istihdam edilen taşeronlar ve imalatçılar tarafından verilen bilgiler, Yüklenici  tarafından detaylı bir talimatname haline getirilecektir. Açıklamalı bilgilerin referansları, çizimleri ve yedek parça listeleri tam olacaktır.

Talimatnameler, Türkçe olarak hazırlanacaklar, yurt dışından temin edilen teçhizata ait broşürlerin aslı ve Türkçe'ye çevirisi ayrı ayrı ciltli olarak İdareye verilecektir.

İşletme talimatları, tesisleri tam olarak açıklayacak ve tesislerin çalışması sırasında yürütülmesi muhtemel bütün işlemleri, tesislerin kurulması, muayenesi, işletilmesi, bakımı, sökümü, tamir edilmesi dahil olmak üzere safha safha tarif etmiş olacaktır.

Bakım talimatları ise tesislerin kusursuz olarak işletilmesini temin edecek günlük, haftalık, aylık ve daha uzun aralıklarla yapılacak periyodik ve koruyucu bakımlar ile yağlama, muayene, deney ve yenileme işlemlerini gösteren şemaları ihtiva edecektir. Tatbiki mümkün olan yerlerde, kusur ve bozuklukların sebebinin takibini mümkün kılmak için, hata tespit şemaları ilave edilecektir. Her bir ebat ve tipteki teçhizata ve tesisin her bir sistemine, işletme talimatında ayrı bir bölüm tahsis edilecektir. Bu bölüm, tesislerin kurulması ve işletilmesi konusunda detaylı bilgileri ihtiva edecek ve ilgili broşürleri ve sipariş prosedürü ile birlikte yedek parça listesini de kapsayacaktır.

Elektrikli teçhizatların çalıştırılması, tek tek açıklanarak tüm işletme safhası verilecektir. Gerekirse işletme talimatnamesinin detay bölümleri, ilave bakım talimatlarını ve hata tespit tablolarını ihtiva edecektir. En az aşağıdaki teçhizatların talimatnameleri verilecektir.

- Izgaralar,

- Elektrik motorları,

- Taşıma Bandı,

- Termik manyetik şalterler,

- Kapasitörler, 0,4 kV kontaktörler,

- Düşük ve aşırı gerilim röleleri, PTC Röleleri, Termik röleler, Zaman röleleri,

- Seviye ve basınç ile  ilgili ölçü cihazları (display)

- GENEL ŞARTLAR

  - Mekanik Izgara Teçhizatı Türk Standartlarına veya muadili standartlara ve bu şartnamede belirtilen diğer standartlara uygun olacaktır.

  - İhale konusu bütün teçhizat yeni ve hiç kullanılmamış olacak, imalat ve malzeme hatasını ihtiva etmeyecek ve teçhizatlar kırık, çatlak, ezik, deformasyon ve diğer herhangi bir kusur bulunmayacaktır.

  - Yüklenici, DSİ’nin yazılı muvafakati olmaksızın teklifinde belirttiğinden başka model, tip, marka vs. teçhizatı teslim edemez. DSİ bu başka model, tip, vs. teçhizatı kabul edip etmemekte serbesttir.

- İstekli; teklifinde belirttiğinden başka teçhizatı teslim etmeyi düşünmesi halinde bu hususları dikkate alarak, değişiklik önerisi ve bunun gerekçesini yazılı olarak DSİ’ye bildirecek ve bir yazı ekinde teklif edilen yeni teçhizata ait tanıtıcı bilgi ve dokümanları da DSİ’ye verecektir.

- DSİ yüklenicinin değişiklik önerisini en geç 15 gün içerisinde değerlendirip kararını yazılı olarak istekliye bildirecektir.

İstekli, istenilen değişikliklerle ilgili olarak süre uzatımı, kendi lehine fiyat değişimi vs. gibi hiç bir teklifte bulunamaz. Ancak, yüklenicinin değişiklik önerisinin DSİ tarafından incelenip kararın bildirilmesi 15 günü geçtiği taktirde 15 günü geçen her gün teslim süresine ilave edilir.

  - GARANTİ:

Yüklenici, ihale konusu “Mekanik Izgara Teçhizatı” nı malzeme, imalat ve montaj hatalarına karşı montajın tamamlanmasını müteakip yapılacak muayene sonucunda tanzim edilecek Montaj sonrası Kabul Muayenesi raporu tarihinden itibaren 24 ay garanti edecektir.

Garanti müddeti içinde imalat, malzeme ve montaj hatası ihtiva eden teçhizat, yüklenici tarafından ilave hiç bir bedel talep edilmeksizin durumun kendisine tebliği (faks veya yazı ile) tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, Mekanik Izgara Teçhizatı’nın tahsis edilmiş olduğu DSİ Bölge Müdürlüğüne (işletme mahalline) müracaat edilerek, imalatçı firma yetkilisi veya yetkili servis ile DSİ elemanlarının bulunacağı bir heyet tarafından tanzim edilecek arıza tespit tutanağını müteakip, arızalı teçhizatı teslim aldığı tarihten itibaren, en geç 30 iş günü içinde arızalı teçhizatı, yenileri ile değiştirilmek (veya DSİ' ce uygun görülmek şartıyla tashih edilmek, kısmen yenileştirilmek, ayar edilmek, tamir edilmek vb.) suretiyle, teknik şartnameye uygun hale getirilecektir.

- Yüklenici, arızalı teçhizatın arızasının DSİ tarafından kendisine tebliği (faks ve yazı ile) tarihinden itibaren 30 iş günü zarfında gerekli tamiri yapmadığı takdirde, idarece tamirat yaptırılacak veya gerekli görüldüğünde arızalı teçhizatın özelliklerinde yeni bir teçhizat satın alınacak ve masraflar yükleniciden talep edilecektir. Yüklenici faturaya müstenit bu masrafları itirazsız kabule mecburdur.

- Mekanik Izgara Teçhizatı’nın garanti müddeti zarfında aynı yerden arıza yapması halinde, yüklenici evvelce yapılan tamiratın tekniğine uygun olmadığını ve yeni arızanın bu sebepten ileri geldiğini iddia edemez ve garanti müddeti süresindeki sorumluluğundan kurtulamaz.

- Mekanik Izgara Teçhizatı’nın garanti müddeti içinde yüklenici tarafından yapılacak tashih vb. işler, Mekanik Izgara Teçhizatı’nın tahsis edilmiş olduğu DSİ Bölge Müdürlüğünün sınırları içerisinde gösterilen yerde yapılması esastır. Ancak Mekanik Izgara Teçhizatı’nın arızasının imalatçı fabrikasında yapılması gerektiği durumlarda, söz konusu teçhizatın bulunduğu mahalden fabrikaya ve fabrikada arızası giderilen teçhizatın DSİ tarafından bildirilecek teslim yerine nakli yüklenici tarafından bedelsiz sağlanacaktır.

- Mekanik Izgara teçhizatında meydana gelecek malzeme ve imalat hatasının genel bir dizayn hatasından meydana gelmesi halinde bu tashih işlemi Mekanik Izgara Yapısında bulunan aynı cins teçhizatın tamamında uygulanacaktır.

  - Mekanik Izgaraya ait mekanik ve elektrik teçhizatın tamamının montajının tamamlanarak mekanik ızgara işletmeye alınmasını müteakip DSİ Heyeti tarafından MONTAJ SONRASI KABUL MUAYENESİ tanzim edilecek ve montaj tamamlanmış olacaktır.

  - Mekanik Izgaraya ait mekanik ve elektrik teçhizatın montajlarının tamamlanarak İŞLETMEYE ALINMASINI MÜTEAKİP DSİ’ye teslim edilmesinden sonra yüklenici, DSİ’nin uygun göreceği personele mekanik ızgara mahallinde ve/veya büroda ihale konusu teçhizatın işletme, bakım ve onarım konularında en az 3 iş günü süreyle işletme bakım ve onarım kursu verecektir.

İşletme bakım ve onarım kursu, mekanik ızgaranın İŞLETMEYE ALINMASINI MÜTEAKİP DSİ’ye teslim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde DSİ’nin uygun göreceği tarihte başlar. Mekanik Izgaranın montaj sonrası kabul muayene raporunun tanzim edildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işletmeye alınamaması halinde söz konusu kurs verilmeyecek ve bedeli ödenmeyecektir.

İşletme bakım ve onarım kursu; ihale konusu teçhizatın işletilmesi, demontajı, montajı, bakımı ve onarımı konularında uzman olan ve DSİ tarafından yeterli görülen en az birer makina ve elektrik mühendisi ve birer elektrik ve mekanik montaj ustası tarafından verilecektir.

Verilen kursun DSİ tarafından yeterli görüldüğüne dair hazırlanacak tutanağa istinaden işletme, bakım ve onarım kurs bedeli yükleniciye ödenecektir.

Mekanik ızgaraya ait teçhizatın montajının yapılmaması halinde işletme bakım ve onarım kursu düzenlenmeyecek ve bedeli de ödenmeyecektir.

  - STANDART ŞARTNAMELER VE ÖDEMELER

Yüklenici tarafından temin edilecek teçhizatlar, imal edilecek parçalar ve işçilik, ilgili en son baskı Türk Standartları (TSE) ve/veya uluslar arası standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ ve TEİAŞ şartnamelerine uygun olacaktır. Herhangi bir teçhizat için birden fazla standart ve şartname mevcut ise Yüklenicin talebi ve İdarenin onayına göre herhangi birine uygun malzeme temin edilebilir. Yerli şartname ve standartlarda bulunmayan üretimler için uluslararası (Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, Japon ISO ve IEC) standartlara uygunluk aranacaktır. IEC ve ISO standartlarına göre üretilen elektrik teçhizatı tercih edilecektir.

A.G. ve O.G enerji sistemlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TEDAŞ ve TEİAŞ şart ve kaidelerine uyulacaktır.

CE işareti taşıması kanun, yönetmelik, tebliğ, vb. usullerle belirlenmiş bütün teçhizat CE işaretine haiz olacak ve gerekmesi halinde CE uygunluk beyanı teklif ile birlikte verilecektir.

Tüm mekanik ve elektrik teçhizatların, standartlar ve şartnamelere ait kalite uygunluk belgeleri Yüklenici tarafından temin edilecek ve İdarenin onayına sunulacaktır.Bu belgelerin geçerlilik süresi işin geçici kabul  tarihi itibarı ile sona ermemiş olacaktır. Yukarıdaki koşullara uymayan işler için hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

İhale konusu bütün teçhizat yeni ve hiç kullanılmamış olacak, imalat ve malzeme hatasını ihtiva etmeyecek, kırık, çatlak, ezik, deformasyon ve diğer herhangi bir kusur bulunmayacaktır.

Bu ihale kapsamında yapılacak işlerin ödemelerinin tamamı 2022 yılında ödenecektir. Ödemeler maliyenin serbestlik oranına göre yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen iş gruplarının ödeme yüzdelerine göre yapılacaktır. Mekanik ızgaralar  özel teknik şartnamenin 11.2.2. maddesine göre şantiyeye gelip kontrolleri yapıldıktan sonra teklif bedelinin % 60 ihzarat olarak ödeme yapılacaktır.

- TEKNİK ŞARTLAR

  - MEKANİK TEÇHİZAT

TERS (ARKADAN) TARAMALI MEKANİK IZGARA

TANIM:

Üzerine montajlı çift eksenli istavroz dizayn taraklar, belirli aralıklar ile birbirine montajlı ızgara çubukları arasında takılan pislikleri arkadan tarayarak, iletim noktası olan konveyör bant düşü eksenine kadar taşıyacaktır. Lazer kesim, yekpare olarak dizayn edilecek istavroz taraklar ızgara çubuklarını çift eksende tarayabilecek yapıda olacaktır. Arzu edilmesi durumunda tarak sayısı sistem çalışmasına engel olmayacak şekilde artırılıp azaltılabilecek montaj kolaylığında olacaktır. Gövde, çubuk ve tarak malzeme AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal, iş sonu cam tozu ile kumlanmış olacaktır.

4.1.1. Tersten Taramalı Mekanik Izgara Tasarım Değerleri

4.1.1.1. Izgara Genişliği:1500 mm

4.1.1.2. Kanal Yüksekliği:8800±50 mm

4.1.1.3. Shut Atık Boşaltma Yüksekliği: Bant konveyör

4.1.1.4. Izgara Hızı: 2,75±0,25 m/dk

4.1.1.5. Çalışma Açısı: 75 derece

4.1.1.6. Çubuk Şekli: Dikdörtgen

4.1.1.7. Izgara Çubuk Aralığı: 20±0,5 mm

4.1.1.8. Izgara Çubuk Boyutu: 10x50 mm AISI304 kalite paslanmaz çelik

4.1.1.9. Gövde malzemesi: AISI 304 kalite paslanmaz çelik

4.1.1.10. Temizleme sıklığı: Seviye+ zaman

4.1.1.11. Temizleme aparatı: AISI 304 paslanmaz çelik çift taraflı tırmık

41.1.12. Motor gücü: 3 kW

4.1.1.13. Atık uzaklaştırma: Bant konveyör

- 1.2. Mekanik Izgara Ünitesi Bulunan Mekanik Ekipman Gruplarının Teknik Özellikleri

5.1.2.1.Şase Grubu

5.1.2.1.1. 5mm et kalınlığında AISI304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecektir.

5.1.2.1.2. Kanal genişliği: 1500 mm, kanal derinliği:8000±50 mm ye göre şase tasarlanıp imal edilecektir. Toplam uzunluk 11000 ±50 mm olacaktır

5.1.2.1.3. Şase için ızgara açısı 75 derece olacaktır.

5.1.2.1.4. Şase, alt kısmında bulunan alt dişli grubu tabandan uygun mesafede, ızgara tırmığının tabana sürtünmesiz dönüşüne müsaade ederek atıksu içerisinde çalışacak şekilde şaseye montajlı olacaktır.

5.1.2.1.5. Şase, üst kısmında bulunan üst dişli grubu, şase üst noktasına uygun uzaklıkta üst dişli grubu ±250 mm ayarlanabilir şekilde şaseye montajlı olacaktır.

5.1.2.1.6. Şase üst kısmında sıyırıcı ile alınan atıkların şase gövdesinden konveyöre dökülmesinin sağlamak amacıyla atık çıkış yapılarak uygun teknikle şaseye montajlanacaktır.

5.1.2.1.7. Şase içerisine şase mukavemetini artırmak amacıyla destek parçaları yapılacaktır. AISI304 paslanmaz kalitede muhtelif ebatta kutu profiller, AISI304 kalite 140x140x5 mm et kalınlığında M12 en az dört adet delikli ankraj plakasına köşe kaynağıyla uygun teknik ile kaynak yapılarak, şase orta merkezli cıvata bağlantılı montaj yapılacaktır.

5.1.2.1.8. Şase alt kısmında; kanal alt betonuna, şase yan duvarlarına kanal genişliğinde sıfıra sıfır halde ve şase gövdesi ile kanal alt betonuna 3 adet delikli olarak cıvata bağlantılı montajlanmış şekilde ızgara bar grubu tasarlanıp imal edilip edilecektir.

5.1.2.1.9. Izgara şase gövdesi ile beton bağlantıları atık sızdırmaz özellikte yapılacaktır. Tüm şase ile duvar bağlantılarında kullanılan cıvata-rondela-somun ve tij takımları minimum AISI304 kalite paslanmaz çelik kalitesinde olacaktır.

- 1.2.2. Izgara Bar Grubu

6.1.2.2.1. 10 mm et kalınlığında 50 mm genişliğinde AISI304 kalite paslanmaz çelik lamalarının şase altı montaj ara parçası ve şase arka gövde saçı montaj ara parçasına TIG kaynaklı olarak imal ve montaj yapılacaktır.

6.1.2.2.2. Paslanmaz çelik lamaların şase gövdesine montajı tırmığın lamalar içinde çift taraflı sorunsuz hareket edecek şekilde yapılacaktır.

6.1.2.2.3. Lamalar kanal genişliği boyunca şase gövdesi içinde olacaktır. Izgara tırmığın içinde hareket edeceği lama ve ızgara tırmık çalışma bölgesinin yanları için ikişer adet 10 mm kalınlığında yan yana toleranssız doğrusallıkta TIG kaynağı ile montaj yapılmış ızgara bar grubu olacaktır. Izgara tırmık çalışma bölgesinin yanları için ikişer adet lama yapıldıktan sonra bir montaj ara parçası ile açık olan her iki taraftaki bölüm AISI304 kalitede 5 mm et kalınlığında paslanmaz saçla TIG kaynak yönetimiyle atıksu sızdırmazlığı sağlanmış bir biçimde şaseye kaynak yapılacaktır.

6.1.2.2.4. Izgara bar grubu lama takımı şase gövdesine 4 yüzeyden montaj ara parçaları ile montajlı olacaktır. İstenildiği zaman lama takımı olarak çıkarılabilecek yapıda yapılacaktır. Montaj için kullanılacak, tüm şase ile ızgara bar grubu lama takımı bağlantılarında kullanılan cıvata-rondela-somun(min. M12) ve tij takımları minimum AISI304 paslanmaz çelik kalitesinde olacaktır.

6.1.2.2.5. Izgara bar grubu lama takımının zaman içinde ortam şartlarından dolayı lamalar arası boşlukların bozulmaması için, ızgara tırmığın çalışmasını etkilemeyecek şekilde, tırmığın çalıştığı yüzeyin arka tarafına en az 3 bölümden, AISI304 kalitede 4 mm er kalınlığında paslanmaz çelik malzemeden, lama takımı başlangıcından bitimine kadar destek parçaları TIG kaynak yöntemiyle yapılacaktır.

- 1.2.3. Alt Dişli ve Alt Dişli Yataklama Grubu

7.1.2.3.1. Alt dişli ve alt dişli yataklama grubu içerisinde; zincir alt dişli, alt dişli mil, alt dişli mil flanş, alt dişli mil flanş yatağı ile beraber bunların yataklama ve bağlantılarında kullanılacak tüm cıvata-rondela-somun takımı kama elemanları olacaktır.

7.1.2.3.2. Zincir alt dişli ile zincir üst dişli aynı olacaktır.

7.1.2.3.3. Alt dişli mil flanşı şase gövdesine sökülebilir bağlantı ile montajlanacaktır. Karşılıklı iki alt dişli mil flanşı toleranssız olarak aynı doğrusallıkta olacaktır.

7.1.2.3.4. Izgaraların alt kısmına monte edilecek olan alt paslanmaz mil teknik ve proses açısından en uygun şekilde, kaynak boyunlu flanş ile montaj işlemleri sırasında İdare kontrol heyetinin kontrolü sonrasında ızgara şasesine TIG kaynağı vasıtasıyla çepeçevre kaynak yapılarak montaj yapılacaktır. Montaj işlemi sonrasında alt zincir dişlilerden ızgara tırmıklarının dönüşü için hassas ayar yapılacaktır.

7.1.2.3.5. Alt dişli grubu dişlileri dışına su akış yönünde gelen atıkların takılmaması için 2 mm et kalınlığından AISI304 saçtan muhafaza kapağı yapılacaktır. Tüm alt dişli, flanş ve yatağı kapatacak ölçülerde olacaktır.

- 1.2.4. Üst Dişli ve Üst Dişli Yataklama Grubu

8.1.2.4.1. Üst dişli ve üst dişli yataklama grubu içerisinde; zincir üst dişli, üst dişli mil ile beraber bunların yataklama ve bağlantılarında kullanılacak tüm yataklı rulman- rulman(gerdirme), cıvata-rondela-somun, dış segman , kama elemanları olacaktır.

8.1.2.4.2. Üst dişli mil rulman gerdirme aparatı şase gövdesine TIG kaynak yöntemiyle çepeçevre kaynak yapılarak montajlanacaktır. Karşılıklı iki üst dişli mil rulmanı toleranssız olarak aynı doğrusallıkta olacaktır.

8.1.2.4.3. Izgara şasesi üzerinde, üst ve alt zincir dişli ile tırmık dönüş şase mesafeleri teknik ve proses açısından uygun olarak herhangi bir sürtme ve aşınma yapmayacak şekilde gerdirme relman ve mil tij ayarları yapılarak montaj yapılacaktır.

- 1.2.5. Tahrik Grubu

9.1.2.5.1. Redüktör, redüktör akuple elektrik motoru, redüktör çıkışı kaplin sonrası çift mil için çift tarafta dişli(ST52 kalite ağır hizmet tipi), üst dişli mil her iki tarafı için dişli (ST52 kalitede ağır hizmet tipi), iki dişli arası çift tarafa zincir (ST52 kalitede ağır hizmet tipi),dişli zincir mekanizması muhafaza kapakları( AISI 304 kalite t=2 mm), redüktör motor akuple sistemi için ızgara üzerine oturma düzeneği (AISI 304 kalite t=4 mm) ile beraber bunların yataklama ve bağlantılarında kullanılacak tüm cıvata-rondela-somun takımı, kama elemanları olacaktır.

9.1.2.5.2. Motorlar, 50 hz, minimum 3 Kw, trifaze, motor verim sınıfı IE3, koruma sınıfı IP56, termostat termik korumalı, olacaktır.

9.1.2.5.3. Redüktör ve motor akuple sistemi ızgaranın üzerinde şaseyi ortalayacak şekilde paslanmaz minimum 4 mm et kalınlığında AISI304 kalitesinde lamalardan TIG kaynağı yöntemiyle redüktör motor sistemi oturma düzeneği yapılarak montaj yapılacaktır.

9.1.2.5.4. Zincir dişlilere, her ızgara için çift taraflı dişli-zincir ile çift taraflı tahrik verilecektir. Dişli ve zincir mekanizmalarının her iki taraf için 2 mm et kalınlığında AISI304 kalitede koruma kapakları yapılacaktır. Redüktör ve motorların bağlantısı, devreye alım ve testi İdare nezaretinde yüklenici tarafından yapılacaktır.

9.1.2.5.5. Motorların, motor güçlerini elektrik panolarının karşılamaması durumunda, yeni motorlara uygun teknik özelliklerde panolar temin edilerek, tüm ızgara pano bağlantıları yüklenicinin bünyesinde bulunan en az elektrik teknisyeni personel tarafından değiştirilecektir. Tüm bağlantılar ve kablolar teknik olarak uygun işçilikle, muflar içerisinde yapılacaktır.

9.1.2.5.6. Redüktör ile motor direk akuple olacaktır. Redüktör çıkışındaki her iki mil çıkışına ağır sanayiye uygun kaplinler sonrasında aynı çıkış mili özelliklerinde mil kapline montaj yapılarak her iki taraftaki tahrik dişlilerine hareket iletilecektir.

- 1.2.6. Tork ve Emniyet Grubu

10.1.2.6.1. Redüktör motorunun herhangi bir sebeple fazla akım çekmesi halinde yüksek akım rölesi ile çalışmayı durduracak şekilde korumalı olarak yapılacaktır.

10.1.2.6.2. Tork switch ile tork kolu arasında hassas ayar yapılarak çalışırlığı kontrol edilecektir.

10.1.2.6.3. Tork switch ile tork kolunun tüm birbiriyle bağlantıları ile şase gövde bağlantıları TIG kaynaklı ve cıvatalı bağlantılı yapılacaktır. Kullanılacak tüm cıvata-rondela-somun bağlantı elemanları A480 kalitede olacaktır.

10.1.2.6.4. Kullanılacak gijon(M20) ve çarpma plakası ile bunların bağlantıları olan yay burcu, yay ve dayama minimum  AISI304 kalitede olacaktır.

- 1.2.7. Izgara Zincir

11.1.2.7.1. Paslanmaz ya da PE zincir, iç saç, dış saç, makara, burç ve pernonun montajından oluşacaktır.

11.1.2.7.2. Tüm montajlı zincirler için,iç saç, dış saç, perno, burç ve akaranın montajı sonrası zincir baklavası oluşturulması ve uygun yöntem ile şişirme işlemi sonrasında montaj işlemi yapılacaktır.

11.1.2.7.3. Izgara zincir baklaların her iki üst ve alt zincir dişli arasındaki sayısı aynı olacaktır.

11.1.2.7.4. Paslanmaz zincir üst zincir dişli ile alt zincir dişli etrafından hareket ederek iki dişli arasındaki mesafeye göre bakla sayısı çift sayı olarak ayarlanacaktır.

      - Elektrik Tesisatı ve Kumanda

Kullanılacak tüm malzemeler ve ekipmanlar TS, ISO, IEC veya eşdeğer Uluslararası standarda uygun CE işaretli birinci sınıf malzemelerden olacaktır. Kumanda panoları kapağında elektrik devre diyagramları olacaktır.

Mekanik ızgara ve tüm ekipman elektrik kaçaklarına karşı topraklanacaktır. Mekanik ızgaranın görülebilen uygun yerlerine Standard elektriksel bilgi, dikkat ve ikaz etiket levhaları yerleştirilecektir.

  - MUAYENE VE DENEYLER

    - İdarenin temsilcisi, işbu şartnamenin ilgili maddelerine uygun olarak ve Teknik şartnamede belirtilen hususlara göre mekanik ve elektrik teçhizatın imalatında kullanılan malzeme ve işçiliği, imalat esnasında ve imalat sonrası fabrika test standında, standartlar gereğince muayene ve test etmek için uygun zamanlarda imalatçının tesislerine girebilecektir:

    - İdare, bu şartnamede geçen tüm teçhizatın fabrika yada imalatçı yerinde test ve muayene işlemlerini yapıp yapmamakta serbesttir. İdare, fabrika veya imalatçı yerinde deney ve muayene için aşağıda adı geçmeyen veya unutulan veya ihmal edilen tüm elektrik, mekanik teçhizat, cihaz vs. gibi mamul ürünlerin imalatçı yerinde idare heyeti huzurunda deney ve muayenelerinin yapılmasını isteyebilir ve bu nedenle yükleniciye ilave bir bedel, ücret ödenmeyecektir.

    - Fabrika ve işyeri testine tabii tutulacak tüm ekipmanların (ızgara-motor, 0,4 kV AC panolar, DC ve PLC panoları) test ve deneylerin yapılacağı test standlarında kullanılan ölçü aletleri uluslararası akredite bir kalibrasyon kuruluşunca kalibre edilmiş olacaktır. Deney cihazlarının kalibrasyon aralıkları için uygun zaman periyotlarına ait sürenin dolmamış olması gerekir.

    - Yüklenici, İdarenin temsilcisi için, kendisine ait olmayan tesislerde üretilen teçhizat için kendi tesislerinde imal ediliyormuş gibi test ve muayene edilmesi amacıyla malzeme ve teçhizatın imal edildiği bu yerlere giriş izni alacaktır. Bu gibi muayene ve deneylerin yapılması, yükleniciyi sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünden kurtarmayacaktır.

    - Teçhizat, farklı yerlerde imal edilen birkaç ayrı parçanın birleşmesinden oluşan bir ünite ise, üretici tesislerinde komple çalışan ünite olarak ilgili Türk, Alman, İngiliz veya eşdeğer başka standarda göre bir araya getirilip, test edilecektir.

    - Muayene ve testler ; tüm teçhizat boyanmadan önce yapılacaktır.

    - Şantiye ihzaratından önce yapılacak olan bahis konusu deneyler, yükleniciyi şartnamede belirtildiği şekilde montajdan sonra şantiye deneylerini yapma yükümlülüğünden hiçbir şekilde kurtarmayacaktır.

    - Deneylerin, yüklenicinin veya herhangi bir üreticinin tesislerinde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yüklenici, başka türlü belirtilmedikçe, sözleşme uyarınca, ücretsiz olarak teçhizatın deneyleri için gerekebilecek işçilik, malzeme, elektrik, yakıt, su, depo, aparat ve enstrümanları ile standartlara uygun ve kalibre edilmiş ölçü aletleri ve sistemlerini sağlayacak ve İdare temsilcisine bu gibi deneyleri yapması için tüm imkanları verecektir. Muayene ve deneylerin bir üreticinin tesislerinde yapılması durumunda yüklenicinin bir temsilcisi de hazır bulunacaktır.

    - Yüklenici, mekenik ızgaraya ait teçhizatın tamamı hazır olduktan ve kendisi tarafından denenip uygunluğu tespit edildikten sonra, fabrika muayenesinin yapılması için en az 1 hafta öncesinden deney programı ile birlikte İdareye müracaat edecektir. DSİ muayene heyeti, muayeneden ve testten önce test standının, ihale konusu Mekanik ve Elektrik teçhizatın testine ve TSE, ISO veya muadili standartlara uygun olup olmadığını kontrol edecek, muayene ve test konusu malzemenin miktar bakımından sayımını yapacak, test standının ve malzemenin tamam olmasının tespitinden sonra muayenelere başlanacaktır.

    - Şartnamede yer alan veya sonradan kullanılmasına gerek duyulan bilumum mekanik, elektrik, enstrumantasyon vb. teçhizatın tamamında kullanılacak malzemelerin teknik özellikleri ve imalatçı firma listesi montaj sonrası test ve muayeneleri sırasında muayene heyetine teslim edilecektir.

    - Mekanik ve elektrik teçhizatları, imalat sonrası fabrika test standında yapılacak testlerden sonra uygun bulunması halinde hazırlanacak “Fabrika Muayene Raporu” ve hazırlanacak “Sevk Emri”ne göre iş yerine sevk edilecektir. “Sevk Emri” olmayan hiç bir teçhizat işyerine sevk edilmeyecektir.

  - MEKANİK TEÇHİZATIN FABRİKA MUAYENESİ

    - Mekanik Teçhizatın Fabrika muayenesi aşağıda belirtilen kısımlardan oluşmaktadır.

      - Ölçü kontrolü:

- a)Teçhizatın, monte edileceği yere ait ölçülere uygunluğu,

- b)Teçhizatın, bu ihaleye dahil olmayan ancak bu teçhizatla irtibatlanacak diğer teçhizatların ölçülerine uygunluğu,

- c)Teçhizatın, demonte halde sevk edilerek, mekanik ızgara yapısında birbirine monte edilecek kısımlarının ölçüleri,

- d) Şartnameye, yerleşim projelerine ve ilgili standartlara uygunluğu kontrol edilir.

      - Parçaların birbirlerine uygunluğunun ve değiştirilebilirliğinin kontrolü:

- Aynı veya eşdeğer ızgara ve teçhizatının, aynı parça numaralı ve zamanla aşınıp değiştirilebilecek olan parçalarının, birbirinin yerine kolaylıkla uyması ve birbirinin işini aynı mükemmeliyetle yapması gerekir. Bu sebeple sökülen bu durumdaki aynı parça numaralı parçalar (ve siparişte varsa aynı parça numaralı yedek parça) diğeri yerine monte edilip çalıştırılarak, parçanın ikinci montaj durumunda, diğer parçalara uygunluğu ve görevini yapma durumu kontrol edilir.

      - Izgara Malzeme Deneyleri: TS EN ISO 9905(veya eşdeğer uluslararası Standard) DSİ tarafından istendiğinde, aşağıdaki deney belgeleri sunuşa hazır olmalıdır.

a) Kimyasal bileşim: İmalatçı/satıcının Standard özelliklerine veya ergimiş malzeme numunesine göre,

b) Mekanik özellikler: İmalatçı/satıcının Standard özelliklerine veya ergimiş malzeme numunesine göre ve ısıl işleme göre,

c) Uygulaması mümkün olduğunda, taneler arası etkileşim eğilimi,

d) Tahribatsız muayeneler, örneğin ultrasonik, sıvı penetran, manyetik parçacık, radyografik, spektroskopik tanı,

      - Mekanik ızgara ünitelerinin çalışma durumunun kontrolü:

- Performans testleri yapılırken ayrıca, teçhizatın çalışma durumu, çalışma esnasındaki ses, titreşim, koku vs. hususları, ikaz, vs. sistemleri kontrol edilecek ve teçhizatın fonksiyon testleri yapılacaktır.

    - İHZARAT MUAYENESİ:

Bu muayene, Mekanik ızgara teçhizatı işyerine getirildikten sonra yapılacaktır.

Bu muayenede;

-Teslim edilen teçhizatın fabrika muayenesi sırasında test edilen ve şartnameye uygun bulunan teçhizat olup olmadığı,

-Miktar bakımından tam olup olmadığı,

-Teslim edilen teçhizatta şartnameye uygunluk bakımından herhangi bir noksanlık, kusur vs. bulunup bulunmadığı, Teknik şartname madde 2.3’e belirtilen dokümanların tamam olup olmadığı,kontrol edilecektir.

    - MONTAJ SONRASI KABUL MUAYENELERİ (ŞANTİYE DENEYLERİ)

-Yüklenici, Mekanik ızgaraya ait tüm teçhizatın montajını tamamladıktan ve kendisi tarafından denenip şartnameye uygunluğunu tespit ettikten sonra DSİ’den montaj sonrası kabulün yapılması talebinde bulunacaktır.

-DSİ muayene heyeti; bu muayenede her mekanik ızgara ünitesini müstakil olarak ayrı ayrı 8’er saat ve müşterek olarak da en az 4 saat kesintisiz çalıştırılacaktır. Bu çalıştırmada esnasında tüketilen tüm enerji bedelleri yükleniciye aittir. Ayrıca, yüklenici mekanik ızgara yapısının enerji abonelik işlemelerini, TEDAŞ yada enerji sağlayıcı kuruluşa başvuru, geçici kabul, izin, abonelik vb gibi tüm işlemleri yapmakla yükümlü ve bunlara ait tüm ödemeler (harç, güvence bedeli, vergi, sigorta, reaktif veya kapasitif ceza vb. gibi)  yüklenici teklifine dahildir ve herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.

-Bu çalıştırma esnasında teçhizatın işletmeye alma, durdurma, elle kumanda, ses, titreşim koku, emniyet, ikaz, otomasyon sistemlerinin standartlara ve şartnameye uygunluğu değerleri tespit edilecektir. Bu muayenede bulunan değerler esas alınacaktır. Daha önceden fabrika testinde bulunan değerler DSİ’yi hiç bir şekilde bağlamaz. Bu ölçümlerde kullanılacak ölçme sistemine ait cihazlar DSİ tarafından temin edilecektir.

Deneyler esnasında mekanik ızgaraların ve tolerans sahası dışında muayene heyetince gerekli görülen diğer ölçümler de yapılacaktır.

Bu muayene esnasında “Mekanik Izgara Teçhizatı”nın fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesi ve herhangi bir problem meydana gelmemesi halinde montaj sonrası kabul muayenesi tamamlanarak montajın uygunluğunu belirten Montaj Sonrası Kabul Muayene Raporu tanzim edilecektir.

    - MUAYENE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

-DSİ muayene heyetinin; test standını, ihale konusu teçhizatın testine yeterli görmemesi, TSE veya muadili standartlara uymadığını belirlemesi halinde veya yüklenici tarafından muayene ve teste hazır olduğu bildirilen teçhizat veya malzemeden herhangi birinin noksan olduğunun tespit edilmesi halinde; test konusu teçhizatın tamamı teste tabi tutulmayarak reddedilecektir.

-Fabrika muayenesinde; muayene ve teste tabi tutulan teçhizatın her hangi birisinde dahi şartnameye aykırılık bulunursa muayene ve test konusu teçhizatın tamamının şartnameye aykırı olduğu kabul edilerek teçhizatın tamamı reddedilecektir.

-DSİ’ye teslim edilen “Mekanik Izgara Teçhizatı”nın fabrika muayenesi yapılarak şartnameye uygun bulunan teçhizat olmaması, teçhizatın nakliye esnasında hasar görmesi ve söz konusu teçhizatın noksan olması veya madde’2.3 dokümanların DSİ’ye verilmemiş olması halinde teçhizatın tamamının kabul muayenesi yapılmayarak reddedilecektir.

-Yüklenici tarafından montajı yapılan “Mekanik Izgara Teçhizatı”nın; montaj sonrası kabul muayenesi esaslarına göre işletmeye alınarak muayenelerinin yapılamaması halinde Montajın uygun bulunmadığını belirten Montaj Sonrası Kabul Muayenesi Raporu tanzim edilerek montaj reddedilecektir.

    - MONTAJ.

-   Yüklenici bu şartname ile temin ettiği mekanik ızgara mekanik elektrik teçhizatının tamamının montajını yaparak çalışır halde DSİ’ye teslim edecektir. Yüklenici tarafından temin edilen mekanik ızgara mekanik elektrik teçhizatının tamamının yanında mekanik ızgara sisteminin işletilmesi için gerekli olan diğer montaj malzeme ve teçhizatı, montaj esnasında yüklenici tarafından temin edilerek montaj mahalline getirilecek ve tüm teçhizat ve malzemelerin montajı yüklenici tarafından yapılarak mekanik ızgaralar işletmeye alınacak ve montaj sonrası kabul muayenesi yapılarak DSİ’ye teslim edilecektir.

- Şartnamede belirtilen mekanik ve elektrik teçhizat montaj malzemeleri mevcut mekanik ızgara yapısı yerleşim planlarına göre tespit edilmiştir. Montaj esnasında bu montaj malzemelerinin (kablo, bara, izolatör, kablo başlığı, cıvata, somun, sac profil, boru vs.) miktarlarında artma meydana gelirse veya şartnamede belirtilen montaj malzemelerinin haricinde başka montaj malzemelerine ihtiyaç duyulursa bu malzemeler yüklenici tarafından temin edilecek ve bunlar için herhangi bir bedel talebinde bulunmayacaktır.

-.Ancak DSİ mücbir sebeplerden dolayı mekanik ızgara yapsı yerini veya ebatlarını değiştirmiş ise ve bu değişiklikten dolayı (boru, kablo vs.) montaj malzemelerinin miktarlarında artma meydana gelirse; ihtiyaç duyulan miktardaki montaj malzemelerini DSİ temin ederek yükleniciye teslim edecektir. Yüklenici de montajını yaparak mekanik ızgaraları işletmeye alacaktır. Artan bu malzemelerin montajından dolayı yüklenici ilave bir ücret ödenmeyecektir.

-Montaj esnasında kullanılacak takım, avadanlık, alet, ölçü, montaj ve kontrol aletleri, kaynak makinası vs. yüklenici tarafından temin edilecektir. Kaynak makinasının tip ve kapasitesi yapılacak kaynak tipi için yeterli olacaktır.

-Montajda kullanılacak malzeme. iç ve dış yüzeyleri suyun korozif tesirlerine karşı bir kat astar iki kat son kat epoksi boya ile boyanacaktır.

- Montaj esnasında zorunlu nedenlerden dolayı (malzeme-teçhizat ebat ve özelliklerinde) yüklenicinin önerisi ve DSİ’nin uygun görmesi veya DSİ’nin önerisi ile montaj projelerinde değişiklikler yapılabilir. DSİ’nin onayı olmadan hiçbir değişiklik yapılamaz. Yapılan proje değişikliğinden dolayı yüklenici herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

- Yüklenici, ızgaralar; talıyıcı bant üzerindeki malzemenin ağırlığının intikal etmemesi için taşıyıcı bandın altına çelik konstrüksüyon mesnetler imal ve monte edecektir. Mesnet detayları ve DSİ’ce uygun görülen ebat ve şekilde olacaktır.

.

-Montajla ilgili olarak yapılan tüm işlerde, standartlara, ilgili yönetmenliklere ve teknik teamüllere uyulacaktır. Vasıflı montaj personeli istihdam edilecek, modern takım, avadanlık ve kontrol cihazları kullanılacak ve kusursuz işçilikle montajın kaliteli olması sağlanacaktır.