T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

OTOGAR VE OTOPARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AYDIN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE BULUNAN MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIM TADİLAT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İŞİN KONUSU

- Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan merkezi ısıtma soğutma sistemlerinin bakım onarım tadilat hizmeti işidir.

- İŞİN NİTELİĞİ TÜRÜ VE MİKTARI

  - İşin Niteliği : Yapım İşi

  - İşin Türü    : Bakım Onarım Tadilat

  - İşin Miktarı: 1 Adet

- TANIMLAR

  - Bakım onarım hizmeti verecek olan firma “YÜKLENİCİ” Aydın Büyükşehir Belediyesi ise “ İDARE” olarak anılacaktır.

- İŞE BAŞLAMA ve HİZMETİN SÜRESİ

  - İhale sonucu en uygun teklifi veren yüklenici ile sözleşmenin imzalanmasından sonra iş yeri teslimi yapılmasına müteakip işe başlanacaktır.

  - 40 (kırk) iş günüdür.

- ÖDEME İŞLEMLERİ

  - Yüklenicinin işi bitirmesi ile muayene kabul komisyonunca yapılacak olan kontroller sonrası işin bittiğine dair komisyon tutanağı hazırlanacaktır. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak olan tahakkuk evrakına takiben Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ödeme işlemi yapılacaktır.

- İDARENİN SORUMLULUĞU

  - İdarenin görevlendirmiş olduğu kontrol teşkilatı görevlileri işin yapımı sürecinde işin istenilen şartlarda yapılıp yapılmadığını kontrol edecek, görmüş olduğu eksiklik veya aksaklıklarda gerekçeli rapor hazırlayarak işi durdurabilecektir.

  - İdare işin yapımı sürecinde yüklenicinin ihtiyaç duyacağı elektrik ihtiyacını karşılaayacaktır.

- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU

  - Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, işin konusu gereği tüm yönetmeliklere ve diğer tüm standartlara göre işi teslim etmekle yükümlüdür.

  - Yüklenici; herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan yüklenici tarafından karşılanır.

  - İdare;  üretim için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup, Gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar.

  - Yüklenici;  malzeme ve donatının herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa, bu malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellikte ve kalitede olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talep edemez.

  - İşi yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere doğrudan yada dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusursuz sorumludur.

  - İşin tamiratı esnasında mevcut sistemde sağlam ve çalışır halde olan malzemelerin arızalanmasından yüklenici sorumludur.

- TEKNİK HUSUSLAR

  - Öncelikli olarak otogar binasının çatısı alçıpan ile kapatılacaktır. Bu kapatma işlemi çatının en boşluklu olan kısmına alüminyum karkasla örülüp çift tarafı da alçıpan ile kapatılacaktır. Bunu yapmakta ki amacımız ısınan havanın yükselip çatı aralığından kaçmasını önlemektir.

  - Deformasyona uğrayan kanalların tamiratları yapılacaktır. Kullanılamayacak durumda olanlar yenileriyle değişecektir. Ayrıca yazıhanelerin olduğu kısımda üfleme kanalları tek hatta düşürülecektir. Tek hatta düşürülen kanallar mevcut kotundan 2 metre aşağıya indirilecektir.

  - Mevcutta bulunan menfezler deformasyona uğramış ve tek yönlü basit üfleme yapmaktadır. Bu menfezlerin yerine 60 x 60 cm ölçülerinde damperli tip menfezler takılacaktır.

  - Yazıhanler kısmının iklimlendirmesi 5 adet rooftopla sağlanmaktadır. Bu cihazlarda yapılan tespitler sonucunda yapılacak olan işlemler;

    - Mevcutta bulunan rooftop cihazlarına soğuk oda soğutma sistemleri entegre edilmiştir. Bu sistemler komple sökülecek cihazlar fabrika çıkışı ( orijinal ) haline geri getirilecektir. Bu işlem idarenin gözetimi altında yapılacaktır. Bu işlem yapılırken oluşacak her türlü deformasyon yüklenici tarafından karşılanacaktır. Özellikle bakır borulama ve kaynak işçiliğine çok dikkat edilecektir.

    - 3 adet kompresör değişecektir. ( kompresörler 20 hp gücünde, R410-A gazlı, hermatik scroll özelliğinde, yağ gözetleme camlı, karter ıstıcılı, sap-colling veya güç kontrol sistemi bulunan tipte olacaktır. )

    - 20 adet kondenser fanı değişecektir. ( 380 V ile çalışan, 1700 W gücünde 50 Hz, pervane çapı 630 mm, 1350 rpm devirli, pervaneleri öne eğik sık kanatlı tipte olacaktır. )

    - 4 adet ana sürücü kartı değişecektir. ( 24 V ile çalışan PCO kart )

    - Cihazlarda bulunan 10 adet elektrik motoru değişecektir. Değişecek olan motorlar 380 V, 50 Hz, 7,5 kw ve 1460 rpm devirli olacaktır. Ayrıca bu motorlara bağlı olan kayışların hepsi de yenilenecektir.

    - 40 adet 60 x 60 cm ölçülerinde filtre takılacaktır. Filtrelerin sızdırmazlık testi yapıldıktan sonra montaj edilecektir.

    - Her cihaz için bir tane olmak üzere 5 adet kablolu kumanda takılacaktır. Kumandalar idarenin uygun gördüğü bir mahale takılacaktır.

    - Sıcak ve soğuk 4 yollu vanaların ve gövdelerinin faaliyet kontrolü yapılacaktır. Bir arıza mevcutsa anında müdahale edilecektir.

  - AVM kısmını besleyen VRF sisteminin iki adet dış ünitesi kullanılamayacak hale geldiği tespit edilmiştir. Bu dış üniteler yenilenecektir. Bu cihazlar 12 adet toshiba marka iç üniteyi beslediği için dış üniteleri de toshiba marka olacaktır. Değişecek olan dış üniteler ; Qs=45 kW Qı= 33,5 kW diğeri İse Qs=50 kW Qı=37,5 kW değerlerinde olacaktır.

  - Ayrıca VRF sisteminde arızalı bulunan 4 adet kaset tipi iç ünite cihazı da yenilenecektir. Bu iç ünitelerde sistem toshiba olduğu için yeni takılacak olanlarda toshiba marka olacaktır. Değişecek olan iç üniteler; Qs=14 kW Qı=16 kW değerlerinde olacaktır.

  - AVM kısmında bulunan 3 adet ısı geri kazanım cihazları yenilenecektir. Bu cihazlar; V=4000 m3/h, cihaz dışı statik basıncı 250 Pa, 6 kW elektrik ısıtıcılı özelliklerine sahip olacaktır.  Eski cihazlar sökülüp idareye teslim edilecektir.

  - Yukarda belirtilen işlemler yapıldıktan sonra sitem devreye alınıp 24 saat denenecektir. İdare ile birlikte gerekli ölçüm ve kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir sorun olmadığına kanaat getirildikten sonra geçici kabul yapılacaktır.

  - Bu işlemler yapılıp sistem devreye alındıktan sonra 3 aylık dönemler halinde 2 yıllık periyodik bakım yükleniciye aittir.

- PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER

  - Cihazların ses ve titreşim kontrolü yapılacaktır.

  - Soğutucu gaz kaçağı kontrolü yapılacaktır.

  - Dış ve iç ünite temizliği ( kimyasal kullanılarak ) yapılacaktır.

  - Filtre temizliği yapılacaktır.

  - Kondenser fanları temizliği yapılacaktır.

  - Şebeke elektrik akımının kontrolü yapılacaktır.

  - Tüm elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacaktır.

  - Cihazların panoları ve elektrik aksamlarının kontrolü yapılacaktır.

  - Kompresör akım kontrolü yapılacaktır.

  - Elektronik kartların bakımı yapılacaktır. ( temizlik, izalatör )

  - Termostat fonksiyon kontrolü yapılacaktır.

  - Cihazların üstünde bulunan bütün kontrol elmanlarının kontrolü yapılacaktır. (Flow swicth, transducer, sensör, karter ıstıcı )

  - Cihazların çalışma esnasındaki emme, basma gaz basıncı değerlerinin ölçümü yapılacaktır.

  - Kış sezonu başladığında soğutma grupları evaparatörlerine donmaya karşı koruyucu madde konulacaktır.

  - Konderserlerin fan ve kanatlarının kontrolü yapılacaktır. Kayış gerginliği ayarlanacaktır. Rulmanlı yatakları yağlanacaktır.

  - Kompasörlerin kayış ve kasnak sistemi, yağ seviyesi ve soğutucu gaz miktarı kontrol edilecektir.

- GENEL HUSUSLAR

10.1 Yüklenici gerek ön yaklaşık maliyet hesaplamasında gerekse ihale sürecinde teklif verme aşamasında ısıtma ve soğutma sisteminin mevcut durumunu görmek için keşif yapmak ister ise idare ile iletişime geçebilir ve ürünleri inceleyerek yerinde keşfini yapabilir.

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  - Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanuna ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

  - Yüklenici iş mahalinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.  Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alma ve kazalardan koruma yöntemlerini işçilerine öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla hizmetin ifasında, gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan sorumludur.

- HUKUKİ DURUM

  - İş bu şartname 13 (ONÜÇ) maddeden ibaret olup anlaşmazlık durumunda Aydın Mahkemeleri yetkili olacaktır.

DÜZENLEYEN			                        	 ONAYLAYAN

Abdulkadir Can UYAROĞLU				          Serkan SEYREK

Makine Mühendisi			                        Otogar ve Otoparklar Şube Md. V.