## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ AVUKAT CEVAT ALDEMİR ORTAOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01-İNŞAAT
15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB sınıfı - 650 - 750 kg/m3)
Bölüm | Açıklama
Projeye uygun şekilde bölme duvar örülmesi
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
Yeni Yapılan Duvarların Sıvası
15.465.1007 | Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
Yeni Demir Kapıya Kilit Takılması
15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması
Bölüm | Açıklama
Yeni Demir Kapı boyası (iç ve dış)
Menfez yapılan demir kapı boyası (çift taraflı kasasıyla birlikte)
15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
Yeni Duvar boyası (iç ve dış)
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Yeni demir kapı (YDK1)
Mevcut demir kapı onarımı (menfezli hale getirilmesi)
48.700.1701 | Pencere Dışı Kafes Teli Yapılması
Bölüm | Açıklama
Yeni duvarların üzerine tavana kadar kafes teli yapılması
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
25.202.1115-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (400.000 kcal/h) 465 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden söküm yapılacak
25.214.5006 | 400 KW - 474 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 400.000. Kcal/h montaj yapılacak
25.218.1102 | 500 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz ve kalorifer tesisatı montajında kullanılacak( 4 adet )
25.255.3010 | 750 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1208 | 30 m3/h, Ø323 , dn125 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan montajında kullanılacak
25.280.3302 | Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 450 KW 'a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan montajında kullanılacak
25.288.5311 | Ø400 yalıtımlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1607 | Çelik boru dış çap 76,0/5,2 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2306 | 125 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak (6 adet )
25.320.3301 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak (5 adet )
25.325.1210 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 125 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tessatı montajında kullanlacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1305 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 125 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1307 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 65 (21/2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2201 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn65 (2 1/2") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4105 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dönüş hattı beslemesinde kullanılacak ( 1 adet )
25.350.3007 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon gidiş hat montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi boru yalıtımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
PROJE BEDELİ | Doğalgaz proje çizimi ve ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
SAYAÇ KUTUSU | Doğalgaz sayaç kutusu yapımı ve işcilik dahil
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
V.1904/5 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 21/2" flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
02.03-MAKİNA TESİSATI/Müşterek Tesisat
25.360.1304 | Debisi 10-15 m3/h, basıncı 5.0-10 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası
Bölüm | Açıklama
Bahçe terfi merkezine montaj yapılacak
03.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım
04.V23/2 | 16 Q Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Armatürlere ve yani pompaya inişlerde kablo muhafazası için 10 m kullanılacaktır.
35.100.6405 | Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu olarak kullanılacaktır.
35.100.6405-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Ekli proje ve açıklamalara göre yapılacaktır.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Otomasyon, sinyal lambları ve monofaze priz için toplam 5 adet kullanılacaktır.
35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Pompa çıkışları için 5 adet kullanılacaktır.
Pano üstü trifaze priz için 1 adet kullanılacaktır.
35.105.1131 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)
Bölüm | Açıklama
Mevcut alıcılar için 4 adet tesis edilecektir.
35.110.5501 | Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalter 3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu ana kesicisi olup 4x63 A açtırma bobinli olacaktır.
35.115.1022 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Pano girişinde 1 adet kullanılacaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Panoda 1 adet kullanılacaktır.
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Pano üzerinde 5 adet kullanılacaktır.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Faz göstergesi için kullanılacaktır.
35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a.
Bölüm | Açıklama
Mevcut 4 adet pompanın beslemesinde 3-4,5 A termik röle ile kullanılacaktır.
Yeni tesis edilecek olan geri besleme pompasının enerjilendirmesinde kullanılacaktır. Pompa teknik verilerine uygun termik röle kullanılacaktır.
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
Ekli proje ve açıklamalara göre yapılacaktır.
35.140.2501-D | Demont.Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 2*1.5 mm2 NVV (NYM)
Bölüm | Açıklama
Mevcut armatürlere ait kabloların demontajı yapılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Topraklamada kullanılacaktır. 30 m.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Exproof armatürlerin beslemesinde 80 m kullanılacaktır.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linye hattı için 10 m kullanılacaktır.
35.170.1603 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
Bölüm | Açıklama
Çalışmayan 5 adet armatürün yerine tesis edilecektir.
35.170.7304-D | Demont.Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
Mevcut 9 adet armatürün demontajı yapılacaktır.
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 2 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano yanına monte edilecektir.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine enerji kesme butonu olarak 1 adet tesis edilecektir.
35.185.1812 | Bakalitten 3 fazlı fiş priz ve montajı 3*60 a.
Bölüm | Açıklama
Yeni pano içine monte edilecektir.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Yeni tesis edilecek olan armatürler, 1 adet pompa ve toprak hattına ait kabloların montajında kullanılacaktır.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Yeni tesis edilecek olan armatürlere ait kabloların montajında kullanılacaktır. 40 m.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan ve kazan panosu için 1,5 m boyunda 1 adet kullanılacaktır.
E.Ö.B-1 | Exproof 45w Armatür IP65
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde 4 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 1 metre sarkıtılmasında kullanılacaktır.