## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ B BLOK ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPIM İŞİ
01-İNŞAAT
15.225.1007 | 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)
Bölüm | Açıklama
KAZANDA DUVAR ÖRMEDE
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
KAZANDAKİ DUVARDA
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
KAZANDAKİ KAPISA
15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
KAZANDAKİ DUVARDA
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KAZANDAKİ KAPIDA
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Doğalgaz dönüşüm tesisatı
25.202.1119-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (500.000 kcal/h) 580 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılarak, dışarıya çıkarılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılıp,dışarıya alınacak
25.214.1011 | 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 4 adet montajı yapılacak
25.218.1103 | 750 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montajı yapılacak
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak (2 adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz ve kalorifer tesisatı montajında 4 adet kullanılacak
25.255.3010 | 750 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.260.1208 | 30 m3/h, Ø323 , dn125 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.288.5111 | Ø400 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Kalorifer kazanı baca montajında kullanılacak (18 MT )
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1608/B | Çelik boru dış çap 88,9/5,5 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme tesisatında kullanılacak
25.305.6101 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Bölüm | Açıklama
Yoğuşma suyu montajında kullanılacak
25.320.2301 | 40 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kaskat gidiş-dönüş hat montajında kullanılacak ( 8 adet )
25.320.2306 | 125 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında (6 adet ) kullanılacak
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında ( 6 adet ) kullanılacak
25.320.3301 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında ( 5 adet ) kullanılacak
25.325.1210 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 125 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.325.2105 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2"
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi tesisat montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.337.1305 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 125 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1308 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 80 (3") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2202 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn80 (3") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4106 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") flanşlı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kaskat dönüş hattı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi boru yalıtımında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi havalandırma kanalımontajında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde montaj yapılacak
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kaskat birleştirici kiti olarak kullanılacak
KUTU | Doğalgaz sayaç kutusu montaj dahil
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz sayaç kutusu sacdan yapılacak
MODÜL | Doğalgaz kaskat modülü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kaskat modülü montajında kullanılacak
PROJE | Doğalgaz proje bedeli ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Baca ve Doğalgaz proje çiziminde kullanılacak
V.1904/6 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 3" flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
03.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım
04.V23/2 | 16 Q Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo kanalından kombilere kadar kullanılacaktır. 4 m
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Mevcut panoya 2 adet monte edilecektir.
35.125.1103 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*25 a.
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu içine 1 adet monte edilecektir. Acil stop butonu için kullanılacaktır.
35.140.2619 | 2x1.5 mm2 fvv-n,ts 936'ya uygun nymhy iletkenler
Bölüm | Açıklama
Acil stop butonu bağlantısı için 1m kullanılacaktır.
35.140.2626 | 3x2.5 mm2 fvv-n,ts 936'ya uygun nymhy iletkenler
Bölüm | Açıklama
Yeni 4 adet kombinin herbirinin ayrı ayrı enerjilendirmesi için 80 m kullanılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kombilerin ve kazan dairesinde bulunan metal aksamın bağımsız topraklamasında kullanılacaktır. 30 m
35.170.7304-D | Demont.Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
Mevcut 6 adet armatürün demontajında kullanılacaktır.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosu üzerine 1 adet monte edilecektir.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Yeni kombilerin enerji kablolarının taşınmasında kullanılacaktır. 20 m.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinin topraklamasında 1,5 m kullanılacaktır.
E.Ö.B-1 | Exproof 45w Armatür IP65
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde 6 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 0,5 metre sarkıtılması için toplam 6 mt kullanılacaktır.