## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ EKREM ÇİFTCİ İLKOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM İŞİ
01-İNŞAAT
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ile kömürlük kısmının ayrılmasında kiriş altı
15.220.1604 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Yeni kapı yerinde
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
Yeni duvarların sıvanmasında
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
Yeni Kapının boyanmasında
Mevcut Kazan Dairesi Kapısının boyanmasında
15.540.1242 | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ve Kömürlük duvarlarında
Kazan Dairesi ve Kömürlük tavanlarında
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ve Kömürlük duvarlarında
Kazan Dairesi ve Kömürlük tavanlarında
15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
Yeni duvarlarda
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ile Kömürlük arasaında (100/210)
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Mevcut Kazan Dairesi Kapısınıda alt ve üst kısmına menfez yapılması
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
25.202.1111-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (300.000 kcal/h) 350 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.5005 | 325 KW - 399 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları
Bölüm | Açıklama
350 KW (300.000 Kcal/h ) Yer tipi yoğşuşmalı Kazan Kazan dairesine monte edilecek
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatına monte edilecek
25.260.1205 | 15 m3/h, Ø219 , dn80 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatına monte edilecek
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.280.3302 | Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 450 KW 'a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.288.5310 | Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.325.1208 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4105 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dönüş hattına montaj yapılacak ( 1 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi boru yalıtımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi tesisat montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
ÖZEL-01 | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Proje çizimi
ÖZEL-02 | Sayaç Kutusu
Bölüm | Açıklama
Sayaç Kutusu Yapımı
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz hattına monte edilecek
03.01.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/Doğalgaz Pano ve Tesisatı
04.V23/3 | 18 Q Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
tesisatta
35.100.6404 | Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
35.100.6404-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Eski panonun sökümü.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
panoda aydınlatma ve işaret lambalarında
35.105.1111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
kazan beslemesinde.
35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Pompa beslemesinde.
35.105.1142 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Pano giriş ana sigorta.
35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)
Bölüm | Açıklama
Ana pano çıkışında.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Panoda kaçak akım rölesi.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Faz kontrolü için panoda.
35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Pompaların kontrolünde.
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
35.150.1404 | 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Topraklamalarda.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Kazan tesisatında.
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Pompa tesisatında.
35.150.2193 | 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm | Açıklama
Pano ana beslemesinde ana panodan.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Kablo geçişlerinde.
E.Ö.B-1 | Exproof 45w Armatür
Bölüm | Açıklama
Tavandan sarkıtılacak 2 adet