## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ 75. YIL MUHARREM GÖKTAYOĞLU ORTAOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01-İNŞAAT
15.225.1009 | 19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)
Bölüm | Açıklama
KAZANDA DUVAR YAPIMINDA
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
KAZAN KAPI BOYASINDA
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KAZANDA KAPI YAPIMINDA
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
25.202.1109-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (240.000 kcal/h) 280 kw
Bölüm | Açıklama
Kalorifer Kazandaki Kazanın sökümü yapılıp dışarı alınması
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılarak dışarı alınması
25.214.5004 | 285 KW - 324 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2")
Bölüm | Açıklama
70 adet (binanın tüm arızalı radyatörlerine monte edilecek )
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1205 | 15 m3/h, Ø219 , dn80 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılcak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.280.3302 | Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 450 KW 'a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.288.5210 | Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç)
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak
25.288.5410 | Ø350 paslanmaz çelik hava atıkgaz sistemi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi Kazan duman kanalı montajında kullanılacak
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında yapılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.325.1207 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı hat montajında kullanılacak
25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4105 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dönüş hattına monte edilecek ( 1 adet )
25.350.3007 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon çıkış hattına monte edilecek ( 2 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi boru yalıtımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi doğalgaz tesisatı montajında kullanlacak
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz projesi çizimi yapımında kullanılacak
SAYAÇ KUTUSU | Doğalgaz sayaç muhafaza kutus
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz sayaç kutusu yapımında kullanılacak
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz hat montajında kullanılacak
03.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından doğalgaz kazanına, sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 20 m
35.100.6405-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut panonun demontajında kullanılacaktır.
35.100.6405-M | Mont.Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen panonun montajında kullanılacaktır.
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için olmak üzere toplam 3 adet kullanılacaktır.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Mevcut pano içine acil kesme butonu için monte edilecektir.
35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a.
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için kullanılacaktır. 3 adet.
Termik röle ayarları 1,6-2,5 A olacaktır.
35.125.1301-D | Demont.Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a.
Bölüm | Açıklama
Mevcut 2 adet kontaktör demontaj edilecektir.
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1 adet kullanılacaktır.
35.125.1701-D | Demont.Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
Mevcut Motor koruma cihazı demonte edilecektir.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır.
35.150.1501 | 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonu bağlantısında 5m kullanılacaktır.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Tüm aramtürlerin sorti kabloları yenilenecektir. 160 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linye hattında kullanılacaktır. 20 m
35.150.2211 | 5x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm | Açıklama
Hidrofor pompasının enerjilendirilmesinde 20 m kullanılacaktır.
35.150.2212 | 5x4 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosundan kazana kadar 15 m çekilecektir.
35.150.2213 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Ana panodan kazan panosu yeni hat çekilecektir. 50m
35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
Bölüm | Açıklama
Panonun bulunduğu alanın aydınlatılmasında 4 adet kullanılacaktır.
35.170.7304-D | Demont.Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
Mevcut 8 adet armatürün demontajında kullanılacaktır.
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 2 adet kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 2 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kabloların taşınmasında 20 m (40x100x1,5 mm ebatlarında) kullanılacaktır. Yeni yapılan kapı üzerindeki etanj buata kadar da çekilecektir.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma kablosunun montajında kullanılacaktır.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Ana panodan kazan panosuna çekilecek besleme kablosunun montajında kullanılacaktır.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinin topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır.
E.Ö.B-1 | Exproof Led, 40-45 W Armatür IP65
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde 4 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 0,5 metre sarkıtılması için toplam 8 mt kullanılacaktır.