# AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FOTOVOLTAİK ÇATI ÜSTÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

# HAZİRAN 2022

İÇİNDEKİLER

- GENEL	3

  - KONU	3

  - TANIMLAR	3

- İLGİLİ MEVZUAT ve STANDARTLAR	4

- GENEL ŞARTLAR	6

- TEKNİK ÖZELLİKLER	9

  - GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER	9

  - FOTOVOLTAİK PANELLER (GÜNEŞ PANELLERİ)	10

  - İNVERTÖR ÜNİTELERİ	11

  - KABLO, KONNEKTÖR VE KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	13

  - AG PANOLAR	14

  - ŞEBEKEYE BAĞLANTI	15

  - TOPRAKLAMA SİSTEMİ	16

  - VERİ KAYIT, UZAKTAN İZLEME VE SCADA SİSTEMİ	17

  - ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYON SİSTEMİ	17

- KONTROL TEST VE KABUL İŞLEMLERİ	20

- GARANTİ, TEKNİK DESTEK VE BAKIM	20

- EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON	22

- PROJESİNE UYGUN OLMAYAN İMALATLAR	23

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ	23

- DİĞER HUSUSLAR	24

# GENEL

# KONU

Bu teknik şartname, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait okullar tarafından tüketilen elektrik enerjisinin bir kısmını karşılamak üzere ve ihtiyaç fazlasını şebekeye geri basacak şekilde, mevcut çatılara kurulacak olan 17,21 ve 25 kWe kurulu gücündeki şebeke bağlantılı güneş enerjisi santralinin genel teknik özelliklerini, temin koşullarını, kurulum ve montajını, şebekeyle senkronizasyonunu, sistemin tüm elemanlarıyla devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları içerir. Teknik şartname fotovoltaik dizelerin (güneş panellerinin) ve ilgili sistemlerin tüm kurulum işinin yanı sıra, sistemler için geçerli tüm ek donanım ve teçhizatı da kapsar.

# TANIMLAR

İdare	: Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yüklenici: Söz konusu işin yapım sorumluluğunu sözleşme ile üstlenen gerçek veya tüzel kişi.

# SİMGELER VE KISALTMALAR

Simgeler	Açıklamalar

m²	: Metrekare

kWp	: Kilovat pik

kWe	: Kilovat etkin

kVA	: Kilovolt amper

W	: Vat

Wp	: Vat pik (Maksimum Pik Güç)

˚C	: Santigrat

%	: Yüzde

V	: Volt

A	: Amper

N	: Newton

mm²	: Milimetrekare

km	: Kilometre

m	: Metre

cm	: Santimetre

Hz	: Hertz

Kısaltmalar	Açıklamalar

FV	: Fotovoltaik

GES	: Güneş Enerjisi Santrali

ŞEBGES	: Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali AG	: Alçak Gerilim

OG	: Orta Gerilim

YG	: Yüksek Gerilim

TMŞ	: Termik Manyetik Şalter

EL	: Elektrolüminesans

GTP	: GES Toplama Panosu

KTDK	: Kompakt Tip Devre Kesici

ETKB	: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ	: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EDAŞ	: Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi DC	: Doğru Akım

AC	: Alternatif Akım

TSE	: Türk Standartları Enstitüsü

# İLGİLİ MEVZUAT ve STANDARTLAR

Teklif içeriği ve ilgili projeler aşağıda belirtilen ve yürürlükte olan güncel mevzuatlara uygun

olarak tesis edilecektir:

- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik,

- İlgili Standart: Üretim tesislerinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans

kriterlerine ilişkin olan, CE/ISO/CENELEC/IEC ve diğer uluslararası standartları,

- İlgili diğer teknik mevzuat: ETKB tarafından çıkarılmış elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin güvenli ve kararlı işletilebilmesi için gereken şartları ve standartları içeren;

  - 16.06.2004 tarihli ve 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,

  - 21.08.2001 tarihli ve 24500 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektrik Tesisleri’nde

Topraklama Yönetmeliği,

  - 30.11.2000 tarihli 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

  - 16.12.2009 tarih 27434 sayılı Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği,

- TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Uygulama Usul ve Esasları,

- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

- 12.05.2019 tarihli ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim

Yönetmeliği

- 19.02.2020 tarihli ve 31044 sayılı Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği

- Yapım aşamasında yürürlükte olan yasal mevzuat esas alınacaktır.

| IEC 60904-1 TS EN 60904-1 | Fotovoltaik Elemanları / Bölüm 1: Fotovoltaik Akım- Gerilim Karakteristiklerinin Ölçülmesi |
| --- | --- |
| IEC 60904-10 TS EN 60904-10 | Fotovoltaik cihazlar / Bölüm 10: Doğrusallık Ölçüm Metodları |
| IEC 60904-2 TS EN 60904-2 | Fotovoltaik Elemanlar / Bölüm 2: Referans Güneş Elemanları ile İlgili Kurallar |
| IEC 60904-3 TS EN 60904-3 | Fotovoltaik Elemanlar / Bölüm 3: Spektruma Ait Işınlama Yoğunluğu Bilgileri Referans Alınarak Yeryüzünde Kullanılan Fotovoltaik (FV) Güneş Elemanlarının Ölçülmesi İle İlgili Genel Kurallar |
| IEC 60904-5 TS EN 60904-5 | Fotovoltaik Elemanlar / Bölüm 5: Açık Devre Gerilim Metodu Fotovoltaik Elemanların Eşdeğer Hücre Sıcaklığının Belirlenmesi |
| IEC 60904-7 TS EN 60904-7 | Fotovoltaik Elemanlar / Bölüm 7: Fotovoltaik Elemanların Deneylerinde Ortaya Çıkan Spektruma Ait Uyumsuzluğun Hesaplanması |
| IEC 61730-1 TS EN 61730-1 | Fotovoltaik (FV) Modül Güvenlik Niteliği / Bölüm 1: Yapım Özellikleri |
| IEC 61730-2 TS EN 61730-2 | Fotovoltaik (FV) Modül Güvenlik Niteliği / Bölüm 2: Deney Özellikleri |
| IEC 61345 TS EN 61345 | Fotovoltaik (FV) Ünitelerin UV (Ultraviole) Deneyi |
| IEC 61215 | Kristaline, Silikon Karasal Fotovoltaik (FV) Modüller- Tasarım Değerlendirmesi ve Tip Kabulü |
| IEC 61701 TS EN 61701 | Fotovoltaik (FV) Modüllerinin Tuz Buğusu Korozyon Deneyi |
| IEC60068-2-68 | Fotovoltaik (FV) Modüllerinin Çevresel (Toz ve Kum) Dayanım Deneyi |
| IEC 62548 | Fotovoltaik (FV) Diziler – Dizayn Gereklilikleri |
| IEC TS 62738 | Yere Montaj Fotovoltaik Enerji Santralleri - Tasarım Yönergeleri ve Öneriler |
| IEC 61724 TS EN 61724 | Fotovoltaik Sistem Performans İzleme-Ölçüm, Veri Değişimi ve Analiz için Kılavuz |
| IEC 62446 TS EN 62446 | Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemler – Sistem Dokümantasyonu, Devreye Alma Deneyleri ve Muayene için Asgari Kurallar |
| IEC 62109-1 TS EN 62109-1 | Fotovoltaik Güç Sistemlerinde Kullanım için Güç Çeviricilerinin Güvenliği / Bölüm 1: Genel Kurallar |
| IEC 62109-2 TS EN 62109-2 | Fotovoltaik Güç Sistemlerinde Kullanım için Güç Çeviricilerinin Güvenliği / Bölüm 2: Dönüştürücüler için Belirli Kurallar |
| UL 1703 | Düz Tablalı FV Modül ve Paneller |
| UL 1741 | Dağıtım Enerji Kaynakları ile Kullanılacak Eviriciler, Çeviriciler, Denetleyiciler ve Bağlantı Sistem Bileşenleri |

| IEC 62817 TS EN 62817 | Fotovoltaik Sistemler - Güneş Enerjisi İzleyicilerin Tasarım Yeterliliği |
| --- | --- |
| IEC 62727 | Fotovoltaik Sistemler - Güneş İzleyicilere Yönelik özellikler |
| TS EN 62759-1 | Fotovoltaik Modüller-Nakliye Deneyleri-Bölüm 1Modül ambalaj birimlerinin nakliyesi ve kargosu |
| IEC 62093:2005 | PV Santrallerinde BOS ekipmanları |
| IEC TS 63049:2017 | PV santrallerinin kurulumu, işletme ve bakımında kalite güvence süreçleri |

# GENEL ŞARTLAR

- İlgili çatılarda kurulması planlanan FV GES’in kurulumu ile ilgili planlama, üretim, nakliye, montaj, devreye alma,ADM EDAŞ, TEDAŞ, Üniversite kabulü için gerekli tüm prosedür ve sürecin takibi, işin bir bütün olarak tamamlanması için gerekli inşaat, konstrüksiyon, revizyon işlerini ve kurulum sonrası standarda uygun sistem izleme ve raporlama hizmetini de kapsayan ilgili tüm çalışmalar bu iş kapsamındadır.

- YÜKLENİCİ, belirtilen yerde ve istenen özelliklerde FV paneller kullanarak GES kuracak ve FV paneller tarafından elde edilen doğru akım (DC) invertörlerde alçak gerilim alternatif akıma (AC) çevrildikten sonra depolanmaksızın, çağrı mektubu ve TEDAŞ, EDAŞ onaylı  projesinde belirtilen noktaya uygun gerilim seviyesinden bağlanacaktır.

- İş programının İDARE tarafından onayından sonra 15 (onbeş) gün içerisinde YÜKLENİCİ, tesiste kullanılmasını önerdiği FV panel, invertör, taşıyıcı konstüksiyon, DC kablo, konnektör, AC kablolar, saha toplama panosu, şalt malzemeleri (sigorta, kaçak akım rölesi, TMŞ, vb.) vb. malzemelerin tümünün marka ve modellerini belirterek ve teknik özelliklerini (datasheet) ek olarak koyarak İDARE’nin onayına sunacaktır. İDARE’nin onayı bulunmayan hiçbir malzeme, teçhizat, ekipman sistemde kullanılmayacaktır.

- İDARE, kullanılacak malzemelerle ilgili YÜKLENİCİ’den numune talep etme ve üretimi yerinde görmeyi talep etme hakkına sahiptir.

- YÜKLENİCİ, GES’in şebeke bağlantısını “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve diğer bütün ilgili yönetmelik, tebliğ, karar ve uygulama esaslarına göre tesis edecektir.

- GES’in şebekeye bağlantı noktalarından TEDAŞ, EDAŞ tarafından istenecek her türlü kriter (dağıtım şirketi scadasına uygunluk, otoprodüktör kriterleri, koruma, kumanda, topraklama vb.) YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

- Dizi bazında enerji ölçümü ve uzaktan izlemesi ayrı ayrı yapılacak ve üretim kayıtları tutulacaktır.

- YÜKLENİCİ firma, teknik şartnamelere uygun olarak seçeceği malzeme tanıtım dosyası kapsamında aşağıda listesi verilen dokümanları sözleşme imzalandıktan sonra onay

amacıyla İDARE’ye sunulacaktır. İDARE işin yürütülmesi esnasında gerekli göreceği başka dokümanları da isteme hakkına sahiptir.

  - Planlama, üretim, teslim, montaj ve devreye alma sürelerini gösteren iş akış programı.

  - Sistemde kullanılacak ekipman ve teçhizata ait teknik kataloglar.

  - Sistemde kullanılacak teçhizata ait garanti ve standart belgeleri.

  - Kullanılacak	fotovoltaik	panellerin	ve	invertörlerin	üreticisinden	ya	da distribütöründen alınmış satış, servis veya montajla ilgili yetki belgeleri,

  - Uzaktan izleme ve veri depolama sistemi detaylı şeması, açıklamaları.

- Kullanılacak paneller ve diğer donanımlar ile ilgili teknik özellikler kullanım kılavuzu, broşür ve üreticinin web sitesinden teyit ve tahkik edilebilmelidir.

- Cihazlar, günde 24 saat, yılda 365 gün sürekli çalışmaya müsait olacaktır.

- GES santrali uygulama projesi, TEDAŞ / EDAŞ / Üniversite tarafından onaylanmıştır. Uygulama esnasında doğabilecek tadilat projeleri YÜKLENİCİ sorumluluğunda olup, gerekli revizyon projesi ve bu projeye ait tüm resmi işlemler, ADM EDAŞ, TEDAŞ onayları, üniversite onayları gerekli olması halinde diğer kurum onayları ve harç bedelleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Projelerin hazırlanmasından dolayı YÜKLENİCİ, İDARE’den ilave ücret talep etmeyecektir.

- Çağrı mektubunda belirtilen bağlantı noktasının uygun olmaması durumunda ilgili dağıtım şirketinden bağlantı noktası değişikliği ile ilgili işlemler YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ, kuruluma başlamadan önce bağlantı noktasının uygunluğunu teyit etmekle yükümlüdür.

- YÜKLENİCİ, kurulum öncesi sahada detaylı incelemelerde bulunarak statik ve elektrik projeler ile ilgili öneri ve revizyon taleplerini İDARE’ye bildirecektir. Revize projeler önce İDARE, ardından TEDAŞ / EDAŞ / Üniversite onayına sunulacaktır. Elektrik projeleri TEDAŞ / EDAŞ tarafından, statik projeler ise Üniversite tarafından onaylanacaktır. Bu işlemleri için gerekli proje onay ücretleri     YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

- YÜKLENİCİ, GES’in üretim değerleri kaydeden ve görsel olarak sunan, GES’deki arızaları ilgililere anında bildiren bir veri kayıt ve uzaktan izleme sistemi tesis edecektir.

- Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler ile kumanda ve güç kablolarında TSE, IEC standartlarına ve ISO 9000 serisine uygunluk ve CE belgesi aranacaktır. TSE standardı olmayan malzemelerde TSEK belgesi aranacaktır. Şartnamede belirtilmemiş hususlar için öncelik sırası TSE, IEC, ISO olacaktır.

- Çatılarda güneş paneli ve invertör montajına engel olabilecek malzemelerin (anten, klima dış ünitesi, paratoner, kablo, topraklama iletkenleri vb.) bulunması durumunda, mevcut malzemelerin yerlerinin değiştirilmesi ve çatının montaja uygun hale getirilmesi YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. Bu gibi durumlarda İDARE’nin onayı ile gerekli demontaj montaj işlemleri yapılacaktır.

- Çatılarda kırılan kiremitler YÜKLENİCİ tarafından yenisiyle değiştirilecektir.

- GES, bir bütün olarak çalışır durumda teslim edilecek ve İDARE tarafından yapılacak geçici kabul sonrası en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

- Projenin hatalı uygulanması nedeniyle şebeke bağlantısının karşılanamamasından YÜKLENİCİ firma direkt sorumlu olacak ve gerekli olan tüm iyileştirme/düzeltmeleri bedelsiz olarak 30 gün içinde sağlayacaktır.

- YÜKLENİCİ, Geçici Kabul sonrası İDARE’nin en az 3 (üç) personeline GES ile ilgili eğitim verecektir.

- YÜKLENİCİ GES’in sağlıklı işleyişi için gerekli dokümantasyonu iş bitiminde teslim edecektir.

- İnvertörler, panolar, metal konstrüksiyon vb. ana ekipman üzerinde bulunması gereken tüm ikaz levhaları, ölüm tehlikesi levhaları, kullanma talimatları ve uyarı plakaları uygun şekilde hazırlanıp montajlı teslim edilecektir. Bu levhalar üzerinde bulunan yazı, resim vb. şeyler, çevre şartlarına karşı dayanıklı olacak, solma, kaybolma, soyulma vb. bozulmalar yaşanmayacak şekilde imal edilecektir. Levhalar “SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ” ve ISO 7010 standardına uygun olacaktır. Levhalar sıcak daldırma galvaniz sacdan üretilmiş olmalıdır. Tüm kablolar projesine uygun şekilde etiketlenecektir.

- GES'in şebekeye bağlanabilmesi ve enerji alışverişinin başlayabilmesi için ADM EDAŞ kabul işlemleri ve Üniversite kabul işlemleri YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği gereğince bu çalışmalarda YÜKLENİCİ’yi temsilen bir Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi hazır bulunacaktır. Ön kabul ve geçici kabulde çıkabilecek eksikler ve/veya hatalı uygulamalar, YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olmak üzere proje aslına uygun olarak düzeltilecektir.

- İşin yapımı süresince tesis içinde tüm malzeme artıkları düzenli olarak temizlenecek, bununla ilgili firma eleman temini sağlayacaktır. İş bitiminde çalışma mahallinin işletme şartlarına uygun olarak terkedilmesi, YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.

- İşin yapımı esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyandan YÜKLENİCİ firma sorumlu olacaktır.

- YÜKLENİCİ, şantiyede çalışanların can güvenliği için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aksi halde meydana gelecek kazalardan YÜKLENİCİ sorumludur. Çatılara Şantiye sahasına her türlü işi tanıtıcı ve iş güvenliği ile ilgili levhalar görülecek şekilde gerekli yerlere konulacaktır. YÜKLENİCİ taşıma, montaj, kaynak ve kesme işleri esnasında her türlü temizlik, yangın güvenliği ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakım için bulundurulacaktır.

  - Tüm çalışanlar şantiye alanında işe uygun kişisel koruyucu malzemeleri (baret, yelek, ayakkabı) kullanmalıdır.

  - Çalışma öncesi tüm kaldırma elemanları ve bağlantı ekipmanlarının kontrolü yapılmalı, yetkisiz kişiler haricinde kaldırma ekipmanları kesinlikle kullanılmamalıdır.

  - Kaymayı engelleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar, çatı vb. çalışma bölgelerinde mutlaka kullanılmalıdır.

  - Çalışanların paraşüt tipi emniyet kemerini sabitleme noktaları işin yapılacağı alana uygun bir nokta olmalıdır. Şantiyelerde çatıda veya cephede bulunan kirişlerde yapılması gereken işlerde, belirli aralıklarla dikmeler oluşturularak bu noktalara yatay emniyet halatları bağlanmalıdır.

  - Çatıda yapılan çalışmalarda ilk olarak, çıkış ve iniş esnasında herhangi bir düşme riski varsa bu noktalarda gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

  - Düşme tehlikesi olan bölgelerde alınacak tedbirler, çalımalar başlamadan önce planlanarak uygulanmalı ve bu tedbirler çalışmalar son bulana kadar devam etmelidir.

  - Çatı çalışmalarının devam ettiği çevresinde, altında ve yanındaki bölgelere girilmemelidir.

  - Düşme tehlikesi olan malzemelerden doğacak yaralanmaların önüne geçmek için uygun önlemler (ağ, vs.) alınmalıdır.

  - Çatı üzerinde çalışan işçilerin düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları durumunda, çalışanların bulundukları alandan yere düşmemesi için korkuluklar yapılmalıdır. Bu korkuluklar dengesini kaybeden çalışanın düşmesine engel olacak sağlamlıkta olmalıdır.

  - Rüzgâr hızının 40-50 km/saat olduğu, kaygan zeminlerde eğer yüksekte çalışma yapılacak ise çalışmalar durdurulmalıdır.

  - Vinç ile yukarıya çıkartılan malzemeler çatı mahya seviyesinin 50 cm üzerine kaldırılmalıdır, tali kirişlere dik olacak bicimde, taşıyıcı kirişler üzerine yavaşça ve dikkatlice indirilmelidir.

- Sistemde kullanılacak tüm ekipmanlar yeni ve halihazırda imal edilen en son geliştirilmiş modeller olacaktır. Dizayn, malzeme ve işçilik, ileri mühendislik ve imalat uygulamalarıyla belirlenen kalite ve standartlardan aşağı olmayacaktır.

- Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve İDARE’nin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören malzemelerin yenisi ile değiştirilmesi YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.

- Güneş enerjisi sisteminin kurulacağı alanla dağıtım şebekesi arasındaki kablolama, irtibatlandırma, malzeme temin ve işçilikleri YÜKLENİCİ firma tarafından yapılacaktır. Bu işlemler sırasında çıkabilecek kazı, inşaat, yenilenme, düzeltme, yıkma, delme vb. işlemler

ve gerekli onarımlar YÜKLENİCİ tarafından ek bedel talep edilmeksizin yapılacaktır. Tüm teçhizat ve malzeme TEDAŞ MYD ve EDAŞ şartnamesine uygun olacaktır.

- YÜKLENİCİ firma teklif ettiği panellerin kurulumundan önce her bir panele ait flash test ve EL (Elektrolüminesans) test raporlarını İDARE’ye sunmak zorundadır. Bu test raporları teslim edilmeden kesinlikle montaj işlemine başlanmayacaktır.

- Her bir solar panele ait etiketler üretim tarihini göstermekle birlikte laminasyon öncesinde panel camlarının iç yüzeyine yerleştirilmiş olmalıdır.

- Teknik şartnamede belirtilen işler dışında, teknik şartname ve sözleşme eklerinde bahsi geçmeyen ancak işin bünyesi gereği yapılması gereken veya kullanılması zorunlu olan, her tür yardımcı malzemenin temini, montajı, nakliyesi, genel gider ve karları teklif edilen bedelin içinde olup, söz konusu işler YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

- YÜKLENİCİ, geçici kabul sonrası 30 (otuz) takvim günü İDARE teknik personellerinin yanı sıra mühendis seviyesinde asgari 1 teknik personelini işletmenin sağlıklı olarak çalıştığını teyit amacıyla sahada tutmaya devam edecektir.

- YÜKLENİCİ, mevcut yapılara zarar verdiğinde, ücretsiz olarak tazmin edecektir.

- Montaj işlemlerinde kesinlikle akıllı vida kullanılmayacaktır.

- Paneller indirilirken ve çatı üstüne taşınırken manitou, forklift veya manlift kullanılacaktır. Paneller çatı üstünde veya yerde taşınırken iki personel ile taşınmalıdır. Tek personel ile taşınmamalıdır.

- Ekipman montajlarına İDARE tarafından malzeme ve montaj yöntemi hakkında onay verilmeden başlanmayacaktır. YÜKLENİCİ konstrüksiyon, kablo taşıma sistemi, panel, invertör, AC kablo, DC kablo, pano vb. Ekipmanları montaja başlamadan önce İDARE onayını alacak, aksi taktirde kesinlikle montaja başlanmayacaktır. Onaysız yapılan tüm montajların uygun hale getirilmesi YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

- Güneş panelleri, proje sahasına maksimum enerji üretilecek şekilde monte edilecektir.

- ŞEBGES tarafından üretilen elektrik enerjisi elektrik dağıtım şebekesine verilecektir. Elektrik şebekesi ve tesis arasındaki enerji alışverişi sistem dahilinde montajı yapılacak olan çift yönlü sayaçlar tarafından kaydedilecektir.

- ŞEBGES, TEDAŞ onaylı projesinde belirtilen noktalara bağlanılacaktır. Sistem şebeke bağlantılı olarak çalışacak olup hem şebeke hem de güneş enerjisi sistemi aynı anda devrede olacaktır.

- Her bir mahal için kullanılacak paneller kendi içinde aynı marka, tip ve model olacaktır. İnvertörler kendi içinde aynı marka olacaktır. Güneş enerjisi sisteminde kullanılacak güneş panellerin üretim tarihi ile güneş enerjisi sisteminin kurulum tarihi arasındaki süre teknik şartnamesinde belirtilen süreden fazla olmayacaktır.

- Sistem içerisinde kullanılacak tüm cihazlar, yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka, model ve imal tarihini gösteren işaret, yazı, rakam vb. türden bilgiler bulunacaktır.

- Cihazlar, günde 24 (yirmi dört) saat, yılda 365 (üç yüz altmış beş) gün sürekli olarak çalışmaya müsait olacaktır.

# FOTOVOLTAİK PANELLER (GÜNEŞ PANELLERİ)

- Seçilen FV Paneller, monokristal hücre yapısına sahip olacaktır. Paneller standart test koşullarında en az 450 W güce sahip olacaktır.

- FV paneller, aynı marka, model ve güçte olmalıdır.

- Güneş panel modül verimi Standart Test koşulları (Standart Test Koşulları: 1000W/m² ışınım, 25ºC modül sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum)  altında en az %19 olacaktır.

- Gölgelemenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı güneş paneli by-pass diyotlu olacaktır.

- Panellerin sistem voltajı en az 1500 V olmalıdır.

- İmalatçı firma ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarının tamamına sahip olmalıdır.

- FV güneş paneli çerçeveleri preslenmiş, aynı zamanda punch işlemi de görmüş olmalıdır. Çerçeve üzerinde drenaj deliği, topraklama deliği ve montaj delikleri bulunmalıdır. FV güneş panellerinde cıvatalı olarak montajlanmış çerçeveler kabul edilmeyecektir. FV güneş paneli çerçevesi korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda (anodize alüminyum tercih sebebidir) olacaktır. Çerçeve herhangi bir delme vb. işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır.

- Güneş panelleri kaplayan cam/plastik, güneş ışığını yansıtmayacak özellikte olacaktır. Cam EN 12150 standartlarında temperlenmiş ve en az % 92 geçirgenlikte olmalıdır. Camın kalınlığı en az 3,2 mm olmalıdır. Camın EN 12150 standardına göre hesaplanan dayanımı 90 N/mm² olmalıdır.

- Güneş panelleri en az 10 yıl ürün, 25 yıl lineer enerji garantili olacaktır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 yıl sonra en az % 90’ını ve 25 yıl sonunda en az % 80’ini sağlayacak şekilde olacaktır. YÜKLENİCİ, panel üreticisi firmadan garanti süresini gösterir yurt içinde noter onaylı, yurt dışında konsolosluk onaylı taahhütname getirecektir.

- Güneş panellerin anlık güç çıkış toleransı 0/+5 W aralığında olacaktır. Bu değer üreticinin sunmuş olduğu katalogda açıkça belirtilmelidir. Panellerin kurulum alanına sevkiyatı öncesinde paletler (+) toleranslarına göre ayrılmış ve belirtilmiş olarak paketlenecektir.

- Panellerin bağlantı kutusu en az IP 65, konnektörler en az IP67 koruma sınıfında olacaktır.

- Güneş paneli için en az 10 (on) yıl fiziksel dayanım garantisi sağlanmalıdır. Bu garanti hem YÜKLENİCİ tarafından hem de üretici firma tarafından resmi olarak belgelenecektir.

- Güneş panelleri IEC 61215, IEC 61730-1 ve IEC 61730-2 standartlarına uygunluk sertifikalı olmalıdır.

- Güneş paneli minimum 2400 P rüzgar yüküne ve minimum 5400 P kar yüküne dayanabilecek yapıda seçilecektir.

- Güneş paneli doğru akım çıkış kabloları ile konektörlerin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır.

- FV paneli doğru akım çıkış kabloları her bir kutup için en az 4 mm2 kesitinde ve toplam 2800 mm uzunlukta, 2 adet solar kablo olacaktır.

- Dizilerin panel ve invertör tarafında, panelin mevcut konnektörleri ile aynı marka, aynı model konnektörler kullanılacaktır.

- Panellerde kullanılan hücreler 1.kalite Etil Vinil Asetat (EVA) ile her iki yönde lamine olacaktır.

- Güneş panellerinin uygulama standardı ‘’A Sınıfı‘’ olmalıdır. Bu standart ürün kataloğunda açıkça belirtilmelidir.

- Güneş panelleri (FV):

  - -40°C / +85 °C sıcaklık aralığında

  - % 0- 85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışacaktır.

Bu durum üretici tarafından yazılı olarak garanti edilecektir.

- YÜKLENİCİ firma teklif ettiği solar modüller için aşağıdaki bilgileri İDARE’ye sunmak zorundadır (Standart Test Koşulları: 1000 W/m² ışınım, 25º C modül sıcaklığı ve AM=1,5 spektrum şartlarında).

  - Panelin marka, model bilgisi ve ürünün tüm teknik ve fiziki özelliklerini içeren

dokümanı,

  - Ürünün sertifikasını,

  - Teklif edilen modüller için üreticinin vereceği garanti belgelerini.

- Her bir güneş panelinin üstünde, üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum aşağıdaki bilgileri ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır. Etiketler dış ortam şartlarına uygun, silinmez, solmaz ve görülebilir olmalıdır. Fabrika flash test sonuçları etiket üzerinde bulunacaktır. Etiket üzerinde karekod var ise okunabilir olmalıdır.

  - Üretici Firmanın İsmi

  - FV Hücre Tipi

  - Seri No

  - Nominal Güç Pmax, Voc, Isc

  - İmal Tarihi

- Panel üretimi sırasında yapılacak olan bütün fabrika test sonuçlarının dokümanları nakliyeden önce İDARE ile paylaşılmalıdır.

- FV paneller anti-PID özellikli olacaktır.

- Panel	kullanım	kılavuzunda	belirtilmese	dahi,	hiçbir	panel	tek	kişi	tarafından taşınmayacaktır.

# İNVERTÖR ÜNİTELERİ

- Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre invertörler ile AC gerilime çevrilerektir.

- Projede kullanılacak invertör sayısı, toplam AC çıkış gücü izin alındığı değere kWe olacak şekilde ayarlanacaktır.

- Seçilen invertörler 50 Hz frekansında, tam sinüs dalgası formunda 3 Faz + Nötr + PE (Toprak) 400 V AC çıkışı sürekli olarak verecek yapıda olacaktır.

- Dizi girişlerinde harici olarak (+) ve (-) kutupta DC sigortalar bulunacaktır.

- İnvertörler, güç faktörünü ±0,8 aralığında ayarlayabilme özelliğine sahip olacaktır.

- Maksimum verim en az % 98.6, euro verimi en az % 98.2 olmalıdır.

- İnvertörler ethernet veya RS485 haberleşme portuna sahip olacaktır.

- THD (Total Harmonic Distortion) % 3’den küçük olmadır.

- İnvertörler en az IP65 dayanıklılık standardını sağlamalıdır.

- Çalışma sıcaklığı aralığı -25 ile +60 derece arasını kapsamalıdır.

- İnvertör gece iç tüketimi 8 W’ dan fazla olmamalıdır.

- Üretici tarafından verilen ürün garantisi 5 yıl olacaktır.

- İnvertörler IEC 60068, IEC 61727, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61683

standartlarına uygun olmalı, CE belgesi taşımalıdır.

- Hem AC, hem DC tarafta tip B+C parafudr olmalıdır.

- Eviriciler bağımsız MPPT ye sahip olmalıdır.

- Eviricilerde DC tarafta switch, sigorta olmalıdır.

- İnvertör üreticisi veya partner firmasının bakım–arıza durumlarında teknik servis organizasyonu ve hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. İnvertör arızası durumunda, en geç 12 saat içinde, sahada müdahale yapılmalıdır. Üründen kaynaklı arızalarda, en geç 72 saat içinde, düzgün çalışan invertör sahaya teslim edilmiş olmalıdır.

- GES dâhilinde kullanılacak eviricilerin tamamı aynı marka olmalıdır.

- Evirici DC girişleri konnektör ile yapılacaktır.

- Şebeke gerilimi çalışma aralığı EPDK'nın 02 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına dair Tebliğ'in 15.2 numaralı maddesinde belirtilen sınırlarda olacaktır. Şebeke bu sınırların dışına çıkarsa evirici otomatik olarak enerji vermeyi kesip, bu sınırların içine geri döndüğünde otomatik olarak enerji vermeye tekrar başlayacaktır (anti - islanding koruması).

- İnvertör için korumalar; toprak hata koruması, ters dc voltaj polarite koruması, AC kısa devre, aşırı sıcaklık koruması, gerilim dalgalanması, yıldırıma karşı koruma, şebeke izleme modu ile otomatik devreden çıkma ve devreye girme, bütün kutuplu hassas sızıntı akım izleme ve koruması olacaktır.

- Şebeke frekansı çalışma aralığı EPDK'nın 10 Mart 2012 tarih ve 28229 Sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız elektrik üretimine ilişkin Yönetmeliğinin uygulanmasına dair tebliğin

17.3 maddesi ile uyumlu olmalıdır.

- Teklif edilen invertöre ait aşağıdaki dokümanlar İDARE’ye sunulmalıdır;

  - Teknik özellikler, boyutlar, ağırlık ve montaj gibi fiziksel özellikleri de gösteren

katalog,

  - Teklif edilen invertörler için Avrupa’nın önde gelen kalite enstitüsü veya laboratuarlarından (TUV Rheinland, Fraunhofer Enstitüsü, UL vb. gibi) alınmış tip testi sonuçları ve yeterlilik sertifikaları,

  - Kurulum, montaj, kullanım, arıza bulma ve bakım rehber kitabı Türkçe olarak teslim edilecektir.

# KABLO, KONNEKTÖR VE KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

- Güneş panelleri, paneller ile invertör, invertör ile pano arasındaki kablolar, elektrikli şarj istasyonu bağlantı kabloları ile iş kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü elektrik, F/O, data ve kumanda kablolarının temini, tesisi ve uygun biçimde bağlanması YÜKLENİCİ firma tarafından yapılacaktır.

- GES bünyesinde kullanılacak tüm kablolar ve yapılacak kablolama işçiliği ilgili teknik mevzuata uygun olacaktır.

- Güneş panelleri arasındaki kablolama, (güneş panelleri-invertör, invertör-şebeke, topraklama kabloları vb.) kullanılacak kabloların temini ve uygun şekilde montajı YÜKLENİCİ tarafından projesine uygun olarak yapılacaktır.

- DC kabloları, konnektör ve bağlantı elemanları; GES’lerde kullanılmak için özel üretilmiş solar ekipmanlar olacaktır.

- Kullanılacak tüm DC bağlantı ekipmanları (konnektörler) IEC 62852:2014+A1:2020 ve

IEC TR 63225:2019 standartlarına göre tedarik edilmeli ve kurulmalıdır.

- DC kablolar H1Z2Z2-K tipi olacaktır. (Eski kod PV-1 kablolar kabul edilmeyecektir.)

- Güneş paneli (solar panel) DC çıkış kabloları aynı dizide birbirini takip eden iki panel ilave kabloya ihtiyaç duymaksızın montaj edilebilmelidir.

- FV enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV dirençli, çift izoleli, halojensiz, kurşunsuz (tercihen), nominal kablo kesiti ilgili akredite kuruluşlarca onaylanmış, IEC 60228 ve IEC 60287 standartlarına uygun olarak üretilmiş olacaktır.

- Solar kablolar -40˚C /+90˚C çalışma sıcaklığında sorunsuz kullanılacak özellikte olmalıdır.

- Sistemde kullanılacak solar kablolar 1800V anma gerilimine göre üretilmiş olacaklardır.

- FV kablolar arası ek yapılması gerektiğinde bu bağlantılar konnektörler ile yapılacaktır. Konektörler ve diğer bağlantı ekipmanları -40°C ile +90°C arası işletme sıcaklığına uygun ve IP 67 (dişi-erkek konektör bağlantısı yapılmış vaziyette) koruma sınıfına haiz olacak ve panel konnektörü ile aynı marka ve modelde olacaktır.

- AG tarafında AC kablolar NYY tipinde olacaktır.

- AG tarafında AC kablolar TSE belgesine sahip ve TS IEC 60502 standardına uygun üretilmiş olacaktır.

- AG tarafındaki AC kabloların maksimum çalışma sıcaklığı en az 70 ˚C olacaktır. İzin verilen kısa devre sıcaklığı +160 ˚C olacaktır.

- Uygulama alanındaki mevcut yer altı kabloları, su boruları, telefon hatları vb. yer altı çalışmaları hakkında bilgi toplamak YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.

- Tüm kablolar IEC 81346-1:2009’a uygun olarak uygun boyutlarda harf ve rakam

halkalarıyla işaretlenmiş olmalıdır.

- Solar çatı üzerinde bütün kablolar kapaklı tip kablo tavası ile taşınacaktır. Kapaklı tip kablo

tavaları sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Galvaniz kalınlığı en az 70 mikron olacaktır.

- Kablo tavalarının et kalınlığı en az 1.5 mm olmalıdır.

- Bütün kablo tava ek yerlerinde izole fitil kullanılacaktır.

- Bütün kablo tava birleştirme aparatları orijinal olacaktır. Tava birleşimleri, ekler, dönüşler vb. tekniğine uygun olarak yapılacaktır.

- Kablo tavalarının içerisinde en az %20 boşluk kalacak şekilde tava kesitleri belirlenecektir.

- Bütün kablolar, kablo merdivenlerinde ve metal konstrüksiyon üzerinde/içinde her 30 cm’de bir kablo bağı ile bağlanacak ya da uygun şekilde sabitlenecektir.

- Kablolama aşamasında kabloların bükülme yarıçaplarına dikkat edilecektir. Kablolara aşırı baskı yapılmayacaktır. Bağlantı noktaları hassas bir şekilde sağlamca birleştirilecektir.

- Kullanılan tüm kablolar kabloların takibinin kolay yapılabilmesi için silinmez özellikte etiketler ile her iki uçlarda etiketlenecektir. Bu etiketlerde kabloların nerden geldiği ve nereye bağlandığına dair ayrıntılı bilgiler yer alacaktır.

- Kablolar fare, kemirgenler veya benzeri hayvanların verebileceği hasarlara karşı uygun şekilde korunaklı tesis edilmelidir.

- YÜKLENİCİ, karayolu yeraltı kablo geçişleri için gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Yol geçişleri uygun kesitli koruge borular ile TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj Usul ve Esaslarına uygun olarak yapılacaktır.

- Yer altı kablo kanalından çekilecek her kablo uygun kesitli koruge boru ile taşınacaktır.

- YÜKLENİCİ, teklif edilen solar, AC kablolar ve diğer bağlantı elemanlarına ait teknik doküman, katalog ve sertifika belgelerini sunacaktır.

# AG PANOLAR

- Pano çizimleri YÜKLENİCİ tarafından hazırlanıp İDARE onayına sunulmalıdır. Onay alınan panolar sahaya nakledilmeden önce fabrikada İDARE temsilcisi eşliğinde kontrol edildikten sonra sahaya nakledilecektir.

- Şalt cihazlarına direk teması engelleyen örtü sacları kullanılmalı, bu örtü sacları menteşeli

ve kulplu olmalıdır.

- Pano ısıya, toza ve neme dayanıklı istenilen IP54 koruma sınıfını sağlayabilmelidir.

- Panolar 4 noktadan menteşeli, 3 noktadan kilitlemeli tek tip anahtarla açılabilen kollu ispanyolet kilitli olmalıdır.

- Panoların indirilmesi ve yerine taşınması vinç, transpalet, forklift gibi araçlarla gerçekleşeceği için alt bazalar sökülebilir kapaklı ve toplam ağırlığın kaldırılabileceği üst kısımda kaldırma mapaları bulunmalıdır.

- Pano içindeki havalandırma doğal havalandırma yoluyla sağlanacaktır. Buna göre güç ve kontrol ekipmanları yukarıda belirtilen koruma sınıflarına bağlı kalarak, ısıya bağlı akım taşıma kapasitelerinin güvenli ve sürekli bir çalışma için uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Pano içerisinde meydana gelebilecek sıcaklık artışlarından dolayı sıcak havayı dışarı atacak fanlarla panolar desteklenmelidir.

- Panolar CAD/CAM ortamında CNC kontrollü tezgahlarda sıfır hata ile imal edilmelidir.

- Pano iç aksesuarları standart olmalı ve hareket kabiliyeti yüksek olmalıdır.

- Pano boya öncesi yağdan arındırma ve korozyona sebep olabilecek kimyasal maddelerle temizlenerek boyaya hazır hale gelme işleminden geçirilmelidir.

- Panolar uluslar arası renk kodlarına uygun RAL 7035 ve 7032 Elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır.

- Boyadan önce tüm şalt ekipmanları, delme işlemleri tamamlanmış olarak boyaya girmelidir. Aksi durumda boyada dökülme ve çizilmeler önlenmelidir.

# ŞEBEKEYE BAĞLANTI

- Güneş panellerinden üretilen DC gerilim, şebekeye entegre invertörler ile AC gerilime çevrilerek, yeni tesis edilecek GES toplama panosu üzerinden onaylı projesinde belirtilen noktaya uygun gerilim seviyesinden şebekeye bağlanacaktır.

- Tesisin enerji ölçümü AG seviyesinden yapılmaktadır.

- Enerji santralinden elde edilen üretim, şebekeye verilmeden önce ADM EDAŞ ve TEDAŞ tarafından sistem onayları alınacaktır.

- Kurulacak tesis için gerekli olan yıldırımdan korunma ve yüksek gerilimden korunma tedbirleri alınacaktır.

- TEDAŞ ve EPDK’in ilgili bütün tebliğ ve yönetmeliklerine uygun çift yönlü sayaç kullanılacaktır. YÜKLENİCİ, ADM EDAŞ tarafından istenecek sayaç kriterlerine (uzaktan okuma vb.) uygun sayaç tesisi yapacaktır.

- Yapılacak tüm bu çalışmalarla ilgili proje usul esasları ile ilgili yasal düzenlemeler dikkate alınacak olup, nakliye, kablolama, irtibatlandırma ve şebekeye bağlantı ile malzeme temin ve işçilikleri YÜKLENİCİ firma tarafından yapılacaktır. Bu işlemler sırasında çıkabilecek kazı, inşaat, revizyon, düzeltme, yıkma, delme vb. işlemler YÜKLENİCİ tarafından ek bedel talep edilmeksizin yapılarak gerekli onarımlar da aynı şekilde YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

- Hem DC hem de AC tarafta aşırı yük ve kısa devreye karşı koruma, uygun sigortalarla yapılacaktır. Ayrıca bakım ve diğer nedenlerle sistemi manuel açtırmak için devre kesiciler/anahtarlama elemanları kurulacaktır. AC tarafta uygun KAKR (Artık Akım Anahtarı = Kaçak Akım Rölesi) tesis edilecektir.

- Sistemin şebeke ile senkronizasyonu (voltaj ve frekans uyumu) için gerekli ekipman YÜKLENİCİ tarafından tesis edilecektir. Şebekenin arızalanması ve şebeke parametrelerinin izin verilen değerin dışına çıkması durumunda, bu parametreler uygun aralığa gelene kadar GES devreye girmeyecektir.

- YÜKLENİCİ, GES ile üretilen elektrik enerjisi şebekeye verilmeden önce ADM EDAŞ’tan     	sistem onayını alacaktır.

# TOPRAKLAMA SİSTEMİ

- Kurulacak güneş enerjisi santraline ait tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, bunların içine konulacağı kabinler, tüm taşıyıcı metal aksamlar, tüm yardımcı metal montaj malzemeleri ilgili standart, mevzuat ve kurum görüşlerine uygun olarak topraklanacaktır. Topraklama hem DC tarafta hem de AC tarafta yapılacaktır.

- Panellerin yerleştirileceği çatılara topraklama hattı yapılacak ve güneş enerjisi santrali elemanları ve metal aksamlar bu topraklama hattına bağlanacaktır.

- Solar çatı konstrüksiyon sistemi ve paneller, çatı üzerine yeni tesis edilecek 16 mm² bakır iletken ile topraklanacaktır. Yüklenici daha iyi bir topraklama sistemi önermesi durumunda, idareye bildirecektir.

- Konstrüksiyon topraklama delikleri imalat aşamasında belirlenecektir. Sahada topraklama bağlantısı için konstrüksiyon üzerinde delik delinmeyecektir. Topraklama bağlantıları için cıvata somun takımı kullanılacaktır.

- Bütün FV modüller topraklanacaktır. FV modül topraklaması kablo ya da özel topraklama klempleri ile yapılacaktır. FV modüller kablo ile topraklanması durumunda, FV modülün topraklama delikleri kullanılacaktır.

- Akım taşımayan bütün metal kısımlar eş potansiyel barada birleştirilip topraklanacaktır.

- Kurulacak yeni topraklama sistemi, binaların mevcut topraklama sistemi ile birleştirilecektir.

- Topraklama direnci Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak hesaplanan değeri karşılayacak şekilde tesis edilecektir.

- GES’in topraklaması ile ilgili imalatlar (topraklanması gereken tüm yapı ve ekipmanlar projede belirtilmese bile topraklanacaktır) YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılması gereken her türlü ekipman temini, inşaat, kazı ve kazı düzeltme işleri, ek yardımcı malzemelerin temini ve montajı YÜKLENİCİ tarafından ek bir bedel talep edilmeksizin gerçekleştirilecektir.

- Topraklama sistemi, DC ve AC olmak üzere iki ana kısımdan oluşacaktır:

  - DC Topraklama: Sistem topraklaması (panel, invertör, vb.) ve koruma topraklaması (akım taşımayan bütün metal kısımların topraklanması). Her bir güneş paneli üretici firma tarafından tarif edilen şekilde topraklanacaktır.

  - AC Topraklama: Koruma topraklaması (akım taşımayan bütün metal kısımların topraklanması). Panolar, invertörler vb.

- Bütün sisteme ait topraklama ölçümleri yapılarak test ve sonuç raporu İDARE’ye sunulacaktır. Topraklama direnci 5 ohm’un altında olmalıdır, değil ise topraklama sistemi güçlendirilecektir.

- Topraklama sistemi sürekli olacak kesintiye uğramayacaktır.

- Transformatör tarafında uygun topraklamalar yapılacaktır. YÜKLENİCİ, topraklama direnci istenilen değerlere ulaşana kadar gerekli ilave topraklama yapmakla yükümlüdür.

- İnvertörler ve kablo tavaları topraklanacak ve topraklama sistemine bağlanacaktır.

- Tüm topraklama elemanları paslanmaz çelik olacaktır.

# VERİ KAYIT, UZAKTAN İZLEME

- İnvertör firması tarafından veri kayıt sistemi sağlanacaktır.

- Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sistemleri’nin bütün ekipmanları, yazılımları ve donanım bileşenleri YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.

- Verilerin kaydedildiği dosya türünü görüntüleyebilen görüntüleyici programın kurulum dosyası, program lisanslı ise orijinal lisanslı CD/DVD ile birlikte teslim edilecektir.

- YÜKLENİCİ, kuracağı Veri Kayıt ve Uzaktan İzleme Sisteminin detaylı bir şemasını, kullanacakları bileşenlere ait teknik dokümanları, katalog vb. belgeleri malzeme tanıtım dosyasında sunacaklardır.

- Veri kayıt ve uzaktan izleme sistemi ömür boyu ücretsiz olmalıdır.

- Bölge Elektrik Dağıtım Şirketi ADM EDAŞ’ın isteyebileceği Scada ve OSOS sayaç okuma sistemleri ile alakalı tüm teknik teçhizatın temini, montajı, gerekli yazılımlarının yapılması, test ve devreye alınması işi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

# KONTROL TEST VE KABUL İŞLEMLERİ

- İDARE, GES projesinde belirtilen panel sayısının %1’i oranında güneş paneli için akredite laboratuvar ortamında En Yüksek Güç Tayini Testi, Sahada Kabul Testi ve Santral Verimlilik Testi yapılmasını talep edebilir. Bu testler, hiçbir ilave ücret talep edilmeksizin YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacaktır.

- Tüm diziler için I/V curve, izolasyon ve açık devre gerilimi ölçüm testleri uygulanarak sonuçlar İDARE’ye raporlanacaktır.

- Bütün paneller termal kamera ile kontrol edilerek panellerin seri numaraları ile birlikte

İDARE’ye termal kamera görüntüleri iletilecektir.

- AC kablo izolasyon testleri gerçekleştirilerek İDARE’ye raporlanacaktır.

- Enerji izleme sisteminin şartnameye uygunluğu teyit edilerek İDARE’den uygunluk onayı alınacaktır.

- Topraklama direnç ölçümleri İDARE’ye raporlanacaktır.

- YÜKLENİCİ tarafından, santrale ait elektrik, elektronik, mekanik, statik vb. alanlarında ayrıntılı bir santral devreye alma raporu hazırlanarak İDARE’ye sunulacaktır.

- Kullanılan malzemelere ait ürün garanti belgeleri İDARE’ye teslim edilecektir.

- GES’in şebekeye bağlanabilmesi ve enerji alışverişinin başlayabilmesi için ilgili dağıtım şirketi ve TEDAŞ tarafından yapılacak test, muayene ve kabul işlemleri YÜKLENİCİ’in sorumluluğundadır ve YÜKLENİCİ bir Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi bu işlemlerde hazır bulunacaktır.

- Muayene ve test işlemleri sırasında ilgili dağıtım şirketi ve TEDAŞ tarafından tespit edilen eksik ve hatalı imalat ve teçhizat en geç 10 gün içerisinde düzeltilecektir.

- Tüm malzeme kabul ve test işlemleri İDARE heyeti nezaretinde imalat yerinde ve/veya İDARE’ce onay verilen firma ya da tarafsız laboratuvar (lar) da yapılacaktır. Tüm testler, muayene ve kabul işlemleri YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ’yi temsilen bir Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi bu işlemlerde hazır bulunacaktır.

# GARANTİ, TEKNİK DESTEK VE BAKIM

- YÜKLENİCİ, kuracağı sistemin ve sistemde kullanacağı bütün ekipman ve araçların (işçilik kalitesi dahil) hatasız, yeni ve birinci kalite olacağını garanti edecektir. Kullanılan malzemeler (herhangi bir parçası dâhil) garanti periyotları (24 ay) içerisinde tasarım, işçilik veya malzeme kalitesinden dolayı arızalandıklarında, YÜKLENİCİ aynı malzemeyi temin edip kurmakla yükümlü olacaktır. Sistemde kullanılacak komponentlerin GES Geçici Kabul tarihinden itibaren, garanti periyotları aşağıdaki şekilde olacaktır:

  - Teklif edilen güneş panelleri en az, 10 (on) yıl ürün ve 25 (yirmi beş) yıl lineer enerji garantili olacaktır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 1O (on) yıl sonunda en az % 90'ını ve 25 (yirmi beş) yıl sonunda da en az % 80'ini sağlayacak şekilde olacaktır.

  - İnvertörler; 5 (Beş) yıl.

  - Diğer kısımlar/parçalar; 2 (İki) yıl.

- Garanti süresi, GES’in İDARE tarafından Geçici Kabul’ünün yapıldığı tarihten itibaren başlayacaktır. GES, bir bütün olarak 2 yıl (24 Ay) süresince YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır.

- YÜKLENİCİ Geçici Kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl boyunca sistem garantisi vereceğini taahhütnameyle belgeleyecek ve bu süre zarfında Fotovoltaik Sistemin sorunsuz bir şekilde çalışması ve rutin bakımlar; herhangi bir arıza veya hatalı malzeme durumunda yedek parçaların temini, kurulması ve devreye alınması ile ekipman performans testleri YÜKLENİCİ’in sorumluluğunda olacaktır.

- YÜKLENİCİ, ilk 2 yıllık sistem garantisinin bitimine müteakip, garantisi bitmiş malzemeler ile ilgili olarak 10(on) yıl süre ile gerekli olan parça, malzeme ve hizmeti ücreti mukabili karşılamakla mükelleftir.

- Santral sistem garantisi kapsamında meydana gelen kusur ve arızalar, arızalanan donanım veya donanıma ait parçaların YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/onarılması yoluyla giderilecektir. Malzeme, işçilik, nakliye, sigorta vb. masraflar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

- YÜKLENİCİ firmanın güneş enerjisi sistemiyle ilgili bakım ve tamir servis yetkili elemanları olacaktır. YÜKLENİCİ firma teknik destek ekibi 7 gün 24 saat hizmet verebilecek yapıda olacaktır. Arızanın bildirilmesini müteakip 24 (Yirmidört) saat içerisinde arızaya müdahale etmek zorundadır.

- İnvertör, panel, solar konnektör ve solar kablo arızalarında belirtilen sürelerde arızanın giderilmesi için gerekirse yedek ekipman, arızalı ekipmanın yerine monte edilecektir. Arızalı ekipman tamir edildikten sonra yedek ekipmanla yer değiştirilecektir. Arızalı ekipman en geç 1 ay içerisinde tamir edilip yerine monte edilecektir.

- YÜKLENİCİ firma her arıza giderimi sonrasında, 24 saat içinde İDARE’ye detaylı arıza,

çözüm ve durum raporu gönderecektir.

- YÜKLENİCİ, herhangi bir arızanın meydana gelmemesi için garanti süresince ücretsiz olarak her 3 (üç) ayda bir GES’e koruyucu periyodik bakım yapacaktır.

- YÜKLENİCİ firma geçici kabulden önce, garanti süresince yapacağı periyodik bakım programını ve bakımda yapacağı işlerin ayrıntısını verecektir.

- Teslim edilen cihaz ve ekipmanlar, montaj öncesinde fiziki muayenelere tabi tutulacak ve Teknik Şartnameye uygunluk bakımından incelenecektir. YÜKLENİCİ, kabul aşamasında sunması istenilen her türlü sertifika ve belgeyi muayene ve kabul komisyonuna sunacaktır.

Bu inceleme ve muayenelerin müspet neticelenmesi durumunda Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde bahsedilen montaj, topraklama, bağlantı işlemlerine başlanacaktır.

- YÜKLENİCİ, garanti kapsamında meydana gelecek her türlü arızayı gidermekle yükümlüdür. Sistemlerde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda, İDARE personeli tarafından veya otomatik olarak, YÜKLENİCİ firmaya telefon, SMS (kısa mesaj), faks veya mail’le bildirildikten sonra en geç 24 saat içinde çözüm için harekete geçildiği bilgisi detayı yazılı veya e-mail olarak İDARE’e verilecektir. Cihazların arızaları, arızanın YÜKLENİCİ’ye bildirilmesini müteakip en geç 3(üç) iş günü içerisinde giderilecektir. Bu süre içerisinde arızanın sonlandırılamaması durumunda 3(üç) iş gününü geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0.03’ü (on binde üçü) oranında YÜKLENİCİ ceza ödeyecektir. 3(üç) iş günü içerisinde tamiri mümkün olmayan arızalar için YÜKLENİCİ, cihazın yerine aynı işlev ve fonksiyonlara sahip muadili cihazı arızalı cihazın yerine koyup faal hale getirecektir. Muadil cihaz bulunamaz ise, arıza bildirimine müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde yeni cihaz siparişi verilerek, sipariş formu İDARE’ye teslim edilecektir.

- Her bir cihaz için; bir yıl içerisinde aynı arızayı 2(iki), farklı arızaları 4(dört)’ten fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arıza toplamının 6(altı)’yı bulması durumunda YÜKLENİCİ bahse konu cihazı yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.

- Garanti konusunda, İDARE’nin 4077 sayılı kanunda belirtilen hakları saklıdır.

# EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON

- YÜKLENİCİ, İDARE’nin belirleyeceği en az 3 (üç) personele yeterli görülene kadar (en az 2 gün en fazla 5 gün) eğitim verecektir. Eğitimler İDARE’nin uygun gördüğü yer ve zamanda Türkçe olarak verilecektir.

- Eğitim, konusunda uzman personeller tarafından verilecektir. Eğitimden önce İDARE’nin onayına sunulacak olan eğitim programında eğitim verecek personele ilişkin bilgiler de sunulacaktır.

- Eğitim verecek personelin, Türkiye’deki üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı üniversitenin aynı bölümlerinden mezun olan, FV alanında kurulum ya da Ar-Ge çalışması (Tübitak, TTGV, Santez vb.) yaptığını kanıtlayabilecek ya da bu alanda akademik kariyer (yüksek lisans, doktora vb.) yapmış nitelikte olması gereklidir.

- Eğitim, yetkili operatörlerin aşağıdaki faaliyetleri sürekli yerine getirmesini sağlayacak kapsamda olacaktır:

  - Düzenli Tesis denetleme/gözetim ve bakım faaliyetleri

  - Veri kayıt ve uzaktan izleme sisteminin kullanılması

  - Manuel Devreye Alma / Devreden Çıkarma

  - Arıza arama

  - Arızalı ekipmanın tamir veya değiştirilmesi

  - Arıza ve olağan dışı durumların raporlanması

- Eğitimler, Türkçe hazırlanmış doküman desteği ile verilecek ve sistem elemanlarıyla ilgili

bilgi ve becerileri ilgili teknik personele kazandırmaya yönelik olacaktır.

- GES ile birlikte aşağıda belirtilen dokümanlar CD ve kağıt/ozalit çıktı olarak temin

edilecektir:

  - Şebekenin ve GES’in tasarım şeması

  - Blok bağlantı şemaları ve tek hat şeması

  - Arıza arama rehberi

  - Temel özellikler, fonksiyonlar ve bakım prosedürlerini gösteren kullanıcılara yönelik

posterler.

  - Güvenlik ve emniyet özellikleri, iş güvenliği talimatları

  - “Yapılacaklar” ve “Yapılmayacaklar” gibi başlıklar yer alacaktır.

  - Komple teçhizat listesi,

  - Her teçhizatın detaylı spesifikasyonları ve kullanma kılavuzları

  - Test prosedürü ve rapor

  - İnşaat, mekanik ve elektrik tasarım planları, as - built projeler

  - İşletme, bakım ve test kataloğu

  - Bütün gerekli elektrik dokümanları ve resimler

# PROJESİNE UYGUN OLMAYAN İMALATLAR

- İDARE ve TEDAŞ tarafından onaylanacak uygulama projeleri ve yapım teknik şartnamesine uygun olmayan imalatlar, kontrol heyeti gerekli görürse, YÜKLENİCİ tarafından proje ve şartnamelerine uygun olarak yeniden yapılacaktır. YÜKLENİCİ, bunun için İDARE’den hiçbir talepte bulunamayacaktır.

# İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

- YÜKLENİCİ, İDARE tarafından iş başlangıcından önce talep edilen dokümanları temin ve

teslim etmekle yükümlüdür.

- YÜKLENİCİ iş başında, işçi güvenliği, işin gereken kalitede yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, trafik yoğunluğuna göre gerekli trafik işaret ve çalışma levhalarının temini, üçüncü kişi ve kuruluşlarla (Telekom, Trafik Müdürlüğü vb.) gerekli görüşme ve koordinasyonu sağlayacaktır.

- YÜKLENİCİ, hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın bu işin gerçekleştirilmesi için gerekli eğitimleri ilgili personeline vermek zorundadır. Aksi halde, gerek ihmal gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

- YÜKLENİCİ, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini sağlayacaktır.

- YÜKLENİCİ bilgi ve beceri gerektiren konularda (asfalt kesme, kompaktör kullanımı, efm kaynak yapılması, pprc kaynak yapılması vb.) bu işleri yapabilme ehliyetine sahip personel istihdam edecektir.

- YÜKLENİCİ, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya işveren durumundadır. Bu nedenle iş yerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş

Kanunu, SGK Kanunu, ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirtilmiş olan, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, iş yerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.

# DİĞER HUSUSLAR

- Eviriciler, panolar, metal konstrüksiyon vb. ana komponentler üzerinde bulunması gereken tüm ikaz, ölüm tehlikesi levhası ve kullanma talimatı ve uyarı plakaları uygun şekilde hazırlanıp montajlı teslim edecektir.

- Eviriciler, panolar, kablo giriş ve çıkışları için tanımlayıcı etiketler kullanılacaktır. Kullanılacak etiketler uzun ömürlü, UV dayanımlı olacaktır.

- Sistemde kullanılacak tüm komponentler yeni ve hali hazırda imal edilen en son geliştirilmiş modeller olacak, dizayn, malzeme ve işçilik, ileri mühendislik ve imalat uygulamalarıyla belirlenen kalite ve standartlardan aşağı olmayacaktır.

- İşin yapımı esnasında tüm tesis ve çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyandan firma sorumlu olacaktır. Tesis içinde tüm malzeme artıkları, düzenli olarak YÜKLENİCİ tarafından temizlenecektir.