ELEKTRİK

| Poz No | Ö-ELK-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | En az 455 Wp çıkış gücüne sahip monokristal fotovoltaik panel, en az 144 hücreli | Birimi: | AD |
| Tarifi | Fotovoltaik paneller 1000 W/m² ışınım, AM 1.5 hava kütlesi, 25°C hücre sıcaklığı ortam koşullarında (standart test koşullarında) projesinde belirtilen sayı ve güçte enerji üretebilecek kapasitede olacaktır. Güneş panellerinin anlık güç çıkış toleransı en fazla + %3 oranında olacaktır. Paneller gölgelemenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı by-pass diyotlu olacaktır. Enerjinin üretilmediği durumlarda panellere akım geçişi olmayacak şekilde koruma yapılacaktır. Panellerin sistem voltajı en az 1500 V, maksimum kısa ters akım koruması en az 15 A olacaktır. Panel çerçeveleri preslenmiş, aynı zamanda punch işlemi de görmüş olmalıdır. Çerçeve üzerinde drenaj deliği, topraklama deliği ve montaj delikleri bulunmalıdır. Cıvatalı olarak montajlanmış olmayacaktır. Çerçeve korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda, eloksal kaplamalı alüminyum olacaktır. Çerçeve, herhangi bir delme vb. işleme gerek kalmaksızın montaj yapılabilir biçimde tasarlanmış olacaktır. Panellerin montajı üretici firmanın belirttiği şekilde, panellerin uzun kenarından olacaktır. Güneş panelleri kaplayan cam, güneş ışığını yansıtmayacak özellikte en az 3.2 mm olacaktır. Cam EN 12150 standartlarında temperlenmiş ve en az %91 geçirgenlikte olmalıdır. Camın EN 12150 standardına göre hesaplanan dayanımı 90 N/ mm² olmalıdır. Güneş panelleri ve bağlantı elemanları en az 130 km/h ya da 2400 Pascal hızdaki rüzgâra dayanabilecek kapasitede rüzgar direnci ile ayrıca kar yüküne (minimum 5400 Pascal) dayanabilecek özellikte olacaktır. Panellerin bağlantı kutusu en az IP 68 koruma sınıfında olacaktır. Panellerin arka yüzü, TS EN 61730-1’e uygun olarak panellerin ilgili sahaya montajına olanak sağlayacaktır. Panellerdeki DC çıkış kabloları ile konnektörlerin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır. Panellerde kullanılan hücreler, TS EN 61215 standardına uygun Etil Vinil Asetat (EVA) ile her iki yönde lamine olacaktır. Paneller; -40 °C ila +85 °C sıcaklık aralığında, kurulacağı alanın bulunduğu yükseklikte, %0-85 bağıl nem oranında çalışabilecek olup panellerin söz konusu şartlara uygunluğu üretici tarafından yazılı olarak garanti edilecektir. Fotovoltaik paneller en az 10 (on) yıl ürün, işçilik ve fiziksel dayanım, 25 (yirmi beş) yıl lineer enerji garantili olacaktır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 (on) yıl sonunda en az %90'ını ve 25 (yirmi beş) yıl sonunda da en az %80'ini sağlayacak şekilde olacaktır. Her bir panelin üstünde üretici tarafından panellere eklenmiş ve minimum, Üretici firmanın ismi, FV Hücre Tipi, Seri No, Nominal Güç, Pmax, Voc, Isc, Boyutlar ve MaxSistem Voltajı, İmal Tarihi, Üretilen Ülke bilgilerini ihtiva eden ürün etiketi bulunacaktır. Ürün etiketleri cam altı, ürün, arkası ya da çerçeve kenarına silinmez bir şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Yüklenici firma teklif ettiği panellerin sahaya kurulumundan önce her bir panele ait flash test ve EL (elektrolüminans) test raporlarını dijital ortamda İdare’ye sunmak zorundadır. Test raporları sonucunda panellerdeki hücrelerde varsa bozukluklar ya da kritik hücre çatlakları tespit edilecek uygun bulunmayan paneller sahada kullanılmayacaktır. Bu test raporları teslim edilmeden kesinlikle montaj işlemine başlanmayacaktır. Paneller, yangına karşı en az UL Type 1, A sınıfı dayanımında olacaktır. Kurulum yapılacak saha deniz kenarında (Kuşadası ve Didim İlçeleri) ise TS EN 61701 minimum şiddet seviyesi 3 olacak şekilde tuzlu su korozyon dayanımı sonucu, çiftlik yakınlarında ise TS EN 62716 amonyak paslanma deneyi sonucu İdare’ye sunulacaktır. Ortam şartlarının gerektirdiği standartlara uygun olmayan paneller sistemde kullanılmayacaktır. Panellerin montajından sonra sahada, bir elektrik mühendisi tarafından termal kamera analizi yapılacak ve raporlanacaktır. Hatalı ve spotlu panel görülmesi halinde yenisi ile değiştirilecektir. Ölçüm ve analiz yapılacak termal kamera en az 320x240 çözünürlükte olacaktır. Sistemde kullanılacak panellerin üretim tarihi ile kurulacağı sahaya sevk tarihi arasındaki süre 3 (üç) aydan fazla olmayacaktır. TS EN 61215, TS EN 61730-1 ve TS EN 61730-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş fotovoltaik panelin temini, iş yerine nakli, sisteme bağlanması için gerekli bağlantı elemanları ile her nevi malzeme ve montaj dâhil çalışır halde teslimi. |  |  |

| Poz No | Ö-ELK-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | MC4 Solar Bağlayıcı | Birimi: | AD |
| Tarifi | - Tüm konektörler (bağlayıcılar) pano giriş çıkışlarında, solar kabloların bağlantılarında ve solar panellerin bağlantılarında kullanılacaktır. - Temas malzemesi bakır / kalay kaplanmış olmalıdır. - Sistem gerilimi minimum 1250 V DC olmalıdır. (TÜV onaylı) - Konektörler (bağlayıcılar) 4/6mm2 kesitli solar kablo montajına uygun olmalıdır. - Anma akımı en az 39 A akım kapasitesine uygun olmalıdır. (TÜV, 85°C) - Nominal darbe gerilimi 16 kV olmalıdır. (1500V DC (TÜV)) - -40°C ile +85°C ortam sıcaklıklarında çalışabilmelidir. (TÜV) - Sıcaklı üst sınırı 105 °C olmalıdır. - Koruma sınıfı en az bir saat dayanımda IP65 sınıfında, bir dakika dayanımda IP68 sınıfında olmalıdır. - Aşırı gerilim kategorisi CAT III ve Kirlilik derecesi 3 olmalıdır. - Konektörlerin temas direnci 0,2 mΩ un altında olmalıdır. - İhale kapsamında alınacak olan kablolar ve bağlayıcılar teslim tarihi itibarı ile ürünler en az 2 yıl garanti kapsamında olacak. - Alev sınıfı asgari UL94-V0 olacaktır. - Tuz buharı ve amonyak buharına dirençli olmalıdır. ( Tuz için şiddet derecesi 6, IEC 60068-2-52 ve Amonyak için 1500 h, 70°C / 70% RH, 750 ppm) - Yangın ve arıza riskinden dolayı, konektörlerde gevşek ve hatalı bağlantıların olmaması için tüm bağlantılar titizlikle yapılacak ve kablo / konektör bağlantıları bu iş için geliştirilmiş özel aparat ve cihazlar ile yapılacaktır. - Ürünler önce idarenin onayı alınacak ve sonra montaja geçilecektir, onay almamış ürünler sahaya getirilmeyecektir. |  |  |

| Poz No | Ö-ELK-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Çift Yönlü Sayaç | Birimi: | AD |
| Tarifi | TEDAŞ / EDAŞ şartnameleri ve bağlantı görüşü / çağrı mektubu ek şartnameleri uyarınca temini, iş yerine nakli, sisteme bağlanması için gerekli bağlantı elemanları ile her nevi malzeme ve montaj dâhil çalışır halde teslimi. Çift yönlü sayaç uzaktan okuma portlu, gprs modem sistemli ve ADM EDAŞ bölgesinde kullanılabilir olacaktır. Sayaç, modem temini yükleniciye aittir. Montajı ise ADM EDAŞ gözetiminde ve onayında yapılacaktır. |  |  |

| Poz No | Ö-ELK-04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Topraklama ve termal kamera ölçümleri ile EDAŞ muayene ve kabulü yaptırılması | Birimi: | AD |
| Tarifi | - Topraklama sistemi ve topraklama süreklilik testi ve ölçümleri yapılarak raporlanacaktır. Topraklamanın tüm taşıyıcı sistemlere ulaştığı test edilecektir. Rapor, idareye ve ADM EDAŞ’a teslim edilecektir. - Panellerin montajından sonra, en az 320x240 termal sensor çözünürlüklü bir termal kamera ile panellerin hata / hot spot kontrolleri yapılarak raporlanacaktır. - Tüm sistemin EDAŞ / TEDAŞ kabul ve muayeneleri yaptırılacaktır. Kabul tutanakları idareye teslim edilecektir. - Tüm işlemler yüklenici tarafından yapılacak ve gerekli kabul harç / başvuru bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. - Gerektiği durumlarda yapılacak elektrik, statik tadilat projelerinin çizim, başvuru onay işlemleri yükleniciye aittir. - Tüm sistem aboneliğe hazır halde teslim edilecektir. Abonelik güvence bedeli idareye aittir. - Yüklenici, idareye EDAŞ ve Perakende Şirketine elektrik aboneliği konusunda profesyonel şekilde danışmanlık yapacak ve tüm abonelik sürecinde eşlik edecektir. - Tüm işlemler yüklenici bünyesinde ve hizmet aldığı serbest SMM elektrik mühendisi tarafından yapılacaktır. - Raporlama yapacak elektrik mühendisine ait Topraklama Eğitim Belgesi ve Ekip.Net K ile başlayan kayıt numarası olmalıdır. - Topraklama ölçüm cihazına ait kalibrasyon belgesi sunulacaktır. - Topraklama değerinin standartlardan düşük çıkması halinde, yüklenici tarafından ilave topraklama yapılacaktır. |  |  |

| Poz No | Ö-ELK-05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Taşıyıcı konstrüksiyon ve bağlantı elemanları (Kiremit Çatı) | Birimi: | KG |
| Tarifi | Kiremit çatı için özel olarak tasarlanmış ve fabrikasyon olmalıdır. Ürünlerde idarenin onayı alınarak montaja geçilecektir, onay almamış ürünler sahaya getirilmeyecektir. Sistem, çeşitli ölçülerde alüminyum taşıyıcı panel montaj ray profil, alüminyum ara bağlantı konektörleri, çatı kancası, panelleri raya ve ortalarından tutturmak için kenar/orta kelepçeleri ve montaj bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. İlgili şartnamelerdeki kar yükü, rüzgâr yükü, buz yükü ve deprem yüküne dayanımlı olacak şekilde montaj yapılacaktır. Ray profiller ve tutucular - Alüminyum 6063-T5/66 malzeme ile üretilmelidir. - Ray profil yüksekliği en az 60 mm olmalıdır. Kiremit Kancası - Paslanmaz 304 / dubleks çelik malzeme ile üretilmelidir. - Ahşap vidaları ile çatı aşıklarına sabitlenecektir. Ahşap vidalarının geleceği yerlere önce ziftli bant yapıştırılacaktır. Kiremit kancası ve ahşap vidası montajından sonra su/nem izolasyonu için uygun izolasyon malzemesi kullanılacaktır. - Tasarım itibari ile dikey eksenel gelen kuvvetlerde kiremite yük bindirmemelidir. |  |  |
|  | Bağlantı elemanları - Paslanmaz A2-70 malzeme ile üretilmelidir. - Ahşap çatı vidası en az M8x100 olmalıdır. Montaj imalatçının belirttiği şekilde olacak şekilde temin, iş yerine nakli, gerekli bağlantı elemanları ile her nevi malzeme ve montaj dâhil çalışır halde teslim edilecektir. Altında izolasyon malzemesi olmayan kiremitlerin altına izolasyon malzemesi serilecektir, altında izolasyon malzemesi olmayan kiremitin üzerine montaj yapılmayacaktır. Montaj sırasında veya çatı üzerinde çalışırken kırılan, çatlayan kiremitler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir. Su / nem izolasyonu garanti kapsamındadır. Çatı taşıyıcı sistemleri yüklenici tarafından kontrol edilecek ve çürümüş zayıf kolon, merdek, aşıkların vb olması durumunda idareye bilgi verilecektir. Not: Yan sanayi, fabrikasyon ve uygun standartlara sahip olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. Kiremitler delinerek montaj yapılmayacaktır. |  |  |

| Poz No | Ö-ELK-08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Taşıyıcı konstrüksiyon ve bağlantı elemanları (Membran Çatı) | Birimi: | KG |
| Tarifi | Membran çatı için özel olarak tasarlanmış ve fabrikasyon olmalıdır. Ürünlerde idarenin onayı alınarak imalata geçilecektir, onay almamış ürünler sahaya getirilmeyecektir. Sistem, çeşitli ölçülerde alüminyum taşıyıcı panel montaj ray profil, alüminyum ara bağlantı konektörleri, çatı kancası, panelleri raya ve ortalarından tutturmak için kenar/orta kelepçeleri ve montaj bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. İlgili şartnamelerdeki kar yükü, rüzgâr yükü, buz yükü ve deprem yüküne dayanımlı olacak şekilde montaj yapılacaktır. Ray profiller ve tutucular - Alüminyum 6063-T5/66 malzeme ile üretilmelidir. - Ray profil yüksekliği en az 60 mm olmalıdır. Çatı montaj ray tutucu - Alüminyum 6063, paslanmaz 304 / dubleks çelik malzeme ile üretilmelidir. - Saplamanın etrafında, membran kaplanmasına elverişli alüminyum plaka olacaktır. - Çatıya montaj, çelik / demir üzerinden, çatı aşıklarına yapılacaktır. Sadece osb, örtü malzemesine montajlama olmayacaktır. - Yüklenici yerinde çelik / demir taşıyıcı sistem ölçüsünü yerinde ölçecek ve imalatı buna göre yapacaktır. - Membran ray tutucu plaka montaj sonrası etrafı membran ile kapatılarak yapıştırılacaktır. |  |  |
|  | Bağlantı elemanları - Paslanmaz A2-70 malzeme ile üretilmelidir. - EPDM Sızdırmaz contalı perçin kullanılacaktır. Montaj imalatçının belirttiği şekilde olacak şekilde temin, iş yerine nakli, gerekli bağlantı elemanları ile her nevi malzeme ve montaj dâhil çalışır halde teslim edilecektir. Montaj sonrası su sızdırmazlık testi yapılacaktır. Hata olması durumunda imalat yeniden yapılarak, gerekli izolasyon sağlanacaktır. Su / nem izolasyonu garanti kapsamındadır. Altında izolasyon malzemesi olmayan, eskiyen membran üzerine montaj yapılmayacaktır. Montaj sırasında veya çatı üzerinde çalışırken yırtılan, kopan membranlar yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir. Çatı taşıyıcı sistemleri yüklenici tarafından kontrol edilecek ve çürümüş zayıf kolon, kiriş, osb vb olması durumunda idareye bilgi verilecektir. Not: Yan sanayi, fabrikasyon ve uygun standartlara sahip olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. |  |  |

| Poz No | Ö-ELK-06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | LED TV 55 inch, duvar bağlantı aparatı, enerji ve veri hattı | Birimi: | AD |
| Tarifi | Aşağıda özellikleri listelenen Televizyon temin edilerek, idarenin uygun gördüğü yere montajı yapılmak suretiyle ihale kapsamında, yüklenici tarafından karşılanacaktır. Televizyon için gerekli 3x2.5 mm2 NHXMH kablo, pvc kablo kanalı, sıva üstü priz, askı montaj aparatı ve GES’ten gelecek kablolu/kablosuz veri hattı dahildir. Montajı yapılacak televizyon ile Güneş Enerji Santralinin üretim bilgileri, GES- Şebeke güç bilgilerini, binanın tüketim bilgileri ve idarenin belirleyeceği diğer bilgiler, orantısal ve grafiksel olarak (sesli / görüntülü) ekranda monitörlenecektir. Eğitici ve öğretici bilgilendirme esastır. Çözünürlük: 4K Ultra HD Ekran Boyutu: 55 inch Çözünürlük (Piksel): 3840 x 2160 Bağlantı Özellikleri: Bluetooth 5.2, WiFi 5 GHz teknolojisi, Digital Ses, 2x USB, 3x HDMI, RF girişi, Ethernet |  |  |

| Poz No | Ö-ELK-07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanımı | Smart Meter - Çift yönlü enerji ölçüm ve izleme cihazı | Birimi: | AD |
| Tarifi | - Sistemde kullanılacak evirici/inverter ile aynı marka veya uyumlu olmalıdır. - Öztüketim ve üretim arasındaki analizi yaparak inverter’a veri aktarmalıdır. Alış-veriş olarak iki yönlü ölçüm yapabilmelidir. - Çalışma sıcaklığı -25 / + 60 C olmalıdır. - Üç fazlı olarak akım, gerilim, güç faktörü vb analiz yapabilmelidir. - Haberleşme sistemi modbus RTU, RS485 olmalıdır. - Sensor hatası en fazla, gerilim için %0,5, akım için %1 olmalıdır. - Akım trafoları dahil olacaktır. Akım bilgisinin sayaçtan sonra, tüketimden önce takılacak akım trafosu üzerinden almalıdır. Akım trafosu pano gücüne uygun olacaktır. (250 A/50mA) |  |  |