## UYARI VE İKAZ SİSTEMİ

  - Tüm uyarı levhaları temiz, okunaklı, sökülmeyecek şekilde sabitlenmiş, kolayca farkedilebilir olmalı ve system var olduğu sürece bulunmalıdır.

  - DC bağlantı kutusunda üzerinde “PV dize DC bağlantı kutusu, gün ışığında enerjilidir. Dikkat” uyarı levhası bulunmalıdır.

  - Eğer kablo uzunluğu 20 m ve üzerindeyse DC kablo yollarına aşağıdaki etiketleme yapılacaktır

  - Çift yönlü besleme etiketi, sisteme bağlantı noktası, elektrik dağıtım panosu, evirici, sayaç, PV üreteç ve tüm ayrılma noktalarına konulmalıdır.

  - Bağlantı noktasında aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi gerekmektedir. Devre şeması, evirici ekipmanı ile besleme arasındaki ilişki, Ekipman içindeki koruma ayarlarının özeti, Ekipmanın üreticisinin ve kurulum yapan kişinin iletişim bilgileri, Açma - kapama prosedürlerinin bilgileri.

  - GES tesisinin yerini belirten 100 x 100 boyutunda levhalar bina girişine sabitlenecektir.

  - Tüm DC kablolar baştan ve sondan etiketlenecektir.

  - Kablo tavaları üzerine uyarı levhaları asılacaktır.

  - Çatı giriş katında çatıda güneş panellerinin olduğuna dair uyarı levhaları asılacaktır.

  - Gerekli durumlarda diğer standartlara uygun etiketleme, uyarı levhaları yapılacaktır.