1. GENEL ŞARTLAR

İŞİN TANIMI

Yapım İşine ait uygulama projelerinde gösterilen inşaat  işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.

KAPSAM

İnşaat özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktır.

UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen imalatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmenlikler yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.

A-Standartlar:

İnşaat Özel Teknik Şartnamesi ve Özel Birim Fiyat Tarifleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşıma Genel Şartnamesi

Milli Savunma Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri

İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri

Kültür Bakanlığı Birim fiyat Tarifleri

Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri

Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar Fenni Şartnamesi

Her imalatın veya malzemenin ilgilisi TSE, DIN, ISO standartları

KONTROLLUK

Kontrollük yetkilileri her istediği zaman yapılan işleri, malzemelerin kalitelerini ve depodaki malzemeleri kontrol ve tetkik etmekte serbesttir. Yüklenici bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmakla ve her türlü yardımı göstermekle sorumludur. Yüklenici tüm yaptığı imalatlarla ilgili olarak kontrollükten malzeme onayı almakla yükümlüdür. Şantiye dışında yapılan imalatları yerinde sevkiyat yapılmadan önce kontrol yapmaya yetkili olup bu amaçla yapılacak denetimleri yüklenici organize ve temin etmekle yükümlüdür. Bu işler için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

Yüklenici projelerde detaylı olarak verilmiş olsa dahi herhangi bir imalata başlanılmadan evvel ilgili kontrol mühendisinin OLUR’unu  alacaktır. Projede olsun veya olmasın imalatla ilgili her türlü detayları ve çizimleri hazırlayarak kontrollük onayına sunacaktır.

MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

Tüm inşaat malzemeleri en iyi kalite, standart, proje ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Tüm malzemeler kontrollüğün OLUR’u ve İdarenin ONAYI ile kesinlik kazanacaktır.

Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. YÜKLENİCİ, İmalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini de onay esnasında kontrollüğe verecek olup bu işlerle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayına müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez.Malzemelerin, fabrikasyon imalatları sırasında yerinde testleri yapılacak, kontrollüğün olurundan sonra şantiyeye gönderilecektir.

AS-BUILT PROJELER

Yüklenici montajı bitmiş olan ve idarece detay ve uygulama projeleri istenen tüm imalatlara ait uygulaması yapılmış durumu gösterir projeleri hazırlayarak işin kabulü esnasında kabul heyetine ve idareye sunulmak üzere kontrollük teşkilatına 2 takım ozalit olarak orijinalleriyle birlikte teslim edecektir.

Ayrıca projeler .dwg formatında CD içerisinde İdareye teslim edilecektir. Bu işler için hiçbir ad altında müteahhide ödeme yapılmayacaktır.

KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe varsa İngilizce kullanma, bakım ve işletme talimatlarını bir asıl beş kopya olarak hazırlayarak idareye verecektir. İdarenin talep ettiği imalatlar ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir.

GARANTİ

Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve imalatın fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasından sorumludur. Tamiri gerektiren malzeme veya imalatların tamiri bir ay içerisinde giderilmezse bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan malzeme, imalat veya yedek parçalar piyasadan idarece müteahhit namına yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile garanti gerektiren tüm imalatlara ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.

Yüklenici, kesin kabul tarihinden itibaren 15 yıl süre ile malzemelerin kalitesinden, imalatların fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılmamasından dolayı ortaya çıkan zarar ve ziyandan Borçlar Kanunu Hükümlerine göre sorumludur.

İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Plankote ile arsa üzerinde varsa uyuşmazlıklar ihale öncesi yasal süresinde idareye bildirilmelidir. (İnşaat yapılacak sahada mevcut bina, artık malzeme, çalı ve ağaçlık alanlar varsa bunların kaldırılması ihale kapsamındadır. Bu tür imalatlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.) Yüklenici, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden düzeltilmesini yazılı olarak talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici firma tarafından bir bedel talep edilmeksizin idarenin onaylayacağı detaya uygun olarak yapılacaktır.

İhale dokümanları olan; teknik şartname, birim fiyat tarifleri, mahal listesi, uygulama projeleri ve detaylar bir bütündür.

Doğrama, dış cephe kaplama, giydirme cephe vb. imalatlarında verilen detaylar prensip detayları olup, imalatçı firma; imalat projeleri ve detaylarını hazırlayıp, idare tarafından onaylanmasını müteakip genel konsepti bozmamak kaydıyla, kamu yararı da gözetilerek kendi detaylarını uygulayabilecektir.

Tüm malzemelerde (seramik, fayans, porselen, laminat, boya, dış cephe kaplaması, merdiven korkuluğu, ahşap kapı kanadı, madeni aksam, yalıtım, XPS vb) imalat öncesi idareden malzeme onayı alınacaktır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. (Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir.) Ancak müteahhit idare tarafından beğenilen ürünün ilgili standartlara; TSE-ISO vs. veya daha ileri düzeydeki teknik standartlara, uygunluğunu belgelemek kaydıyla fiziksel ve yapısal özellikleri aynı olan farklı bir marka ürünü idarenin onayını almak kaydıyla kullanmakta serbesttir.

Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği taktirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanacaktır.

Yüklenici şantiyede, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelik şartlarını yerine getirecek ve gerekli levhaları asacaktır.

İMALATLAR

1-İdarenin uygun gördüğü zorunlu durumlarda tadilat projeleri yüklenici firma tarafından bedel talep edilmeksizin yaptırılacak ve idarenin onayı alınacaktır.

2-İhale öncesi projesi belirlenen işte, uygulama sırasında çıkabilecek farklı durumlar karşısında fen ve sanat kurallarına uygun olmak kaydı ile proje tadil edilecektir. Projelerin idare tarafından revize edilememesi halinde gereken tadilat yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacak ve idare onayı alınacaktır.

3-İşin niteliğine bağlı olarak gerekli imalatçı firma detayları ve kendisine idarece verilmiş bulunan projeler ve çizimlerde eksik olan uygulama detay çizimlerini idarenin onayına sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, ihale dokümanı ile birlikte verilmeyen, idarece onaylanmayan hiçbir çizim ve/veya detayı kullanamaz.

4-Mahal listesindeki poz numaraları bu pozların imalat tariflerinin uygulanması içindir. Ödemeye esas değildir. İşçilik birinci sınıf olacaktır. İmalat öncesi her tür malzemenin onayı alınacaktır. Onay alınmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.

5-Proje, şartname ve mahal listesinde belirtilen malzemeler yerine eşdeğer veya daha iyi kalitede olmak şartı ile yüklenici firma tarafından önerilmesi halinde idarenin onayı alınarak ayrıca bir bedel talep edilmeksizin uygulama yapılacaktır.

6-Söz konusu projelerde öncelikle Bakanlık tip detayları bu mümkün olmazsa idarenin uygun göreceği detaylara göre uygulama yapılacaktır. Eksik detaylar idare tarafından verilecektir. Bunun mümkün olmaması halinde yüklenici detayları hazırlayarak idarenin onayına sunacaktır.

7-Şartnamede özellikleri belirtilmemiş olsa dahi, bu ihale kapsamında tarif edilen binaların anahtar teslimi inşaatlarının eksiksiz hizmete sunulabilmesi için Koçarlı  Belediyesi Genel Teknik Şartnamesinin öngördüğü her türlü inşaat imalat işleri tamamlanacaktır. Genel Teknik Şartnameye göre işin ayrılmaz parçası olan imalatlar projesinde ve mahal listesinde belirtilmemiş olsa dahi istekli tarafından, idarece uygun görülen şekilde bedel talep edilmeksizin yapılacaktır (Örneğin mermer döşeme kaplaması altında tesviye betonu olmaması gibi.)

8-Yüklenici firmaca İdare tarafından hakkediş ekinde belirli mevkilerde işin gelişmesini gösteren fotoğraflar çektirilecektir. Fotoğraf çekimleri ile ilgili bilumum masraflar müteahhide aittir.

9-Yüklenici izne ve ruhsata tabi her türlü harcı yatırımcı kuruluş adına ilgili idarelere yatıracak, harç bedelleri yatırımcı kuruluş tarafından karşılanacaktır.

10-Yapı denetim hizmetlerini yürütecek teknik personel için yüklenici tarafından, teknik personelin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek mahal ve büyüklükte şantiye binası ve tefrişleri, telefon, faks, bilgisayar ve ihtiyaç halinde kontrol teşkilatınca istenebilecek her türlü ekipman tesis edilecek ve ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

11-Götürü bedel anahtar teslimi yapım işinde uygulanacak her türlü proje, detay ve doküman idare tarafından tasdik edilerek arşivlenmiştir. İdarece onaylanan proje ve detaylar ihale dokümanı ile birlikte üzerinde değişiklik yapılmayacak halde CD ortamında isteklilere verilecektir. Numarası kaydedilerek istekliler tarafından teslim alınmış CD içindeki proje ve her türlü belge ihaleden sonra işi alan yüklenici tarafından çoğaltılarak ayrıca idare tasdikine gerek kalmaksızın kullanılabilecektir.

12-‘İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form’ istekli tarafından imza karşılığı teslim alınmış olup, bu tutanakta ‘…ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı istekli tarafından kontrol edilmiş ve tamamı aslına uygun olarak içeriğindeki belgeleri dizi pusulası ile birlikte CD ortamında…’ teslim alındığı beyan edildiğinden, idarede mevcut bulunan ihale işlem dosyasındaki belgelerle aslına uygunluğu da kabul edilmiş sayılacaktır. CD ortamındaki proje ve belgelerde bir değişiklik olduğu taktirde idaredeki ihale işlem dosyası dikkate alınacak ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

13-İhaleyi alan yüklenici 11.nci madde kapsamında CD ortamında verilen idarece onaylanmış proje ve detaylara göre anahtar teslimi götürü bedel işi gerçekleştirecektir.

14-Beton ve demir deneyleri belediye tarafından belirlenmiş yetkili herhangi bir Laboratuvarda yüklenicinin bedelini ödemesi şartları dahilinde yapılacaktır.

15-İstekli; inşaat mahallini İdari Şartnamenin 12.inci maddesi ve alt bentleri çerçevesinde görerek ve inceleyerek teklifini buna göre hazırlayıp, bu özel şartnamenin 11. ve 12.nci maddelerinde belirtilen ve CD ortamında kendisine verilmiş olan belge ve projelere uygunluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

16-İnşaatlara ait şantiye tabelası idarece verilen ebatlarda yüklenici tarafından yaptırılarak, şantiyenin uygun bir yerine asılacaktır.

17-Yüklenici firma, Şantiye sahası içerisinde doğabilecek iş kazalarına karşı her türlü güvenlik önlemini almaktan ve uygulamaktan sorumludur. Herhangi bir iş kazası durumunda yüklenici firma ilgili kişi ve kuruluşlara karşı sorumlu tutulacaktır.

18-Şantiye bünyesinde görev yapacak tüm teknik personel ve ekipleri idarece tayin edilen işin kontrol ve kontrol yardımcılarına karşı sorumludur.

19-Yüklenici firma, tüm imalatların fen ve sanat kaidelerine uygun ve yüksek kalitede yapılmasından sorumludur.

20-Şantiyede yüklenici firma bünyesinde çalışan personel için hazırlanan yatakhane, yemekhane, wc-banyo vs. gibi mahaller azami insani ölçekte ve hijyenik şartları sağlayacak şekilde tesis edilecektir. Yüklenici firma bu konu ile ilgili olarak sorumlu tutulacaktır.

21-Yüklenici firma şantiyeye gelen malzeme miktarlarını, işin ilerleme seviyesi, şantiyede çalışan eleman sayısını, hava durumu bilgilerini içeren günlük ve haftalık raporları hazırlayıp, işin kontrollerine sunmakla yükümlüdür.

22-Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler (işlerin teknik zorunluluk gerektirip gerektirmediğine yapı denetim heyeti ve proje müellifi karar verecektir) idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde, yapı denetim heyetinin vereceği karar esas alınacaktır.

23- Yapı kullanma izin belgesi, Geçici kabul tutanağının idarece tanzim edilip onaylanmasından sonra, müteahhit ve idare temsilcilerince ilgili kuruma iletilmesini müteakip yatırımcı kuruluş tarafından temin edilecektir. Belediyeye karşı yapının fenni sorumluluğu bu inşaatta görevli fenni mesul tarafından Müteahhitlikçe yerine getirilecektir. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünden (veya diğer kuruluşlardan Karayolları, DSİ vb. gibi) toprak döküm yerinin gösterilmesi, Müteahhit tarafından istenecek ve toprak dökümü için Belediyeye ödenmesi gereken harç ve resimler Müteahhitlikçe ödenecektir. Bu ödeme sebebi ile Müteahhide bir bedel verilmeyecektir.

24-Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.

25-Yapılan ihaleler anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan isteklilerin işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj tablosu ise sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilemez.

2. İNŞAAT YAPIM ŞARTNAMESİ

2.1 KALIP ve İSKELE İŞLERİ

Kalıp ve iskele tipinin seçiminde çok titiz davranılmalı, kalıp ve iskele hesapları ve çizimleri mutlaka yapılıp, kontrol mühendisine onaylattırılmalıdır. Onayı müteakip imalata başlanılacaktır. İş iskelesi için kullanılan iskele dikmeleri kesinlikle kalıp iskelesi olarak kullanılmayacaktır.

Kalıp dikmelerini en az 2 kat üst betonu dökülüp %70 mukavemetini alıncaya kadar muhafaza edilmelidir. Aksi taktirde döşemelerde istenmeyen ve kalıcı olan çatlak ve sehimlerden yüklenici sorumlu olacaktır.

2.2 BETONARME İMALATLAR

Taahhüt konusu iş kapsamında Çevre ve Şehircilik Birim Fiyatlarında 15.150.1006 poz numarası ile belirtilen şartlara uygun olarak C30 Hazır Beton, 15.180.1002 poz numarası ile belirtilen şartlara uygun olarak düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (veya daha ileri teknolojide kalıp) ile 15.160.1003 ve 15.160.1004 poz numarası ile belirtilen şartlara uygun olarak nervürlü inşaat demiri imalatları yapılacaktır. İnşaatın yapım aşamasında; kullanılacak beton imalatlarında TS 500/Şubat 2000  hükümlerine uyulacaktır. Projedeki beton sınıfı C30 olarak belirlenmiştir. Müteahhit yapım şartlarının zorluğu nedeni ile, C30 betonunun iş programına uygun zaman ve miktarda, fenni olarak şantiyeye ulaşım süresini sağlayabilecek TSE, IS0 9001 veya daha ileri düzeyde kalite belgesine sahip Hazır Beton Birliğine üye herhangi bir hazır beton firmasından sağlayabilir. Ancak bu beton firmalarının iş programı dahilinde ihtiyacı karşılayamaması durumunda müteahhit şantiye dahilinde bir beton santrali kurmakla yükümlüdür ve bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Müteahhit beton santralinden beton almaksızın tüm beton üretimini kendi kuracağı santralden de sağlayabilir. Her iki halde de müteahhit idarenin talep etmesi durumunda İdarenin göstereceği herhangi bir Kurumdan BS30 betonunu üretebileceğine dair üretici belgesini almak ve idareye sunmak zorundadır. İdare bunun içinde herhangi bir ek bedel ödemeyecektir.

Beton imalatı sırasında;

Beton bileşenlerinden;

Agrega		: TS 500/Şubat 2000 Madde 3.1.2 hükümlerine uygunluk,

Karma suyu		: TS EN 206 1 / Nisan 2002 Madde hükümlerine uygunluk,

Kimyasal Katkılar	: TS EN 206 1 / Nisan 2002 Madde hükümlerine uygunluk,

Mineral Katkı: Yapı çevresindeki durumun gereği olarak beton dayanıklılığı mineral katkı kullanılması kontrollükçe gerekli görülmesi halinde TS EN 206 1 / Nisan 2002 nin ilgili madde hükümlerine uygunluk şartları aranacak ve beton imalatına başlanılmadan yaptırılacak deneylerle belgelendirilecektir.

Beton imalatında; TS EN 197 1 (CEM1), eski standarda göre TS 19 'a uygun PÇ 42,5 türü çimento kullanılacaktır. Yapının ve yapı çevresindeki durum gereği olarak zararlı zemin, su ve gazların etkisi söz konusu olması halinde PÇ 42,5 dışında başka tip ve dayanım sınıfında çimento kullanılacaktır. (çimento kullanılmasına, yeterlik ve nitelik deneyleri yapıldıktan ve belgelendirildikten sonra müsaade edilecektir).

Yapı çevresi etkileri ile ilgili etki sınırları TS EN 206 1 / Nisan 2002 madde 4.1'e göre tayin edilecek ve beton karışımı ve özellikleri için aynı standart çizelge F.I de verilen sınır değerlere uyulacaktır.

Doğal zeminler ve yer altı sularından kaynaklanan betona zararlı kimyasal etkiler için ,TS EN 206 1/ Nisan 2002 çizelge 2 'de belirtilen etki sınırları sınır değerlerine uygunluk araştırması yapılacaktır.

Yapım işine başlanılmadan önce, projede ön görülen beton karakteristik basınç dayanımını, istenilen kıvamda elde etmek için gerekli ortalama dayanımı (en az Fck+6 N/mm2) hedef alan karışım hesapları TS 802'e göre yapılmalı, deneme karışımları hazırlanarak istenilen betonun elde edilebileceği belgelendirilmelidir.

Şantiyede beton nitelik denetimi TS 500/Şubat 2000 madde 3.4 hükümlerine uygun olarak yapılacak ve kabul koşullarına ilişkin aynı madde hükümlerine uyulacaktır.

Beton nitelik denetiminde numune alma sıklığı ve numune alma şekline ilişkin olarak TS500/Şubat 2000 madde 3.4 hükümlerine uyulacaktır.

Beton numuneleri; Kontrollük, şantiye şefi veya teknik uygulama sorumlusu nezaretinde alınacak ve her defasında düzenlenen tutanak muhafaza edilecektir. Düzenlenen her tutanakta; Beton dayanım sınıfı, numunenin alındığı ve betonun döküldüğü yapı elemanının projesine göre yerleri, ölçülen Slamp değerleri, (3 ad.) numunenin temsil ettiği beton imalatı miktarı, numunenin alındığı tarih ve saat ile hazır bulunanların isim ve unvan ve imzaları bulunacaktır.

Yerine yerleştirilecek betonun uygunluğunu denetlemek üzere kontrollükçe yetkilendirilmiş en az teknisyen düzeyinde bir eleman görevlendirilecek, beton kıvamında değişiklik görüldüğü takdirde Slamp veya yayılma ölçümü yapılacak ve bu yolla uygun olmayan betonun yapıya girmesine müsaade edilmeyecektir.

Beton karışımına giren malzeme miktarları ağırlık ile belirlenir, hacim esasına göre yapılamaz. Sıcak olarak şantiyeye getirilen çimento bekletilecek ve soğumadan kullanılmayacaktır.

Beton karışım girdilerinde değişiklik olması halinde, karışım oranları yeniden saptandıktan sonra yukarıda anlatılan prosedür tekrarlandıktan sonra beton imalatına devam edilecektir.

Beton dökümü sırasında alınan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarının TS 500/Şubat 2000 Madde 3.4'te yer alan kabul koşullarını sağlamaması halinde, yapıdaki sertleşmiş beton kalitesi yerinde yapılacak deneylerle kontrol edilecek ve statik değerlendirmesi yapılarak bu değerlendirme sonrası uygun bulunmayan beton imalatının yıktırılması ve yeniden inşa edilmesi müteahhitlikçe sağlanacaktır. Bu işler ve işlemler için her türlü gider müteahhitlikçe karşılanacaktır.

Şantiyeye ihzar edilen her kesitteki beton çelik çubukların TS 708 ve Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yaptırılacak deneylerle belgelendirilecek. Aynı hükümler çelik hasırlar (TS 4559) içinde uygulanacaktır.

Betonun taşınması, yerleştirilmesi ve bakımında TS 1247 ve TS 1248 hükümlerine uyulacaktır. Yapılan her beton dökümü için, uygulanan bakım (kür) süresince bakım koşullarına ilişkin değişiklikler adı geçen standartlara göre bir tutanakla kayıt altına alınacak kontrollük ve müteahhitlikçe imza altına alınan tutanak dosyasına konulacaktır

Beton ve diğer yapı malzemelerinin uygunluk deneyleri Bayındırlık Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilen laboratuvarlarda, bu laboratuvarlar tarafından yapılamayan deneyler ise Üniversite laboratuvarlarında yaptırılacaktır. Her türlü deney giderleri müteahhitlikçe karşılanacaktır.

Yukarıda belirtilen koşullara ilaveten kontrollüğün, ilgili standartlara uygunluk acısından gerekli göreceği muayene ve deneyleri bila bedel yaptırma hakkı saklıdır.

Yukarda belirtilen koşulların yerine getirilmesinden dolayı müteahhide ek bir süre verilmeyeceği gibi ek ödeme de yapılmayacaktır.

2.4. ALÜMİNYUM DOĞRAMA ÖZELLİKLERİ

Kullanılan alüminyum profiller, Türkiye standartlarına göre 6060-T5 / 6063-T5 alaşımından üretilmelidir. (Profil üreticisinde TS 5247 (EN 12020 1)  kalite belgesi aranmalıdır). Bu standartta "Hassas Tolerans"ları şartları esas alınacaktır.  Kasa ve kanat gibi temel profillerin et kalınlığı 2 mm. cam çıtası ve diğer tamamlama parçalarının et kalınlığı ise 1.6 mm den az olmayacaktır. Profiller en az 3 odacıklı, (ısı yalıtım için gereklidir) ve ısı yalıtım köprüsü de en az 20 mm. olacaktır.

Isı yalıtımlı profil üreticilerinde, TÜBİTAK veya Üniversitelerde gerekli deneyleri yaptırarak alacakları yalıtım katsayısını (K) belgeleyen rapor idareye sunulacaktır. Bu (K) değeri doğramada kullanılan cam ünitesinin (K) değerinden daha düşük olacaktır. “K” değeri (ısı geçirgenlik katsayısı) kriterinin DIN 4108' de belirtilen 2.2 maddesindeki 2.8 ve 3.5 W/m² arasında olması yeterlidir.

Boyalı alüminyum profiller, güneş ışığına dayanıklı polyester esaslı eloksallı boya ile Qualicoat şartlarına uygun, pürüzsüz olarak, seçilmiş olan renkle boyanacaktır. (Üreticide QUALICOAT Kalite Belgesi aranmalıdır) Kapı kolu, menteşe gibi aksamları idarece onaylanacak örneklere uygun ve doğrama renginde olacak, köşe takozu ve çavuş bağlantıları (dış fitil yuvası dahil) eksiksiz konulacaktır.

Alüminyum Doğrama Üretim Ve Montaj Aşamasında Uyulacak Kurallar

Köşe birleşimlerinde özel alüminyum köşe bağlantı elemanları kullanılacak ve köşeler preslenecektir. (Değişik metalden yapılacak köşe takozu veya T-bağlantıları alüminyum ile temasta pil olayı nedeni ile korozyona sebep olur. Bu nedenle bunlar alüminyum profil malzemesi ile aynı alaşımdan yapılacaktır).

Köşe birleşimleri (45 derece birleşimler) epoksilenecek ve sızdırmazlık sağlanacaktır. Doğramalara su tahliye delikleri açılmış ve kapakları konmuş olacaktır.

Doğrama ile kasanın temas yerlerine PVC yalıtım pestili veya profili kullanılacaktır. Sızdırmazlık için, dış cephe doğramaları silikon veya mastik ile yalıtılacaktır. Fitiller, EPDM malzemeden ve her yerde devamlı (kesintisiz) olacaktır. EPDM fitillerin, ısı farklarına göre uzayıp kısalması nedeniyle, köşe birleşim noktalarında açıklık kalmaması için, köşe noktalarından yapıştırılması gerekir. (Japon vs. yapıştırıcı ile).

Sistem tasarımının gerektirdiği üzere kasa ile kanadın 2 veya 3 yerden EPDM fitille temas etmesi gerekir. Doğramalar ambalajlanarak sevk edilecektir. Ambalaj, doğramaların yüzeyinin çizilmesi/zedelenmesi gibi hasarları önleyecek şekilde yapılacaktır. Camlar doğramaya takozlanarak takılacaktır. Aksesuar olarak kullanılan kollar "eksenel" tip ve idarece beğenilen  örneğine göre olmalıdır.

Giriş kapıları gibi yoğun kullanım yerlerindeki kapılarda, esnemeye meydan verilmemek üzere özel eksen ayarlı çift ayar plastik yuvalı ve transmisyon çeliğinden en az 10 12 mm. çapında pimden yapılmış menteşe kullanılacaktır.

Doğrama montajından sonra, sıva, kireç, harç, çimentodan alüminyumun zarar görmesi engellenmelidir. Bunun için doğramanın sonradan sıyrılabilir "korucu film" ile ambalajlanacaktır.

Kanatların sarkmasını önlemek için özel takozlar (spacer) kullanılacaktır. Pencere ve kapılara takılacak olan ispanyolet takımları 3 kavramalı olacaktır. Pencere ve kapılardaki orta kayıt, kanat ve kasa genişlikleri minimum 70 mm. olacaktır.

Alüminyum doğrama imalatları, imalatçı tarafından şartname şartlarını sağlayacak şekilde imalat projeleri hazırlanarak idarenin onayına sunulacaktır. Detaylarla ilgili olarak kontrollüğün onayı alındıktan sonra imalat yapılacaktır.

2.5 YAPI MALZEMELERİ

Tuğla, kiremit, gaz beton, seramik, (fayans veya benzeri) parke taşı, bordür taşı, döşeme plak, ısı yalıtım malzemeleri vb. tüm yapı malzeme ve elemanlarında Türk Standardına Uygunluk belgesi (TSE) aranacaktır.

Yapı malzemesi ve elemanları TSE Markasına ve Türk Standardına Uygunluk Belgesine sahip olsa dahi kontrollüğün gerekli görmesi halinde malzemenin ilgili Standartlara uygunluğu yaptırılacak deneylere ayrıca belgelendirilecek ve bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

2.6 ZEMİN ETÜDÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Binaların yapılacağı alanda gerekli sondaj ve zemin etüdü işlemleri yaptırılmış olup etüd sonuçlarına göre zemin iyileştirme öngörülmüştür. Söz konusu iyileştirme projesi ihale dokümanlarında mevcut olup,bu proje kapsamında zeminde gerekli görülen iyileştirmelerin yapılması zorunludur.

2.7. KAZI VE İKSA İŞLERİ İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER

Kazı uygulanmakta olan malzemenin, herhangi bir kazı sırasında, hendeğe doğru eğimli kayar düzlemlere sahip olması durumunda kazıdan hemen sonra yeterli iksa yapılmalıdır. Toprak sağlam olmasına karşın, kazı sırasında veya yağmur ya da taban suyunun sızması sonucu kayma eğilimi gösteriyorsa özel dikkat gösterilmelidir. Kenarların çökmesi ya da kaymasıyla kazı alanının genişlemesi kaçınılmazsa iş geçici olarak durdurulacak, alınması gereken tedbirler ve kazı yöntemi tespit edilerek durum idareye bildirilecektir. İdarenin onayından sonra ise devam edilecektir. İksa yöntemi Yüklenici tarafından belirlenecek olmakla birlikte, güvenlik açısından idarenin teklif onayına tabidir. Yüklenici, iksanın sağlamlığı ve etkinliğinden tümüyle sorumludur, iksa masrafları, teklif fiyata dahildir. Hafriyat şevlerinin dengeli olmadığı durumlarda, sanat yapıları ve hendekler için yapılan kazılarda, oyulma, kayma veya çökmenin önlenmesi amacıyla gerektiği şekilde kaplama iksa, payanda ve destekleme yapılacaktır. Yüklenici iksanın veya payandaların çakılması sırasında, bitişikteki veya çevredeki yapıların, binaların, servislerin veya diğer tesislerin, titreşimler veya kazık çakma işlemi nedeniyle veya benzeri işler dolayısıyla zarar görmemesine dikkat edecektir. Yüklenici söz konusu işler esnasında tüm yapılar, binalar, servisler veya tesislere verilebilecek zararları karşılamak amacıyla gereken her türlü tamirat, yenileme, değiştirme işinden sorumlu olup, ortaya çıkacak her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür. Hendek iksası dolgu işlemi tamamlanıncaya kadar veya boru, beton gömlek ve tesbit gömleği beton mukavemeti hendek yükünü taşıyacak noktaya gelinceye kadar sökülmeyecektir. İdarenin onayladığı durumlarda iksa hendek içinde daimi olarak bırakılabilecektir. Hendek iksasının yerinde bırakıldığı hallerde, bu tür iksa boru veya beton gömleğe karşı payanda ile desteklenmeyecek, ancak boru üzerine tesir eden münferit yükleri veya yatay baskıları engelleyici tarzda takviye edilecektir. İksayı takviye etmek üzere borunun üzerine yerleştirilmiş çapraz gergi çubukları boru yataklaması tamamlandığında kaldırılabilir.

Yüklenici yapacağı tüm kazılar için kuracağı geçici destek sisteminin uygunluğundan, sağlamlığından ve yapılan hatalar dolayısıyla meydana gelebilecek her türlü hasarın maliyetinden ve telafisinden sorumlu olacaktır. Kanal ve hendek temel zeminleri ile hendek tabanları sağlam, sıkı, baştan başa sıkıştırılıp konsolide olmuş, çamur ve balçıktan tamamen temizlenmiş nitelikte ve üzerinde çalışan işçilerin gezinmesine karşı sağlam ve örselenmeden kalabilecek yeterlikte sağlam olacaktır. İnşaat çalışmalarından ötürü örselenen veya üzerinde çamurlu bir tabaka oluşan, beton sanat yapılarına ilişkin temel zeminleri üzeri veya hendek tabanları temizlenerek uygun malzeme ile doldurulacak ve sıkıştırılacaktır.

2.8. TEMEL ALTI

Tesviye edilmiş zemin üzerine sıkışabilen tuvenan malzeme ile temel altı dolgusu yapılacaktır. Dolgu kalınlıkları projede belirtilmiştir. Isı yalıtımlarında projesinde belirtilen kalınlıkta malzeme kullanılacaktır. Diğer imalatlar projesine uygun olarak sırası ile yapılacaktır.

2.9. YAPISAL ÇELİK

Projesinde ve detay resimlerinde çelik olarak belirtilen çelik imalatlar genel teknik şartnamede belirtilen yapısal çelik koşullarına uygun olarak imal edilecektir. Aksi belirtilmedikçe tüm çelik işleri kaynakları resimler ve şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. Kaynakların uygulanmasında istenen kalitede kaynakçılar kullanılacaktır. Yüklenici oluşacak her türlü imalat ve montaj hatalarından sorumlu olacaktır. Oluşacak değişik imalat ve uygulama zorunluluklarında yüklenici gerekli tüm hesap yaklaşımlarını ve detay resimlerini idareye onay için sunacaktır. Onaylanan değişiklik isteklerinin getireceği tüm mali yükümlülükler yüklenici tarafından üstlenilecektir. Tüm kaynak işleri vasıflı kaynakçılar tarafından yapılacak, yapılan iş konusunda herhangi bir şüphe oluşması durumunda kaynakçı yeniden teste tabi tutulacaktır. Çelik imalatlar yürürlükteki standartlar, teknik şartnameler ve onaylı projelere uygun olarak yapılacak, atölyelerdeki imalatlarda mümkün olan en iyi birleştirmeler gerçekleştirilecektir.

2.10. DOLGU VE TEMELDE ISI YALITIMI

Tamamlanmış tesviye altındaki inşaat onaylanmadan, yer altı tesisat sistemleri incelenmeden, test edilmeden ve onaylanmadan, kalıplar çıkarılmadan, kazı ve döküntülerden temizlenmeden geri dolguya başlanmayacaktır. Geri dolgu resimlerde gösterilen son kota kadar getirilecek ve ıslak alanlarda yapılmayacaktır. Geri dolguyu seren ve sıkıştıran makineler, temel yakınındaki pabuçların üstündeki geri dolgunun yüksekliğine eşit bir mesafe içinde çalışmayacaktır. Kalan alan, sıkıştırılmış kalınlığı 10cm’yi geçmeyen tabakalar halinde, sıkıştırılacak malzemeye uygun, motor tahrikli el tokmakları ile sıkıştırılacaktır. Boruların çevresindeki geri dolgu, kaplama ve sarmalara zarar vermeyecek şekilde dikkatlice yapılacaktır. Temel duvarlarının yakınında yapılacak geri dolgu, duvarların tamamlanmasını takip eden ilk 7 (yedi) günden önce yapılmayacaktır. Geri dolgu, duvarların her iki tarafında mümkün olduğunca eşit yapılacak ve duvarlardan itibaren yeterli eğim verilecektir. Mevcut yapılara bitişik yerlerde geri dolgu işlemleri, yapıların üstünde kamalama etkisi ve eksantrik yüklemeye sebep olmayacak şekilde düzgün olarak yerleştirilecek ve sıkıştırılacaktır. Sınırlardaki veya geri doldurulacak alanlar içindeki eğimler, dolgunun kaymasını önlemek amacı ile basamaklandırılacak veya dişlendirilecektir. Geri dolgu çalışmaları ve imlaların yapılması sırasında, üzerinden geçerek mevcut yapıya fazla yük bindirecek şekilde sıkıştırma yapan ekipmanlar kullanılmayacaktır.

Dolguya başlamadan önce, yüzey ortalama 30cm derinliğe kadar kazınacaktır. Dikey/Yatay oranı 1/4’den dik eğimli olan yüzeyler kürenecek, basamaklandırılacak, kademelendirilecek veya kırılacaktır. Böylece dolgu malzemesi, mevcut malzeme ile kenetlenebilecektir. Taban, kısmı dolgu, kısmı kazı veya doğal zemin malzemesi karışımı olduğunda, kazı yada doğal zemin bölümü 30cm derinliğe kadar kazınacak ve komşu dolguya hazırlık için belirtildiği şekilde sıkıştırılacaktır. Tabanın belirtilen yoğunluktan az olması durumunda, zemin yüzeyi en az 15cm derinliğe kadar kırılacak, ufalanacak ve belirtilen yoğunluğa kadar sıkıştırılacaktır. Uygun malzeme gevşek kalınlığı 20cm’yi geçmeyecek yatay tabakalar halinde yerleştirilecek ve sonra sıkıştırılacaktır. Çamurlu, donmuş veya don içeren hiçbir malzeme dolgu işinde kullanılmayacaktır. Yapısal dolgu malzemesi GW (iyi derecelenmiş çakıl, kum-çakıl karışımı) SW (iyi derecelenmiş kumlar ve çakıllı kum özelliğinde) ayrıca 200 nolu elekten (75 milimikron) geçen malzeme yüzdesi max %8 olmalıdır . Maksimum tane boyutu 10cm olmalıdır. Bu özelliklerde doğal malzeme bulunmaması halinde maksimum tane boyutu 4cm ve 200 nolu elekten geçen silt+kil miktarı azami %8 olan sert kaya formasyonlardan veya sert düzgün yapıdaki iri taşların kırılmasıyla elde edilmiş yüzeyi temiz kırma taş malzeme de kullanılabilir. Bütün dolgularda malzeme 25-30cm tabakalar halinde serilmeli ve vibrasyonlu silindir ile sıkıştırılmalıdır (silindirin çalışamayacağı yerlerde kompaktörler kullanılabilir). İdarenin onayladığı malzeme tabakalar şeklinde yerleştirilecek, tabakaların kalınlığı sıkıştırma işleminden önce 200mm'yi aşmayacaktır. Dolgu malzemesi, yeterli drenajı sürekli sağlayacak ve suyun birikmesini önleyecek tabakalar şeklinde yerleştirilecektir. Tamamlanmış yada kısmen tamamlanmış yapının çevresine veya üstüne dolgu malzemesinin yerleştirilmesinin zamanlaması ve yerleştirme hızı, işlerin hiçbir kısminin aşırı gerilmeye, zayıflamaya, hasara veya herhangi başka riske maruz kalmayacağı şekilde düzenlenecektir.

Yapıların çevresine malzeme düzenli itki uygulayacak şekilde yerleştirilecek ve her bir tabakaya su birikimini önleyecek şekilde eğim verilecektir. Gerekli yerlerde, dolgu nem içeriği ya kurutularak ya da su katılarak optimum düzeyde tutulmalıdır. Bu gibi uygulama sonrası dolgu malzemesi, nem içeriği homojen duruma gelinceye kadar iyice karıştırılacaktır. Geri dolgu malzemesi yerleştirilirken, bakım süresi sona ermeden önce oluşabilecek herhangi oturma ile ilgili tolerans dikkate alınır. Bakım süresinin sonunda yüklenici, hangisi gerekiyorsa, ya fazla dolguya kazı uygulayarak ya da eksik dolguya malzeme ilave ederek dolguyu öngörülen kotlarda  tamamlayacaktır. Malzemenin seçimi aşamasında dolguya uygun görülmüşken, uygulama aşamasında, hava şartlarına veya taşkına maruz kalma sonucu yumuşama veya ayrışma nedeniyle idare tarafından uygun görülmezse yüklenici, bu gibi hasarlı, yumuşamış veya ayrışmış dolgu malzemesini, masrafları kendisine. ait olmak üzere, onaylı yeni malzemeyle değiştirecektir.

Bina iç dolgusu tuvenan dolgu tanımına uygun olarak; idarenin uygun göreceği malzeme ile onaylı projesinde belirtilen kota kadar tabakalar halinde serilecek, rutubet temin edebilmek için gerekiyorsa sulanacak, titreşimli makineler ile sıkıştırılacaktır. Dolgu üzerine TS 825 standardına ve onaylı tesisat projesi ile hesap raporuna uygun  döşemede ısı yalıtımı yapılması tanımına göre ısı yalıtımı (ekstrüde polistren köpük) yapılacak, üzerine geotekstil keçe serilecektir. Bina dış dolgusu idarenin uygun göreceği malzeme ile onaylı projesinde belirtilen kota kadar tabakalar halinde serilecek, rutubet temin edebilmek için gerekiyorsa sulanacak, yukarıda anlatıldığı şekilde sıkıştırılacaktır. Bina içi ve bina dışı dolgularında makine ile sıkıştırılamayan bölgelerde stabilize dolgu tanıma uygun olarak serilen malzemeler genel şartnamede belirtilen şekilde sıkıştırılacaktır. Perde ve kuranglezlerin de eksik bırakılan su yalıtımı işin mimari ve betonarme projesinde tarif edildiği gibi yapılacak, şartnamesine uygun olarak ısı yalıtımı yapılacak ve arkasında 15.200.1002 pozuna uygun olarak koruma levhası yapılacaktır.

2.11. DUVAR İŞLERİ

Tuğla duvar blokları ile duvar imalatında, onaylı projesinde gösterilen yerlerde, onaylı projesindeki detaylara göre ve belirtilen kalınlıklarda harç ile yapılacaktır. Tuğla duvar şakulünde ve mastarında olacak, gerektiği kadar sulanacaktır. Tuğla inşaat derzleri üst, üste gelmeyecek şekilde şaşırtmalı olacak, muntazam ve düzgün bir yüzey teşkil edecektir. Sıralar yatay olmak üzere ya doğrudan doğruya kireç harcı, yahut kireç çimento karışımı veya çimento harcı ile örülecektir. Bimsbeton duvarların zeminden su çekmemesi için döşeme ile Tuğla birleşim noktasında üç kat akrilik mastik veya muadili malzemeler kullanılacaktır. Duvar ilk sırasının altına klasik harç yerleştirilecek, ilk sıranın çok düzgün olması sağlanacaktır. Bunun üzerine Tuğla bloklar toz ve topraktan temizlenmiş ve su ile ıslatılmış olarak konacak ve her tarafından harç dışarı fışkıracak surette Tuğla blok üzerine vurularak oturtulacaktır. Duvar örgüsünde kullanılan çimento harcı yatay ve düşey derzlerde boşluk bırakmayacak şekilde ve yüzeyleri tam dolduracak şekilde kullanılacaktır. Harcın derzler dışına taşması tercih edilecektir. Yerine konma esnasında kırılan veya yarılan tuğlalar yerine yenileri konulacaktır. Yük taşıyan duvarlar, her kat seviyesinde duvar genişliğince ve kalınlığı da en az 30cm olacak şekilde bir betonarme hatıl kuşatılacaktır. Özel şartnamesinde ayrıca bir açıklama yoksa 1,5 ve 2 Tuğla blok kalınlığındaki duvarlar kireç ve melez harcı ile, yarım Tuğla blok duvarlar genellikle 300kg. dozluk çimento harcı ile örülecektir. Yarım Bimsbeton blok duvarlar 1,5m. Yüksekliğindeki şeritler halinde inkitalı olarak örülecektir. İnkita süresi 6 saatten az olamaz. Isı yalıtımlı duvarlarda yalıtım boşluğu bırakıldıktan sonra diğer duvar örülmeye başlanacaktır. Uygun yüksekliklerde duvar örümüne ara verilip yalıtım plakaları ara boşluğa düzgün ve boşluksuz olarak yerleştirilecektir.

2.12. LENTO VE HATILLAR

Pencere ve kapı üstlerinde, duvarların pencere altlarında, betonarme lento yapılması gereken yerlerde her iki tarafta açıklığı en az 15cm geçecek şekilde, duvar kalınlığında, en az 20cm yüksekliğinde BS.30 betonu ile nervürlü beton çelik çubukları kullanılarak betonarme lento yapılacaktır. Yüksekliği 3 metreyi geçen duvarlarda, duvar kalınlığında ve en az 30cm yüksekliğinde BS.30 betonu ile nervürlü beton çelik çubukları kullanılarak betonarme hatıl yapılacaktır. Islak hacimlerde yüksekliği 2.20 metre olan duvarlarda ve üst tarafı herhangi bir döşeme veya kirişe bağlanmayan duvarlarda duvar kalınlığında ve en az 20cm yüksekliğinde BS.30 betonu ile nervürlü beton çelik çubukları kullanılarak betonarme hatıl yapılacaktır.

2.13. SIVALAR

Duvarlarda; Alçı sıva ve çimento karışımlı düz sıva yapılacaktır. Alçı sıvalı yüzeylere saten alçı çekilecektir. Tavanlarda ise asma tavan olmayan alanlarda kireç çimento esaslı tavan sıvası ve alçı sıva yapılacaktır. Bu uygulamalar için proje esastır.

Sıva işlerinde kullanılan harçlar alçı ve kum teknik şartnamelerde belirtilen şartlarına uygun nitelikte olacaktır. Kaba sıva işlerinde orta kum 1-3mm ince sıva ve derz işlerinde ise mil kumu kullanılacaktır. Bu kum kullanılmadan önce serilerek tamamıyla kuruduktan sonra delikleri 1mm olan salıncak eleklerden geçirilecektir. Sıvanacak yüzeylerin bütünüyle kurumuş olmasına dikkat edilecek, duvar harcı iyice kuruduktan sonra sıva imalatına başlanacaktır. Alçı sıva uygulamalarında duvarda 1,5 mt aralıklarla  30 cm genişliğinde alçı ano çekilecek ve ara boşlukları alüminyum mastar kullanılarak sıyırma yöntemiyle doldurulacaktır.

Sıva imalatlarına başlanmadan önce, sıva alt hizaları saptanıp işaretlenecektir. Yüzeydeki toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddeler temizlenecek, taşmış harçlar, diğer bulaşıklar çıkıntı ve parçacıklar ise kazınıp temizlenecek, duvar yüzü ve tavanda birleşen köşe yerleri bol su ile ıslatılacak ve gerekirse yıkanacaktır. Yüzeydeki varsa büyük hasar ve çatlaklar tamir harcı ile tamir edilecektir. Duvar dipleri beton ise süpürülecek, toprak ise kalas dizilecektir. Duvarın sıva suyunu emmesini önlemek için, sıva aralıklı olarak ve gereği kadar ıslatılacaktır. Sıvanacak beton yüzeyler yeterince pürüzlü olmadığı takdirde taşçı tarağı ile dişlenecektir. Duvarı teşkil eden malzeme, zamanla don ve başka etkilerle bozulmuş ise, gereken düzeltme yapılmadan sıva imalatına başlanmayacaktır. Dış yüzeydeki sıvaların şiddetli güneş ve fazla rüzgarlı havada yapılması uygun değildir. Sıva yapılacak duvar örülürken derz yerleri olduğu gibi bırakılacak, mala çekilmeyecektir. Duvar harcı iyice kuruduktan sonra sıva yapılacaktır. Duvar sıvaları kaba ve ince olmak üzere genellikle iki kat yapılacaktır. Birinci kat kaba sıva yapıldıktan sonra kaba yüzeyi, ince sıvanın iyice kaynaması için mala ile sık sık çizilecektir. Duvar malzeme ve inşa tarzının imkan verdiği hallerde idarenin onayı alınarak tek kat sıva yapılabilir.

Sıva yüzlerinin düşey ve düzlem olarak mastarında yapılmasını sağlamak için, en çok iki metre ara ile tesviye şeritleri (anolar) hazırlanacaktır. Anolara ve kasalara uyularak duvar yüzü mastarında sıvanacaktır. Kaba sıva harcı, bu anolar arasındaki yüzeylere demir mala ile sertçe çarpılarak vurulacak ve iyice bastırılarak sıkıştırılacaktır. Bir miktar sertleşme tamamlandıktan sonra, aynı harçla anolar düzeyine kadar doldurulacak ve mastarlarla düzlenecektir. Kasa yanları mala ile bastırılarak, ince sıva için biraz çukurlaştırılacaktır. Birinci kat kaba sıva yapıldıktan sonra, kaba sıva yüzeyi, ince sıvanın iyice kaynaması için, mala ile sık sık çizilecektir. Mala ile kabaca düzeltilen yüzey, parmak basıncına karşı koyacak derecede sertleştikten sonra, bir yandan fırça ile devamlı su serpilirken, tirfil malası ile sürekli daireler çizilerek hiçbir çatlak, pürüz ve dalgalanma kalmayıncaya kadar perdah edilecektir. Son olarak, bir sünger ile silinerek, sıva üzerindeki serbest kumlar düşürülecektir. Kaba sıva iyice sertleştikten sonra ince sıva yapılacaktır. İnce sıva imalatından önce, bütün iskele bağlantıları duvardan ayrılarak, bütün gömme işleri tamamlanacaktır. Kaba sıvadan sonra yapılan oyma ve delmeler, önce kaba sıva ile tamir edilecek, ince sıvadan sonra yapılan oyma ve delmeler ise, önce kaba sıva ile doldurulacak ve yeter sürede sertleşme görüldükten sonra ince tamir yapılacak, ek yeri kayboluncaya kadar, özenle perdah edilecektir. İnce sıva yüzleri istenilen şekle göre tirfil, tahta yada demir mala ile düzgün yüzey elde edilinceye ve çatlak kalmayıncaya kadar perdahlanacaktır. Duvar yüzeyinde sıvanması gereken metal ve ağaç yüzeyler varsa bu yüzeylerin tel yada metal deplüvaye gibi malzemelerle kaplanmasından sonra sıva yapımına geçilecektir. Beton, çelik ve tuğla gibi farklı malzemelerin birleşimlerinde çatlamayı önlemek için file kullanılacaktır.

Sıvanacak yüzeylerin kesiştikleri köşeler plan yada özel şartnamesinde belirtildiği gibi keskin pahlı olacaktır. Köşeler bir yanı planya ile düzeltilmiş mastarlarla yapılacak, kapı, pencere merkezleri ve kolon çıkıntıları köşelerinin gönyesinde yapılacaktır. Sıva kaplama veya pervaz altına girdiği takdirde girme payı en az 2 cm. olmalıdır. Pervazsız kapılarda kasalara birleşen sıvada, birleşme yerlerinde çatlaklıkları önlemek için ara kesiti fuga yapılmalı veya başka bir tedbir alınmalıdır. Dilatasyonlar, sıva ile örtülmeyip, aralık bırakılacaktır. Düzgünlük kontrolü için, 20’cm’lik bir cetvel sıva yüzeyinde her doğrultuda, hareket ettirildiğinde, cetvelin herhangi bir durumunda girinti ve çıkıntılar arasındaki fark 1mm’yi, 2m’lik bir mastarın aynı şekilde gezdirilmesinde enine ve boyuna doğrultuda 5mm’yi geçmeyecektir.

İç mahallerde önlem almak şartı hariç, dış mekanlarda hiçbir zaman 5°C’nin altındaki hava şartlarında sıva yapılmayacaktır. Sıva imalatlarının aşırı sıcak hava şartlarında yapılması durumunda, sıva yapılan tabakanın kurumaması için rutubetli tutulacaktır.

2.14. SERAMİK DUVAR KAPLAMALARI

Seramik kaplanacak mahallerde onaylı projelere göre sıva ile mastarına alınmış duvar yüzeylerine projeler ve mahal listelerinde belirtilen cinste seramikler yine proje, detay ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygun olarak fayans ve seramik yapıştırıcısı ile kaplanacaktır. Seramik kaplama işlerine başlamadan önce yüzey düzgünlüğü için idarenin onayı alınacaktır. Yüzeyler gerekli düzgünlüğe sahip değilse seramik kaplanmasına izin verilmeyecektir.  Yüklenici her mekan için uygun boyutta ve cinste en az beş farklı seramik numunesini idarenin onayına sunacaktır. İdare tarafından beğenilen numuneden örnek bir kaplama yapacak ve idarenin onayını aldıktan sonra kaplama işine devam edecektir. Beğenilmeyen ve geri sökülen numuneler için herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Kullanılacak tüm seramiklerin ölçüsünde projelerde belirtilen boyutlara uyulacaktır. Esas olarak seramik kaplamalarına başlangıç noktası projelerde gösterildiği şekilde olacaktır. Kenarlarda kalacak parçaların görünmeyen noktalarda kalmasına özen gösterilecektir. Seramik duvar kaplaması yapılan mahallerde ayrıca süpürgelik kullanılması öngörülmediği için mahal zeminlerinde bütün kenarlar teraziye alınacak, zemin eğimleri buna göre planlanacak ve seramik duvar kaplamasının alt parçasında yeknesak bir görüntü elde edilecektir. Kaplama işlerine mekanik ve elektrik tesisatı işlerinin sonradan kırma gerektirmeyecek şekilde tamamlanması ve test edilmesinden sonra başlanacaktır. Musluk çıkış ağızları, anahtar ve priz yerleri, ayna üstü aplikler gibi kaplamadan sonra montajı yapılacak tesisat ve diğer malzemenin projelerde gösterilen yerleri doğru ölçülerinde ve projelerine uygun olarak bırakılacaktır. Musluk aksları, anahtar ve priz yükseklikleri gibi konularda kesinlikle projelere uyulacaktır. Bu işler kontrol edilmeden seramik kaplamasına başlanmayacaktır. Karolar gösterilen yüksekliklerde, düzgün bir satıh meydana getirecek şekilde yerleştirilecektir. Eşik, pervaz, dirsek, oluk, dış köşe yerleri gibi kısımlar için gerekli bitiş ve kenar parçaları ve diğer özel parçalar temin edilerek düzgün görünüşlü bir satıh elde edilmesi sağlanacaktır. Karo tabanları ve birleşim yerleri sağlamca kaplanacaktır. Duvar karolarının sıhhi tesisat veya diğer mevcut armatürlerle birleşim yerleri, açık renk kalafat maddesiyle tamamlanacaktır. Kullanılacak derz dolgusu seramik rengiyle uyumlu ve idarenin onaylayacağı renkte olacaktır. Seramik duvar karosu işleri hava şartlarının olduğu durumlarda yapılacaktır. Dolgu harcının ilk kuruma halini almasından hemen sonra, karo yüzeyleri iyice temizlenecektir. Sırlı karoların temizlenmesinde asit kullanılmayacaktır. Derz dolgusunun kurumasından sonra karo kaplı duvar yüzeylerine sabun veya bir başka metot tatbik edilerek aşınmaya dayanıklılık için koruma yapılacaktır.

2.15. DÖŞEME VE SÜPÜRGELİKLER

Döşemelerde yapılacak kaplamalar onaylı projelerde belirtilen mahallerde ve belirtilen malzeme açılımları ve detaylar doğrultusunda idare tarafından onaylanacak numunesine uygun olarak yapılacaktır. Tüm döşeme kaplama malzemeleri farklı malzemelerinin birleşimlerinde kot farkı oluşturulmayacak şekilde kaplanacaktır. Bir malzemeden diğerine geçişlerde idarenin onaylayacağı gerekli olan metal geçiş profilleri kullanılacaktır. Döşeme kaplamaları yapılmadan önce eğim yapılması gereken mahallerde eğim betonları tamamlandıktan sonra eğimler test edilecek ve idarenin onayı alındıktan sonra kaplama yapılacaktır. Kaplama işlerine başlamadan önce döşemelerde açılması gereken tüm deliklerin kapatılmış ve yalıtılmış, tüm tesisat işlerinin bitirilmiş, süzgeç ve ızgaraların yerleştirilmiş olması gereklidir. Islak hacimlerde projedeki detaylara uygun su yalıtımı yapılacaktır.

2.16.  MERDİVENLER, KORKULUKLAR VE KÜPEŞTELER

Merdivenlerde yapılacak her türlü kaplamalar, korkuluklar ve küpeşteler onaylı projelerde ve mahal listelerinde belirtilen malzeme açılımlarına uygun olarak hazırlanacak numunelerin idare tarafından onaylanmasından sonra projeler, teknik şartnameler ve numunesine uygun olarak yapılacaktır. Onaylı projelerde renkli mermer basamak kaplama gösterilen merdivenler belirtilen malzeme açılımlarına uygun olarak zeminin hazırlanmasından sonra projesinde belirtilen boyutlarda, renkte ve cinste  idare tarafından onaylanacak numunesine uygun olarak gönye renkli mermer basamak, tesviyesinde, TS 4067 standartlarına  uygun olarak (yapıştırma harcı ile) kaplanacaktır. Döşeme esnasında kırılan, çatlayan basamaklar değiştirilecektir. Daha sonra kaplama yapılan bütün yüzeyler özel macun ile sıvanacak, döşeme yüzündeki özel macun yarım saat sonra temizlenecek, silinecek, arap sabunu ile temizlenecektir. Döşemede kullanılan aynı cins ve renkli mermerden en az 7 cm yükseklikte süpürgelik yapılacaktır. Bu süpürgelik duvar kaplamasından en çok 1 cm çıkıntılı olabilir. Kaplama işi tamamlandıktan sonra, yüzeylerdeki leke, çimento bulaşıkları vs. kirler testere tozu, talaş veya bez ile ıslatılmadan usule uygun temizlenecektir. Temizleme işinde özellikle tuzruhu veya benzeri asit veya alkaliler kullanılmayacaktır. Kaymaz şerit dışında tüm görünen yüzeyler cilalı olacaktır.

2.17. DENİZLİK, PARAPET ve HARPUŞTA

Tüm parapet ve dış denizlikler mahal listesi ve projesinde belirtilen pozlara olarak imal edilecektir. Mevcut pencere boşluğuna kör kasa ölçüleri hesaplanarak 350 kg çimento dozlu altlık betonu serilerek terazisine alınacaktır. Prizini alan beton yüzeyi iyice sulandıktan ve kör kasa montajı tamamlandıktan sonra yapıştırma harcı ile terazisinde yapıştırılacaktır. Dış denizlikler ve parapetler en az 5 mm alın pahtlı olarak ikmal edilecektir. Denizliklerde en az 1*1 cm damlalık profili yapılacaktır.

2.18. AHŞAP VE DEMİR KAPILAR

Ahşap lamine kaplı kapı kanatlarında çatkı malzemesi bilgisayar kontrollü fırında kurutulmuş köknar veya idarenin seçeceği ahşap,  yüzey ise 6 mm MDF, masif kısımlar gürgen, menteşe ve aksesuarlar 18/10CrNi paslanmaz çelik olacaktır. Laminat kaplamalar ise projede gösterilen kalınlıkta, idarenin seçeceği desen ve renkte  EN438, Tip S, High Pressure Laminate HPL, yüzey yapısı FK bitişli olacaktır. Tekmelik istenilen kapılarda 1 mm kalınlıkta ve proje ebadında (projede ölçü olmaması halinde 30cm) paslanmaz çelik tekmelik yapılacaktır.

Ahşap kapıların rahat açılıp kapanması ve kilitlenmesi sağlanacaktır. Aksesuarlar kapı kanatlarının ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynda olacaktır.

Tüm kapı, kasa, kanat ve aksesuarları onaylı projelerde belirtilen mahallerde, detaylar ve detay resimleri doğrultusunda idare tarafından onaylanacak numunesine uygun olarak yapılacaktır. Kapılarda kullanılacak kol, menteşe, kilit, fitil, fırça, vida, cıvata, takviye elemanları gibi tüm aksesuarların projeler, mahal listeleri ve teknik şartnamelerde yer aldığı özelliklere sahip örnekleri en az beş örnek olmak üzere idarenin onayına sunulacaktır. Yüklenici tarafından madeni aksam, anahtar ve kilitler ile ilgili bir cetvel hazırlanacak ve idare tarafından onaylanacaktır. Bu cetvelde her elemanın miktarı, imalatçının katalog numarası, boyutlar, yerleri ve diğer bütün gerekli bilgiler yer alacaktır. Tüm malzemeler ilgili Türk Standartlarına ve uluslararası standartlara uymalıdır. İdarenin onayladığı aksesuarlar dışında herhangi bir aksesuar kullanılmayacaktır. Metal kapı ve kasaları çelik profil, bükme sac ve iki taraflı sac kombinasyonundan oluşacaktır. Tüm kapı ve doğramaların üzerindeki köşeler ve görünür yüzdeki kaynaklar taşlanarak çıkıntıları düzeltilecektir. Tüm malzeme SA 2.5 derecesinde kumlanacak ve boşluklar çelik macunu ile doldurulacaktır. Kumlamadan en fazla yarım saat sonra kapı ve doğramaların astar ve boyaları imalathanede yapılacaktır. Kilit yuvaları kapının rahat açılıp kapanması için kasadan yeterli mesafede içeride olacaktır. Kapı kasaları döşeme ve duvarlara ankraj ve dübellerle sağlamca tesbit edilecektir. Laminat kaplı ahşap kapıların imalatından önce, idarenin onayı alınmak üzere her kapı tipi için yapılarını gösteren birer numune sunulacaktır. Kullanılacak laminat kaplamanın renk, desen ve cinsinin belirlenebilmesi için idareye piyasadaki örnekler sunulacaktır. Kapılar şantiyeye hasarsız olarak teslim edilecek, montajdan önce ve sonra nem ve tahribata karşı korunacak, ısı ve nemdeki aşırı değişmelere maruz bırakılmayacaklardır. Hasarlı ve tahrip olmuş kapılar yüklenici tarafından idareye bir masraf çıkarmaksızın değiştirilecektir.

2.19. KAPI KASALARI

Demir Kapı Kasaları : Onaylı projesine uygun olarak belirtilen ebatlarda demir kutu profillerden imal edilecek, duvara her iki tarafta da en az üç yerden ankre edilecektir. Profiller yağlı boya ile boyanacaktır.

Sac Kapı Kasaları : Onaylı projesine göre 2 mm dkp sac bükme sacdan mamül kapı kasalarının ayarlanabilir şekilde imalatı, duvar yüzeyinde sıvadan sonra herhangi bir ondülasyon farkı oluşturmayacak şekilde montajı işidir. Metal kasalar 1 kat antipas 2 kat sentetik boya ile boyanacak ve epdm fitilli olarak tesbit edilecek olup fitil için ayrı bir bedel ödenmeyecektir.

Alüminyum kapı kasaları: Onaylı projelerde alüminyum kapı kasası gösterilen mahallerde elektrostatik toz boyalı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imali, montajı ve elektrostatik toz boyalı profillerle ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imali ve montajı yapılacaktır.  Genel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alüminyum Teknik Şartnamesi, TSE, DIN, vb standartlara uygun imalat yapılacaktır. AA 6063 T5 veya AlMgSi 0.5 F alaşımlı TS 4922’ye uygun profillerden, mahal listesinde belirtilen pozlarına ve mimari uygulama projelerine göre hazırlanmış ve idare tarafından onaylanmış imalatçı detaylarına ve statik hesaplarına uygun olarak imalat yapılacaktır.  Rüzgar ve taşıma yükü hesaplarına göre bulunan profil kesitleri daha ince çıksa dahi taşıyıcı profiller 2mm’den diğer profil et kalınlıkları 1.6 mm’den ince olmayacaktır (cam çıtaları ve kapatma profilleri hariç). Kapı profilleri 2mm et kalınlığında ve kalın tip olacaktır. Isı yalıtımlı profiller 3 odacıklı olacak, köşe takoz ve çavuş bağlantıları (dış fitil yuvası dahil) eksiksiz konulacak, köşeler preslenecektir. Köşeler sızdırmazlığı sağlamak için epoksi ile yalıtılacaktır. Tüm fitiller EPDM olacak, kanat-kasa birleşimi 3 fitille basacaktır. Çift camlar doğramaya her iki yüzünden de cam fitili ile monte edilecektir. Giriş kapılarında eksen ayarlı, çift ayar plastik yuvalı ve transmisyon çeliğinden en az 10mm çapında pimden yapılmış menteşeler, pencere kanatlarında doğrama profilini yarmadan monte edilen geçme tip menteşeler kullanılacaktır. Isı yalıtımlı ve yalıtımsız doğrama profilleri, elektrostatik toz boyalı olacaktır. Doğrama rengi idare tarafından onaylanacaktır. Boya tabakası kalınlığı teknik şartnamelerin ilgili kısımlarında anlatıldığından az olmayacaktır. Kör kasa doğrama birleşim yerlerinde “U” şeklinde PVC yalıtım pestili kullanılacak doğrama renginde alüminyum çıta ile kapatılacaktır. Kapı ve pencere kolları doğrama aksesuarları idarece onaylanmış örneğe uygun ve tüm montaj vidaları paslanmaz olacaktır. İmalatçı firma alüminyum doğrama imalat detaylarını hazırlayacak ve gereken statik hesaplarla birlikte, kullanılan profillerin numara, ağırlık ve et kalınlıklarını çizimlerde gösterecektir. İmalatçı firma tarafından hazırlanmış ve idarece onanmış projesinden sonra imalat yapılacaktır. Aksesuarlar, alüminyum doğramalara uygun olacak ve idarenin onayı alınacaktır. Alüminyum doğramalar yapılmadan önce doğramanın oturacağı yere 40*30*2 mm kutu profil kör kasa yapılacaktır. Kör kasalar yerine takılmadan önce antipas ile boyanacaktır.

2.20. TAVAN, DUVAR, AHŞAP VE DEMİR İŞLERİN BOYA VE BADANA YAPILMASI

Boya işlerinin uygulanması aşamasında aşağıdaki konulara uyulması zorunludur. Uygulamalar homojen olmalı, yüzeylerde renk farkı bulunmamalıdır. Uygulamaya ara verilmesi halinde, uygulama varsa derzlerde yoksa mimari bir hat üzerinde kesilmelidir. İdarece kabul edilen özel teknik şartnamesine uygun olarak belirli oranlarda karıştırılarak uygulanması gereken malzeme, her kesintisiz uygulama süresi için gerekli miktarda (en çok bir günde kullanılabilecek kadar) hazırlanmalı ve üreticisinin tavsiye ettiği süreyi aşmadan kullanılmalıdır. Uygun inceltici seçimi ve ana malzeme/inceltici oranı, kuruma süreleri, iki bileşenli malzemenin karışım oranları ve karışımların kullanım süreleri vb konularda üreticilerin tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Üreticisinin tavsiye ettiği haller dışında, malzemeye katkı maddeleri ve inceltici ilave edilmemelidir. Uygulamaya başlanırken malzemenin homojen olacak şekilde karışmış olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama sırasında çalışma ortamı, yüzey ve malzeme sıcaklıkları (üreticisinin aksini tavsiye etmediği hallerde) +5°C derecenin üzerinde olmalıdır. Malzemenin genellikle 23 +/- 2°C derece  sıcaklık için belirtilen kuruma sürelerinin sıcaklığın düşmesi halinde uzayacağı, sıcaklığın yükselmesi halinde kısalacağı dikkate alınmalıdır. Bağıl nem, rüzgar vb. yerel etkenlerin de kuruma süresine etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Dış cephelerdeki boya, sıvı kaplama ve sentetik bağlayıcılı sıva uygulamalarında, yağmur ve aşırı güneş etkilerine karşı önlem alınmalıdır. Metal yüzeylerde, yağmur ve yoğuşma nedeniyle ıslanmış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Astar, boya ve kaplamalar uygulandıkları yüzeyleri tamamen kapatmalı, köşe ve kenarlarda kapanmamış kısımların kalmamasına dikkat edilmelidir. Boyanması istenmeyen kısımlar maskelenerek korunmalıdır. Yüzeyden akacak kalınlıkta malzeme uygulanmamalıdır. Uygulama yapılan yüzeylerde hava kabarcığı, çukurluk, kırışıklık, pullanma, çatlama vb. kusurlar bulunmamalıdır. Uygulamaya başlanmadan önce,  ahşap yüzeylerdeki yağ, toz ve kir uygun bir teknikle  temizlenmelidir. Eski boyalı  yüzeylerin  kabarmış ve bozulmuş  kısımları mekanik veya  idarece öngörülen hallerde kimyasal yollarla  sökülmeli  ve temizlenmeli,  gerekiyorsa zımpara yapılarak  tozu  alınmalıdır.  Hazırlanmış ahşap yüzeylere tekrar kirlenmeyi önleyecek şekilde zaman geçirmeden ilk kat ahşap astarı uygulanmalıdır.  Ahşap elemanlara,  özellikle dış  doğramalara ilk kat uygulaması, elemanlar yerlerine konulmadan önce yapılmalıdır. İlk kat astar üzerine ikinci kat astar uygulanmalıdır. Gerekli hallerde,  yüzey bozukluklarının düzeltilmesi için ilk kat astardan sonra macun yapılmalı, kuruduktan  sonra zımparalanarak ikinci kat astar uygulanmalıdır. Astar uygulamasından sonra uzun süre ara  verilmişse, boyadan önce astar kontrol edilmeli, bozulmuş, pullanmış kısımlar varsa sökülerek yeniden astar uygulanmalıdır. Vernik uygulanacak ahşap yüzeylerin temizlenmesinde su kullanılmamalıdır. Vernik ve ahşap renklendiriciler temiz ve tozsuz ahşap yüzeylere astarsız olarak iki kat (veya idarece gerekli görülürse daha fazla kat) halinde uygulanmalıdır. Vernik uygulamalarında ilk vernik katı için dolgu verniği kullanılmalıdır. Yüzeyine uygulama yapılacak yeni sıva ve betonun onaylı projesinde ve Beton İşleri Teknik Şartnamesinde öngörülen basınç mukavemetini kazanmış olması gereklidir. Yüzey, sıva artığı, toz, yağ, tuz, alkali ve yüzeye tutunmamış parçalardan arındırılmalıdır. Eski boyalı yüzeylerdeki bozuk ve kabarmış kısımlar kaldırılmalıdır. Yüzey, uygulanacak boya, kaplama veya sentetik bağlayıcılı sıvaya uygun bir astar ile astarlanmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar cinslerine güre elastik veya yarı elastik macun ile kapatılmış olmalıdır. Çelik yüzeyler Metal İşleri Teknik Şartnamesine uygun olarak korozyona karşı korunmalıdır. Yüzeydeki pas, hadde kabuğu vb zayıf tabakalar mekanik temizleme (fırça, çekiç, zımpara vb ile), kum püskürtme, asitle yıkama, alev tutma vb tekniklerle, uygulanacak boya sisteminin gerektirdiği yüzey özellikleri elde edilinceye kadar temizlenmelidir. Boyadan önce metal yüzeylerdeki yağ ve organik kirler uygun bir organik çözücü ile temizlenmeli, sonra sıcak su ile yıkanarak veya sıcak su veya buhar püskürtülerek temizlik tamamlanmalıdır. İdarece gerekli görülen hallerde, paslı çelik yüzeylere, pası organik demir bileşiğine dönüştüren malzeme uygulanabilir. Metal astarları kuru yüzeye iki kat olarak uygulanmalıdır. Eğer yüzeyde prefabrikasyon astarı mevcut ise, boyadan önce bir kat (veya idarece gerekli görülürse daha fazla katı çinko kromatlı astar uygulanmalıdır. Çelik elemanlara ilk kat astar uygulaması elemanlar yerine konulmadan önce yapılmalıdır. Macunlama gerekiyorsa, ilk kat astardan sonra uygulanmalıdır. Astarlanmış yüzeylerin (bir kaç ay boyanmadan bekletilebilen prefabrikasyon astarları uygulananlar dışında), bekletilmeden boyanması gereklidir. Eğer astarlamadan sonra zaman geçmişse, boyadan önce yüzey kontrol edilerek astarın bozulan kısımları çıkarılarak temizlenmeli ve tekrar astarlanmalıdır. İdarece daha fazlası gerekli görülmediği  sürece, kuruyan yağ ve/veya alkid esaslı son kat boyalar (yağlı boya) boyaya hazır hale getirilmiş yüzeylere iki kat, emülsiyon esaslı parlak veya yarı parlak boyalar boyaya hazır hale getirilmiş yüzeylere iki kat emülsiyon esaslı mat son kat boyalar (plastik boya) boyaya hazır hale getirilmiş yüzeylere iki kat uygulanmalıdır. Emülsiyon kaplama malzemesi, hazırlanmış yüzeylere, kestirme yerlerinde fırça, diğer yerlerde rulo veya özel püskürtme aleti ile, idarece öngörülen yüzey görünümü verilerek uygulanmalıdır. Sentetik bağlayıcılı sıvalar, sıva yapılmaya hazır yüzeylere mala, rulo veya özel püskürtme aleti ile uygulanır. İdarece öngörülen yüzey görünümünü sağlamak için mala ile yapılan uygulamalarda yüzey plastik mala (doğal taş pirinçli olanları için çelik mala) ile perdahlanmalıdır. Rulo ile yapılan uygulamalardan hemen sonra, yüzeye gerekirse özel rulosu ile idarece öngörülen yüzey görünümü için desen verilmelidir. Yapıda kullanılacak boyalar mahal listeleri, projeler ve teknik şartnamelere uygun olarak seçilecektir. Boya yapılacak tüm yüzeyler ve mekanlar temizlenip yüzeydeki tozdan arındırılmadıkça boya işlerine başlanmaz. Boya işlerine başlamadan önce tüm tesisat işlerinin tamamlanmış, doğramaların ve camların takılmış olması zorunludur. Ancak zemin kaplamalarını korumak amacıyla tavan boyaları ile yüksek tavanlı mekanlar son kat boyaları hariç boyanabilirler. Son kat boya için kurulacak iş iskelelerinin döşeme kaplamasına zarar vermemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

DIĞER HUSULAR

(MAHAL lİSTESİNİN VE UYGULAMA PROJELERİNİN AYRILMAZ PARÇASIDIR.)

ÇEVRE TANZİMİ İMALATLARI

1-Yağmur Suyu ile Drenaj İşleri Belediyenin göstereceği hatta bağlanacaktır.

2-İçmesuyu hattı Belediyenin uygun göreceği yerden alınıp Binaya bağlantısı yapılacaktır.

3-Engelli Rampaları işin projesinde belirtilen eğimlerde yapılacak üzeri projede belirtilen malzeme ile kaplanacak olup kaydırmaz özellikte olacaktır. Yine etrafına paslanmaz çelik korkuluk yapılacaktır.

DİĞER İŞLER

- Tüm Alüminyum Kapı ve Pencere Doğramlara 30*40*2 mm Kutu Profillerle Kör Kasa yapılacaktır.

- Vaziyet planında ve çevre tanzim detaylarında gösterilen tüm imalatlar bu ihale kapsamında yapılacaktır.

- Tüm kapılar projede belirtilen sistem ve nokta detayları doğrultusunda yapılacaktır.

- Hiçbir imalat ve malzeme açılımı tek bir firmayı tarifleyecek şekilde algılanamaz.

- Mahal listelerindeki diğer imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı vb. kurumların birim fiyat tariflerine uygun olarak yapılacaktır.

- Çatı, duvar, temel vb yüzeylerde kullanılacak olan ısı yalıtım kalınlıkları için mekanik hesap raporları dikkate alınacaktır.

- Zemin Etüt Raporuna göre zemin ıslahı gerekiyorsa, Zemin iyileştirmesi işin betonarme projesine uygun olarak yapılacaktır.

- Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde istekliler işin tamamı için teklif verdiklerinden dolayı, yaklaşık maliyet cetvellerinin veya ilerleme yüzdelerinin (pursantaj oranlarının) işin yapılmasına veya bedel tespitine ilişkin bir dayanak niteliğinde olmadığından işin projesinde, teknik şartnamelerinde ve mahal listelerinde gösterilen tüm imalatlardan yapılmasından müteahhit firma sorumludur ve hiçbir hak adı altında bedel talep edemez.

KABA İNŞAAT İŞLERİ

Genel Notlar:

Aşağıda maddeler halinde belirtilen notlar söz konusu yapım işinin, projelerin ve teknik şartnamelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

- Binaların yapılacağı alanda vaziyetle ilgili projelendirme yerine uygun yeniden yaptırılacak olup onaylı projesindeki mimari uygulamalar alana uygun olarak adapte edilecektir.

- Vaziyet planında da “ihale imalat sınırı” olarak gösterilmiş alan içerisindeki tüm imalatlar bu ihale kapsamında yüklenici müteahhit tarafından yapılacaktır.

- Söz konusu arazide bulunan ihata duvarı, mevcut otopark vb imalatların yeniden düzenlenerek projeye uygun hale getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır ve bu ihale kapsamında yapılacaktır.

- İhale sınırı olarak belirtilmiş alan içerisinde yer alan tüm ada içi yollar ile yürüyüş yolları yeni vaziyet planına adapte edilecek, belirtildiği şekilde engellilere uygun hale getirilecek ve gerekli yerlere rampa düzenlemeleri yapılacaktır.

- Çevre tanzim işleri; işin vaziyet planı ekinde verilen çevre tanzim detaylarına uygun olarak imal edilecektir. Söz konusu imalatlar ile sınır dışında kalan arazinin tesviye edilerek düzenlenmesi yine bu iş kapsamında yapılacaktır.

- İşin uygulama projelerinde belirtilen engellilere yönelik detaylar titizlikle uygulanacaktır.

- Islak hacimlerde yapılan engellilere yönelik tüm imalatlar titizlikle uygulanacaktır.

- Bina dışı rampalardaki korkuluklar engelliler yönetmeliğine göre 65cm ve 90cm de iki adet tutamak olacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

- Tüm bina temelden çatıya kadar ısı yalıtım köprülerini engelleyecek şekilde yalıtılacaktır.

3. MAKİNE YAPIM ŞARTNAMESİ

Bu şartnamede yapılması planlanan Koçarlı Gençlik Merkezi Projesi kapsamındaki mekanik tesisat sistemleri tarif edilmiştir.

Yüklenici işe başlamadan önce bütün projeleri dikkatle inceleyecek ve herhangi bir değişiklik yapmadan, projede belirtilen şekilde, her binaya uygun malzeme ve ekipmanı sağlayacaktır. Uygulama esnasında projelerde yapılması zaruri olan değişiklikler için idarenin onayı alınacaktır.

Projenin onaylanmasından sonra imalata başlanmasına kadar geçen sürede meydana gelebilecek standart ve yönetmelik değişiklikleri yüklenici tarafından projelere yansıtılacaktır.

Binalar için alınması gerekli olan “Enerji Kimlik Belgeleri” yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici bununla ilgili bütün dökümanları hazırlamak ve bütün işlem aşamalarını takip etmekle yükümlü olacaktır.

Binaların bütün abonelikleri (su, doğalgaz vb) yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu aboneliklerin yapılabilmesi için yetkili bina kullanıcıları tarafından yüklenici firma elemanlarına gerekli bilgiler ve yetkiler verilecektir.

## 3.1. ONAYA SUNULACAKLAR

İmalat çizimleri, imalatçı verileri ve teçhizat, malzeme ve boya ile ilgili belgeler, her ayrı bölümde belirtilen her bir sistem ile ilgili detaylar onaya sunulacaklar ve temin, imal edilmeden veya malzemenin şantiyeye tesliminden önce ilgili idareye sunulacak ve onayı alınacaktır. Kısmi olarak onaya sunulan belgeler kabul edilmeyecek ve incelenmeden geri verilecektir. Onaya sunulacak belgeler imalatçının adını ve ticari unvanını, malzemenin katalog model veya numarasını, etiket verilerini, boyutlarını, yerleşim ölçülerini, kapasitesini, proje özelliklerini ve referans paragraflarını, ilgili yayın referanslarını ve Yüklenicinin temin etmek istediği her parçanın şartnamelere uygunluğunu sağlamak için gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır.

### 3.1.1. İmalat Resimleri

Farklı disiplinlerdeki projelerin koordinasyonu Yüklenici tarafından sağlanacak, tekniğine aykırı uyumsuzluklar hem imalat resimlerinde hem de uygulamada Yüklenici tarafından çözülecektir.

Örnek olarak :

a)	Elektrik panoları ile kat yangın dolapları kesinlikle üst üste yapılmayacaktır.

b) 	Ana pano ve jeneratör mahallinden temiz su ve pis su tesisatı geçirilmeyecektir.

c)	Temiz su deposu üzerinde kesinlikle pis su tesisatı yapılamaz.

### 3.1.2. İmalatçı Verileri

Üretilen her parçanın ilgili idarenin onayına sunulan belgeleri, üreticinin kataloglanan ürünleri ile ilgili tanıtıcı bilgiyi, teçhizat çizimlerini, şemaları, performans ve karakteristik eğrilerini katalog kupürlerini içerecektir.

Malzeme ve teçhizat, bu gibi malzeme veya teçhizatı düzenli olarak üreten imalatçının katalog ürünlerinden olacak ve şartname koşullarına uygun, imalatçının son tasarım tipi olacaktır. Malzeme ve teçhizat ihale tarihinden en az 2 yıl öncesine kadar ticari veya endüstriyel kullanımda yeterli bulunmuş olan parçaların eşi olacaktır. Aynı sınıf teçhizatın iki ya da daha fazla parçası istendiğinde bu parçalar tek bir imalatçının ürünleri olacak, ancak bu parçalara ait tamamlayıcı parçaların aynı imalatçıdan olması gerekmeyecektir. Teçhizatın her parçasının görünen bir yere sağlamca takılacak isim plakasında imalatçının adı, adresi, teçhizatın model numarası ve seri numarasına ait bilgiler bulunacaktır. Dağıtımcı acentenin isim plakası kabul edilmeyecektir.

Montaj işlerinin veya ilgili monte edilmekte olan herhangi bir parçanın malzeme imalatçısının tavsiyelerine uygun olması gerekir. Bu önerilerin basılı kopyaları montajdan önce ilgili idareye verilecektir. Öneriler toplanıp onaylanıncaya kadar parça montajının sürdürülmesine izin verilmeyecektir. Bu önerilerin sağlanmaması malzemenin reddedilmesine neden olabilecektir.

Üretici ve satıcı firmalardan temin edilen Malzeme ve teçhizatlara ait garanti belgelerinin süresi geçici kabul itibar tarihi ile başlayacaktır. Minimum 2 yıldır.  Garanti döneminde periyodik bakım, ve bu sürede kullanılacak yedek ve sarf malzemeler için üretici veya satıcı firma idare adına noterden taahhütname verecektir.

### 3.1.3. Standarda Uygunluk

Malzeme veya teçhizatın Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TSEK standartlarına uyması ve bu uygunluğun kanıtı olan belgenin ilgili idareye sunulması gerekmektedir. Bu şartname içinde yazım hatası veya çelişki olması durumunda mühendisliğin ve tekniğin bilinen, değişmez kuralları geçerlidir.

### 3.1.4. Uygunluk Belgeleri ve Test Raporları

Malzeme ve teçhizatın tesliminden önce, her bölümde belirtilen tüm test raporlarının birer suretleri ilgili idarenin onayına sunulacaktır.

İmalatçıdan sağlanacak malzeme ve teçhizatın bu şartnamenin gereklerini kanıtlayan belgeleri onaya sunulacaktır. Önceden basılmış belgeler kabul edilmeyecektir. Belgeler orijinal olacaktır.

### 3.1.5. Teçhizat ve Tesis Seçimi

Genel olarak teçhizatın tüm kapasitesi ve teçhizat tipi ile karakteristikleri proje veya şartnameler içerisinde verilmektedir. Verilen kapasiteler minimumdur. Karakteristiklerdeki ve teçhizat tipindeki değişikliklere sadece ilgili idarenin yazılı onayı üzerine izin verilecektir.

Aynı tip tüm parçalar (örneğin; vantilatörler, pompalar, vs.) aynı imalatçının olacaktır. Montaj talimatı bu şartnamede veya projelerde belirtilmediği takdirde onaylı imalatçının talimatına uyulacaktır.

Yükseklikten etkilenen tüm teçhizat, tesis edildikleri yükseklikte çalışacak şekilde ayarlanacaktır.

Yüklenici, teçhizatı ayrı ayrı satın alma sorumluluğundan kurtulmak için "paket" halinde satın alacaktır. Örneğin; tamamı imalatçı tarafından monte edilmiş ve uygulama için önerilmiş motor, tahrik donanımı, kayış muhafazası, kaidesi, yay veya lastik takozu, ve gerekli yerlerde ses azaltıcıları ile birlikte vantilatör.

ilgili idare, Yüklenici tarafından sağlanan amatörce yapılmış her türlü vantilatör, pompa veya diğer benzeri parçaları kabul etmeyecektir.

Susturucular veya ses kesiciler, belirtilen Gürültü Kriter (GK) seviyelerini sağlamak için gerektiği takdirde vantilatör imalatçısı. tarafından seçilecektir.

Pompaların, vantilatörlerin ve diğer teçhizatın kapasite ve çalışma basınçlarının belirli basınç düşüş ölçüleri vs.'ye göre hesaplanmasına dikkat edilecektir. Bu ölçüler değiştirildiği takdirde Yüklenici değişikliği kabul edip tesis ebadını ona göre değiştirmelidir.

Yüklenici; Binalar dışındaki ( saha içi ) temiz su ve yangın suyu tesisatlarının imaline başlamadan önce, ilgili idareye başvurarak, projelendirmeden sonraki aşamada meydana gelen değişiklikleri ve söz konusu idarenin o günkü uygulama esaslarını öğrenecek ve tesisat ile ilgili bağlantılarını bu doğrultuda gerçekleştirecektir.

## 3.2- İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU

Teçhizatın her parçası için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple olarak “İşletme ve Bakım Kılavuzu” halinde birlikte ciltlenecektir. Kalın kaplı veya eş bir yöntemle ciltlenmiş 3 kopya halinde bu kılavuzlar temin edilecektir. Kılavuzların komple şekilde bir kopyası teçhizat testlerinin yapılmasından önce, kalan kılavuzlar Geçici Kabulden önce temin edileceklerdir.

Kılavuzda, her teçhizatın imalatçı firmasının ve montaj taşeronunun adları, adresleri ve telefon numaraları ile teçhizatın her parçası için yerel temsilciliklerin ad, adres ve telefon numaraları bulunacaktır. Kılavuzda "İçindekiler" listesi bulunacak, konuyu içeren talimatın önüne yerlerini belirleyecek sayfalar konularak düzenlemesi "İçindekiler" bölümüne uygun olarak yapılacaktır. Talimat okunaklı olacak, içinde katlanmış büyük paftalarda çizimler bulunacaktır. Kılavuz şunları içerecektir:

- Teçhizatın her parçasının işletme ve kontrol detaylarını anlatan bilgiler bulunan elektrik tesisatı ve kontrol şemaları; yol verme, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası; teçhizatın her ana parçasının işlevinin anlatımı; yol verme yöntemi, işletme yöntemi, kapatma talimatları; montaj talimatı; bakım talimatı; tip, sınıf, ısı aralığı ve frekansı içeren yağlama tarifesi; güvenlik önlemleri; şemalar ve resimler; test yöntemleri, performans verileri ve parça listesi.

- Teçhizatla ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun servis kuruluşları belirtilecektir. Kılavuz teçhizat, kumanda, yardımcı donanım ve temin edilen ilgili aksam açısından her bakımdan eksiksiz olacaktır.

- İşletme ve bakım personelinin kullanımı için teçhizatın her ana parçasına ait, onaylı işletme talimatı temin edilecektir. İşletme talimatı kapsamında elektrik tesisatı şemaları, kontrol şemaları ve teçhizatın her ana parçası için kumanda sırası bulunacaktır. İşletme talimatı basılmış veya metale kazınmış olacak ve camla çerçevelenmiş veya onaylanmış bir plastik ile kaplanacak ve ilgili idare tarafından gösterilen yere asılacaktır. İşletme talimatı yol verme, doğru ayar, işletme, yağlama, kapama, güvenlik önlemleri, teçhizatın bozulması durumunda yapılacak işlemleri ve parça imalatçısının önerdiği diğer talimat maddeleri içerecek; teçhizatın her ana birimine iliştirilecek veya yanına asılacaktır. Havadan etkilenebilecek işletme talimatı havaya dayanıklı malzemeden yapılacak veya havadan korunacak biçimde yerleştirilecektir. İşletme talimatı güneş ışığı ile solma, kolay çıkarılma ve yırtılmayı önleyecek şekilde korunacaktır.

### 3.2.1 Ciltli Talimatlar

İmalatçının her bir ekipman için işletme bakım ve talimatlarını kapsayan 6 kopya halindeki talimatlar, Yüklenici tarafından temin edilecektir. Her takım ciltlenmiş ve sert kapaklı olacaktır. Bu komple takım, talimat test usulleri ile birlikte verilecek ve geri kalan takımlar kontratın tamamlanmasından önce temin edilecektir.

Kapaklarda şu ibareler bulunacaktır.

3.2.1.1. İşletme ve Bakım Talimatları

Binanın adı ve yeri, Yüklenicinin adı ve sözleşme numarası, konu hakkındaki talimatlardan önce ara sayfaları olacaktır. Talimat sayfaları yaklaşık olarak 220x280 mm ve büyük çizimler ise katlanmış olacaktır. Talimatlar, bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte, aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

- Boru hatlarının, vana ve kumandaları gösteren sistem yerleşim planları ve madeni etiket,

- Onaylı kablaj ve kontrol şemaları

- Çalıştırma, işletme ve kapatma sırasını belirten bir kumanda sıralaması,

- Her bir ekipman için yağlama talimatları dahil olmak üzere işletme ve bakım talimatları,

- İmalatçının ilanları, katalog parçaları ve tanıtıcı bilgiler,

- Parça Listeleri ve tavsiye olunan yedek parçalar,

3.2.1.2. Şemalar ve İşletme Talimatları

Bütün sistemin yerleşimi, ekipman, boru hatları, vanalar ve kumandaları da dahil olmak üzere onaylı kablaj ve kontrol şemaları, camlı çerçeveler içinde veya onaylı plastik kaplamalar içinde belirtilen yerlere asılacaktır. Ek olarak, koruyucu bakım işlemlerini, sistemin normal ve emniyetli şekilde işletilmesi için gerekli işleri belirten işletme talimatları, yukarıda şemalar için belirtilen şekilde yazılıp çerçevelenerek, şemaların yanına asılacaktır. Önerilen şemalar, talimatlar ve diğer çizimler asılmadan önce onaya sunulacaktır. Çerçevelenmiş talimatlar, sistemin kabul testinden önce asılacaktır. .Bütün cihazların üzerinde özelliklerini belirten madeni etiket olacaktır. Her cihaz için işletme talimatı çerçevelenerek hazırlanıp yanına asılacaktır.

3.2.1.3. İşyerindeki Talimatlar

İşin tamamlanmasından sonra ve İdare tarafından tayin edilecek bir zamanda işletmenin elemanlarına ısıtma sisteminin işletme ve bakımı konusunda bilgi vermek amacıyla bir veya daha fazla ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu sertifikası olan ilgili idarenin de onay vereceği bir elemanın geçici kabulden sonra en az 6 ay işletme için(ısıtma-havalandırma sistemlerinin çalıştırılması, korunması, bakımlarının yapılması, teknik hizmetlerin verilmesi) ücreti Yüklenici tarafından sağlanmak üzere istihdam edilecektir. Bu eğitim ciltli talimatlar kapsamındaki bütün kalemleri kapsayacaktır.

## 3.3- İDARİ PERSONELİN EĞİTİMİ

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım işlerinde görevlendirilen personeli tamamı ile yönlendirecek şekilde, uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. Her eğitimci montaj işleminin tüm detaylarını bilecek, işletme teorisi ve aynı zamanda pratik onarım ve bakım işleri hakkında eğitilmiş olacaktır. Eğitim, teçhizat veya sistem kabul edilip İDARE’ye normal işletme için teslim edildikten sonra, ilgili eğitim kurumunun işletme personelinin istihdamını müteakip verilecektir. Günde sekiz saat olmak üzere eğitim verilecek personel sayısı, diğer bölümlerde belirtildiği miktarda olacaktır. Eğitim için 4 personelden fazlası kararlaştırıldığı takdirde eğitim süresinin yaklaşık olarak yarısı sınıf eğitimi için kullanılacaktır. Zamanın kalan kısmı, teçhizat veya sistemle ilgili eğitime ayrılacaktır.

Sözleşmeye bağlı olarak teçhizat veya sistemle ilgili önemli değişiklik ya da düzeltmeler yapılırsa işletme personelini değişiklik veya düzeltmeye alıştırmak için ek eğitim sağlanacaktır. Yüklenici, Geçici Kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline, sözleşmesinde başkaca belirtilmediği takdirde 15 gün müddetle tesisatı, işletme ve bakım - onarımını öğretecektir.

## 3.4- NAKLİYE VE DEPOLAMA

Teçhizat ve malzeme, Yüklenici ve onaylı imalatçının önerileri ve ilgili idarenin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. Zarar gören ya da bozuk parçalar ilgili idarenin görüşü alınarak değiştirilecek veya öngördüğü şekilde onarılacaktır.

## 3.5- GÜVENLİK ŞARTLARI

Kayışlar, makaralar, zincirler, dişliler, kaplinler, ayar vidaları, anahtarlar ve diğer döner parçalar, herhangi bir kişinin yakın çevresine gelmesi durumunda tamamen mahfazalı ya da uygun şekilde korumalı olacaktır. Personele zarar verebilecek veya yangın çıkarabilecek şekilde yerleştirilmiş yüksek ısılı teçhizat ve borular gerektiği gibi korunacak veya burada belirlenen tipte yalıtım malzemesi ile yalıtılacaktır. İskeleler, merdivenler ve parmaklıklar gibi parçalar gerektiği durumlarda teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakımı için bulundurulacaktır.

## 3.6- ELEKTRİKLİ TEÇHİZATLAR

Motorlar, marş motorları ve kumanda tertibatı gibi mekanik teçhizat ve sistemlerin elektrikli parçaları bu bölümde belirtilen şartlar altında temin edilecek, burada belirtildiği gibi komple ve çalışabilir sistemler için gereken şekilde olacaktır. Gerilim aralığı genişletilmiş motorlara izin verilmeyecektir. Paket teçhizat parçalarının enterkonnekte devreleri teçhizatın entegre bir parçası olarak sağlanacaktır. Bütün enterkonnekte güç kabloları ve sahada kurulmuş teçhizatın 100 Voltun üzerindeki kontrol kabloları, kablo boruları bu projenin Elektrik Şartnameleri'nde belirtildiği gibi olacaktır. 100 Voltun altındaki kontrol kabloları ve kablo boruları Elektrik Şartnameleri'nde belirtildiği gibi olacaktır.

Motor kontrol merkezlerinin bir parçasını meydana getiren motor kontrol teçhizatı veya şalt takımları ile bu gibi takımları, merkezleri veya diğer güç kaynaklarını mekanik cihazlara bağlayan bütün gerekli kablaj ve kablo boruları bu projenin Elektrik Şartnameleri'ne uygun olacaktır.

## 3.7- SİSTEME YOL VERME

Yüklenici sistemdeki cihazları çalıştırmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapacaktır:

### 3.7.1. Denge Ayarı ve Test Verileri

Tüm teçhizat ve tesislerin proje şartlarını karşıladığından emin olmak için muayene edilecek ve denge ayarı yapılacaktır.

Sıcak su veya soğuk su serpantini gerektiren havalandırma veya klima ve ısıtma için klima sistemleri temin edildiği takdirde klima sistemleri, tüm hava terminalleri (Izgaralar, menfezler, anemostatlar vs.) dahil olmak üzere, klima cihazlarına bağlı kazanlar, pompalar, subaplar ve serpantinlerden geçen su sistemlerini test edip denge ayarlarını yapmadan önce klima ve hava kanallarında düzgün bir hava akışı için komple ayarlanmış olacaklardır. Hava kanalı dağıtımı için doğrudan genleşmeli klima sistemleri temin edildiği takdirde hava sisteminin komple denge ayarı, soğutma sisteminin kontrol edilmesinden ve denge ayarının yapılmasından önce yapılmış olacaktır.

# 3.8. 	SIHHİ TESİSAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

## GENEL HUSUSLAR

Bütün banyo ve tuvalet gereçleri ile aksesuarların montaj detayları üretici firmalarından temin edilecektir.

Gereçlerin ve aksesuarların tip ve renkleri, detaylarda gösterildiği gibi olacak ve üretici firma kataloglarından ilgili idare tarafından seçilip onaylanacaktır.

Montajda kullanılacak bütün malzeme TS standartlarına uygun olacaktır. Köşebent, dişli, rot çubuğu gibi malzeme daldırma galvaniz olacak, kelepçeler, lastikli kelepçeler ve askı işlemleri dübel ile yapılacaktır. Her kalemin bir örneği şantiyeye naklinden önce ilgili idareye onay için sunulacaktır.

Yüklenici sıhhi tesisatta kullanacağı bütün aksesuarların ve özel kalite belgelerini de aynı zamanda sunacaktır.

Bütün tesisata su bağlantıları yapılacak ve tesisatın istenilen fonksiyonlarını yerine getirmesi sağlanacaktır.

Binaların temiz su tesisatı, Türk Standartlarına uygun bina dışında P.E., bina içinde dikişli galvanizli çelik boru ve galvaniz özel parçalarından oluşacaktır. Ana kolonlarda, bodrum kat yatay borularında dikişli galvaniz boru ile imal edilecektir. Kolonlardan kat geçişlerinde galvaniz borudan bir adaptör ile PPRC boru ya geçirilerek imalat yapılacaktır.. Duvar içinde kalan temiz su boruları kılıflı PPRC boru olacaktır.

Bina içi pissu tesisatı TS 275 EN 1329’e uygun 3.2 mm et kalınlığında geçme muflu sert PVC borular veya TS EN 1451-1’ e uygun polipropilen ham maddeden imal edilen geçme muflu pis su boruları ve bağlantı parçalarından oluşacaktır.

Döşeme tipi temizleme kapakları Pirinç veya bronz döküm, krom kaplamalı, vidalı olacak ve kapağı döşeme seviyesine göre ayarlanabilir olacaktır. Hava ve su sızdırmaz olacaktır.

Projede belirtildiği şekilde, tezgah altı (hilton) lavabolar kullanılacaktır.

Hilton lavabolar için ayna kullanılacaktır.

Sıhhi tesisatın genel düzenlemesi onaylı projesinde gösterilen şekilde olacaktır. İşyeri koşulları veya başka nedenlerle gerekmesi halinde Yüklenici tarafından teklif edilecek başka düzenlemelere ait detaylı çizimler ilgili idarenin onayına sunulacaktır.

Yüklenici projeleri dikkatle inceleyecek ve herhangi bir değişiklik yapmadan, projede belirtilen şekilde, her binaya uygun malzeme ve ekipmanı sağlanacaktır. Malzeme ve ekipman, maruz kalacakları basınç ve sıcaklık değerlerine uygun olacaktır.

Tüm tesisat boruları don seviyesinin altında döşenecektir. Kanalların kapanmış olması veya boruların servis hatlarına bağlantısı yapılmadan üzerinin örtülmüş olması durumunda, her hattın sonu bir kazık ile veya kabule şayan başka bir şekilde işaretlenecektir. Toprağa gömülmesi durumunda her türlü boru tesisatının üzeri tekniğine uygun bir şekilde kumla örtülecektir.

Hiçbir tesisat armatürü, aparatı, ekipman veya boru bağlantısı, içilebilir su hattı ile, drenaj hattı, pissu hattı veya kimyasal işleme tabi tutulmuş su ihtiva eden kazan gibi içilmez cins su taşıyan herhangi bir hatla arasında bağlantı teşkil edecek şekilde monte edilmeyecektir.

Yüklenici, projelerde gösterilmemiş olsa dahi gerekli olan işleri yapmakla yükümlüdür.

Yüklenici burada veya projesinde belirtilmeyen tüm imalat için ilgili idarenin olurunu alacaktır.

## 3.9. UYULACAK STANDARTLAR

Sıhhi tesisat malzemesinin imalat ve montajında kullanılacak standartlar aşağıda listelenmiştir. Bütün imalat, Türk Standartlarına, İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme Suları Daire Başkanlığı, D.S.İ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı Genel Teknik Şartnamesi veya eşdeğer Uluslararası geçerli standartlara uygun olacaktır.

TS	EN 200			Musluklar (Su Tesisatı için)

TS	EN 877			Borular ve Bağlantı (Pis Su İçin Dökme Demir)

TS	11 EN 10242		Boru Bağlantı Parçaları – Temper Dökme Demir

TS	15 			Valfler (Su Tesisatı için)

TS	274-1 EN 1452-1 	Sert PVC İçme Suyu Boruları ve Boru Ek Parçaları

TS	275 EN 1329		Sert PVC Pis Su Boruları ve Ek Parçaları

TS 	EN 10255		Borular – Dikişli ve Dikişsiz, Vidalı, Çelik ( Siyah veya Galvaniz )

TS	EN 200			Bataryalar – Basınçlı Su Tesisatı İçin

TS	EN 274			Sifonlar – Pis ve Kirli Su Tesisatı İçin (Demirden Başka Malzemeler)

TS	EN 10217       		Borular – Dikişli (Kaynaklı), Çelik, Genel Amaçlar İçin

TS       EN 1074			Çek Valfler (Geri Tepme Ventiller)

TS	605			Lavabolar (Seramik)

TS	EN 13310		Eviyeler (Paslanmaz Çelik)

TS	799			Alaturka Hela Taşları (Arkadan Girişli İçten Yıkamalı)

TS	800 EN 997		Alafranga Hela (Seramikten ve kendinden rezervuarlı)

TS	824 ISO 4064 		Su Sayaçları (Soğuk Su İçin)

TS	2218			Rakorlar (Galvaniz Çelik Borular İçin)

TS	2747			Pisuvarlar

### 3.9.1. Bağlantı Parçaları (Fittings)

* Demir Döküm Bağlantı Parçaları 		TS EN 877

* PVC Bağlantı Parçaları	 			TS 275-1 EN 1329-1

* Polipropilen Pis Su Boruları  	 		TS EN 1451-1

* Temper Demir Bağlantı Parçaları 		TS 11 EN 10242

* Galvaniz Çelik Boru Bağlantı Parçaları 	TS 931 EN 10241

* Atık Su Boruları Sifonları			TS EN 274

* Rakorlar (Bakır Borular İçin) 			TS 2296

* Polipropilen Boru Ekleme Parçaları (PPRC)	TS EN 15874

* Polietilen Boru Ekleme Parçaları  		TS 418-1 EN 12201-1

* Ön İzolasyonlu Boru Ekleme Parçaları         	TS EN 448

* Doğalgaz Borusu					TS 6047 EN 10208

* Bakır Borular (Gaz Tesisatında Kullanılan)      TS EN 1057

### 3.9.2.Borular

* Dökme Demir Boru				TS EN 877

* Sert PVC pis Su Borusu				TS 275-1 EN 1329-1/T1

* Sert PVC İçme Suyu Boruları			TS 274-7 ENV 1452-7

* Galvaniz Çelik Boru				TS  EN 10255

* Bakır Borular					TS  EN 12449

* Çelik Doğalgaz Boruları                                 	TS 6047 EN 10208

* Polipropilen (PPRC)                                      	TS EN ISO 15874

* Polietilen Boru                                               	TS 418-1 EN 12201-1

* Ön İzolasyonlu Boru                                            	  TS EN 253  
  * Ön İzolasyonlu Boru Ek Yeri İzolasyonu              TS EN 489

### 3.9.3.Sıhhi Tesisat Armatürleri Ve Süzgeçler

* Vitrifiye Seramik Klozetler 				TS 800 EN 997

* Lavabolar							TS 605

(Laboratuarlar İçin Ts 378/3 Fayans Camlanmış Çini)

* Hela Yıkayıcı Vanaları					TS 366

* Dökme Demir Yer Süzgeçleri				TS 327

* Su Tesisatı İçin Vana Ve Aksesuarlar			TS 15

* Su Tesisatı İçin Küresel Vanalar				TS 3148

* Kol Kumandalı Kelebek Vana 				TS EN 593

* Gömme Anahtar Tip Prüjör 				TS 579/4

* Bataryalar						TS EN 200

* Lavabo Sifonu 						TS EN 274

* Geri Tepmeli (Çek Valfler)				TS  EN 1074

* Su Isıtıcıları						TS 736

* Eviyeler							TS EN 13310

### 3.9.4.Borular Ek Parçaları Ve Bağlantılar

a) Borular

Yapıya gelen su borusu ve yapı içindeki yeraltı su boruları 10 Atü’ye dayanıklı PE içme suyu borusu olacaktır. Su bağlantı borusu, en alçak döşeme kotundan 15 cm. yukarıya veya yapının iç kısmından yapı dışına 2 m’den az olmayacak bir noktaya uzanacaktır. Bina içindeki ana kolonlardaki borular TS EN 10255 galvaniz çelik olacaktır. Katlardaki ıslak hacimlerdeki soğuk, sıcak su borular PPRC boru olacaktır. Doldurma veya kapama vanasıyla armatürler arasındaki borular projede gösterildiği şekilde olacaktır.

b) Ek Parçaları

Bütün boruların ek parçaları kendi cinslerinden olacaktır. PE ve PPRC boru ekleme işlemleri ilgili standartlar gereği olması gereken birleştirme yöntemine göre alın kaynağı ve/veya füzyon kaynak sistemi ile yapılacaktır. Alın kaynağı yöntemi ile birleştirme 5mm et kalınlığı ve üzerindeki borularda uygulanacaktır. Polipropilen boru (PPRC) ekleme parçaları TS EN ISO 15874-3 ’ e uygun olacaktır.

Galvanizli çelik boruların ekleme parçaları TS 11 EN 10242’ ye uygun en az 2,65 mm. et kalınlığında, daldırma galvanizli çelik malzemeden yapılmış olacaktır.

c) Montaj İşleri

Bütün dış tesisat boru hatları don seviyesinin altında döşenecektir. Borular, tüm armatürlere ve ekipmana küresel vanadan sonra dağıtılacaktır. Sıcak su ve soğuk su boru sistemi, boşaltma yapabilecek biçimde monte edilecektir. Kanal içindeki borular izole edilecek ve suya karşı korunacaktır.

Borular binadaki ölçülere hassasiyetle uygun şekilde Yüklenici tarafından kesilecek ve borular zorlanmadan ve yaylanmadan montajı sağlanacaktır. Binanın yapısal elemanlarının zayıflatılmamasına dikkat edilecektir. Aksi belirtilmedikçe, zemin üstündeki borular bina çizgisine paralel olarak döşenecektir. Ana servis hatlarından alınacak branşmanlar, inşaatın veya montajın gereğine göre atlama parçaları kullanılarak ana hattın üst veya yan kısmından bağlanabilecektir.

Bütün sıhhi tesisat taşıyıcı konsollar, dişli çubuk ve köşebentler galvanizli olacak, dübel ve lastikli kelepçe kullanılacaktır.

Boru çaplarındaki değişimler redüksiyon parçaları kullanılarak yapılacak, manşon kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yön değişiklikleri ekleme parçaları kullanılarak yapılacaktır.

## 3.10. EKİPMAN VE ARMATÜR BAĞLANTILARI

Yüklenici, bu bölümde veya bu şartnamenin diğer bölümlerinde belirtilen sıhhi tesisat malzeme ve ekipmanına ait gerekli tüm malzeme ve işçiliği temin edecektir. Tüm pissu çıkış bağlantıları sifonlu olarak temin edilecektir. Kendi bünyelerinde açma kapama imkanı bulunduran musluklar, yıkama vanaları veya diğer vanalar dışındaki her türlü ekipman veya armatür, diğer ekipman veya armatürlerle ilişkisini keserek tamir ve bakımının yapılabilmesi amacıyla, bir ilave kapama vanası ile birlikte tesis edilecek ve kesici vanaların değişimine elverecek şekilde rakorlu bağlantı yapılacaktır. Tüm armatürlere, duş kafalarına ve tuvalet başlarına gelen su boruları sabitlenecek ve ankastre olarak döşenecektir. Yüklenici yapının inşaatı ve kendi işi ile ilgili diğer işlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

Çizimler : Çizim ölçeklerinin küçük olması nedeniyle gerekli tüm ekleme parçaları, dirsek ve aksesuarları göstermek mümkün değildir. Yüklenici kendi işi ile ilgili tüm inşaat ve tesisat durumlarını inceleyecek ve işini bu koşullara uygun yapabilmek için gerekli tüm ekleme parçalarını, sifonları, vanaları ve aksesuarları temin edecektir.

Kesme ve Tamirat İşleri : İş önceden dikkatlice planlanacak ve gereksiz kesme işlemlerinden kaçınılacaktır. Montaj için yapılacak kesimler sonucu binalarda, borularda, kablolarda veya ekipmanda meydana gelebilecek hasar, bu konuda uzman kişilerce tamir edilecektir.

Armatürlerin, Malzeme ve Ekipmanın Korunması : Montaj esnasında boruların açık ağızları kapak ve tıkaçlarla kapatılacaktır. Armatürler ve ekipman sıkıca örtülerek kir, suya, kimyasal veya fiziki hasarlara karşı korunacaktır. Montajın tamamlanmasını takiben, tüm armatürler, malzeme ve ekipman tamamen temizlenecek, ayarlanacak ve çalıştırılacaktır. Kayışlar, kasnaklar, zincirler, dişliler, kaplinler, çıkıntılı ayar vidaları ve diğer döner aksam tamamen kapalı tutulacak veya hiç kimsenin çok yakınına yanaşamayacağı uygun bir şekilde korunacaktır.

Geçici Tesisler : Yüklenici inşaat işleri için gerekli tüm geçici su hatlarını, pissu hatlarını ve tuvalet tesislerini kuracak ve iyi durumda muhafaza edecektir. Kalıcı sıhhi tesisatın montajını takiben ilgili idarece seçilecek tuvaletler kullanılacak ve geçici tesisler sökülerek kaldırılacaktır. ilgili idarenin talimatı üzerine tüm geçici su ve pissu hatları sökülecektir.

## 3.11. MUAYENE VE TESTLER:

Pis su, havalık ve su boruları YÜKLENİCİ tarafından test edilecek ve Geçici Kabulden önce MÜŞAVİR tarafından yazılı olarak onaylanacaktır. Üzeri kapanacak olan borular üstleri örtülmeden önce test edileceklerdir. Test için istenilen teçhizat ve malzeme Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Pis Su Tesisatının Testi :

Tüm pissu sisteminin ve havalık sisteminin gerekli olan tüm açıklıkları, sistemin çatı üzerindeki havalık borusunun en üst seviyesine kadar su ile dolmasına izin vermesi için tıkanacaktır. Sistem, bu suyu 10 cm.den daha fazla bir düşüş göstermeksizin 30 dakika süreyle tutacaktır. Sistemin bir kısmı test edilmesi gerekiyorsa kısmi test, tüm sistem için anlatıldığı gibi yapılacaktır; ancak test edilmesi gereken en yüksek yatay hattın 3 metre üzerinde düşey bir boru döşenebilir ve uygun basıncı sağlamak için su ile doldurulabilir veya istenen basıncı sürdürmek için bir pompa kullanılabilir. Basınç 30 dakika süreyle muhafaza edilecektir.

Hava Testleri :

Testler hava ile yapılırsa basınçlı bir pompa ile 0.35 kg/cm2 (5 PSI) den az olmayan bir basınç uygulanacak ve sızıntı olmadan en az 15 dakika muhafaza edilecektir. Hava testini yapmak için cıva sütunlu bir gösterge kullanılacaktır.

Temiz Su Tesisatının Testi :

Kaba işlerin tamamlanması üzerine, armatürlerin montajı yapılmadan önce tüm sıcak ve soğuk su sistemi 12 atü’ den az olmayan hidrostatik basınçta test edilecektir. Tüm bağlantıların muayenesine izin vermek için 4 saatten az olmamak üzere bu basınçta su sızdırmazlık kanıtlanacaktır. Montajın tamamlanmasından önce su borusu sisteminin bir kısmının gömülmesi gereken yerlerde bu kısım ayrıca ve tüm sistem için belirtilen yöntemle test edilecektir.

Muayene veya testte hata görülürse, hatalı iş veya malzeme hiçbir ek masraf talep edilmeden Yüklenici tarafından değiştirilecek ve istenen testler ilgili idare tarafından yazılı olarak kabul edilinceye kadar tekrarlanacaktır. Boruların onarımı yeni malzeme ile yapılacaktır. Vidalı bağlantılar veya delikler macunla kapatılmayacaktır.

İşin bitiminde tesisatın tüm parçaları basınçlı su akıtılarak iyice temizlenecektir. Tüm teçhizat, borular, vanalar ve ekleme parçalarının iç ve dış yüzeyleri, test için sistemin çalıştırılmasıyla birikebilecek yağ, metal parçaları, harç ve çamurdan temizlenecektir. Boru sisteminin uygun şekilde temizlenmesi sırasında Yüklenicinin hatası yüzünden binanın diğer bölümlerinde, diğer imalatın yüzeylerinde veya teçhizatında meydana gelebilecek herhangi bir kesinti, renk değişimi veya diğer hasarlar Yüklenici tarafından onarılacaktır.

## 3.12. MALZEME, DONATIM VE TEÇHİZATIN ONAYI

Mümkün olan en kısa zamanda ve herhangi bir malzeme, donatım veya teçhizat satın alınmadan önce Yüklenici, imalatçının adı ve adresi, malzeme ve teçhizatın katalog numaraları ve ticari adını da kapsayan malzeme, armatür ve teçhizatı içeren bir listeyi üç kopya halinde onay için ilgili idare verecektir. Listeler tam ve kullanışlı bir tesisat için gerekli malzeme, donatım ve teçhizatın tüm parçalarını gösterecek şekilde yeteri kadar detaylı olacaktır. Yüklenici çeşitli kalemler hakkında istenilen diğer detaylı bilgileri de temin edecektir.

## 3.13. TEÇHİZAT (ARMATÜRLER)

İçme suyu tesisatındaki vanalar, rakorlar, geri tepmeli (çek) valfler, pislik tutucular (filtre), darbe önleyiciler, hortum muslukları, vakum kırıcılar v.b. aksesuar, tesisatın teçhizatı olarak tanımlanmıştır.

### 3.13.1.Vanalar

Her ekipman veya armatüre giden besleme borularına bir kapama vanası takılacaktır. Boru hatları, kolonlar, tali ve ana borularla ilgili olarak projede belirtilen vanalar bu şartnameye uygun olacaktır. Aksi belirtilmedikçe tüm vanalar küresel tip vana olacaktır. WC Küresel basları rakorlu olup PPRC boru ile tuvalet taşına bağlanacak, kesinlikle gırtlak veya fleksible boru kullanılmayacaktır.

### 3.13.2. Rakorlar

2” ve daha küçük çaplı galvanizli çelik boru rakorları TS 2218 şartnamesine uygun olacaktır. Rakorlar duvar, tavan veya döşemelerin içine gömülmeyecektir. Rakorların her iki ucu da vidalı tipte ve konik olacaktır.

### 3.13.3. Geri Tepmeli (Çek) Valfler

Geri tepmeli valfler “PN 16” sınıfı bronz gövdeli çalpara tip, vafer veya değiştirilebilir diskli, bronz başlığa vidalı olacaktır. 2” veya daha küçük çaplar için vidalı bağlantılı tip olacaktır. 2 1/2” ve daha büyük çaplar için demir gövdeli, değiştirilebilir diskli, flanşlı ağız tipte valfler kullanılacaktır.

### 3.13.4. Pislik Tutucular (Filtre)

TSE kalite belgesine haiz akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme, demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı katalogu ilgili idare tarafından onaylanmak üzere seçilecek pislik tutucu kullanılacaktır.

## 3.14-BOYA İŞLERİ

Döşeme içine veya döşeme boyunca döşenen boruların ve montaj elemanlarının dış yüzeyleri bir kat zift esaslı aside dayanıklı boya ile boyanacaktır. Açıktaki borularla montaj elemanlarının son kat boyası, TS şartlarına uygun olarak yapılacaktır.

# 3.15.	YANGIN TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 3.15.1- GENEL HUSUSLAR

Yangın tesisatı kapsamında, projesine uygun olarak yangın dolapları tesis edilecektir.

Yangın tesisatında kullanılan dolaplar, her katta duvara monte edilmiş ve aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir.

Kapalı kullanım alanı 500 m2’den küçük olsa dahi her katta bir adet yangın dolabı mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir.

## 3.15.2- YANGIN DOLAPLARI

TS. EN 671-1 normlarına uygun ve CE Belgeli olacaktır. 6kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü olacaktır. Hortum çapı 1", boru giriş vanası 2", hortum uzunluğu 30mt ve temper camlı olacaktır.

## 3.15.3- YANGIN BORULAMASI

Yangın dolabı hatlarında dikişli galvanizli borular kullanılacaktır. Yangın boruları hidrostatik test yapıldıktan sonra katlarda kat rengine uygun yağlı boya ile bodrum katta kırmızı renge (RAL 3000) boyanacaktır.

# 3.16. HAVALANDIRMA TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 3.16.1. GENEL HUSUSLAR

En az 3 (üç) firmadan alınacak bilgi, belge ve kataloglara göre ilgili idarenin seçiminden sonra, imalatçı firma tatbikat projelerini ve teknik şartnamede belirtilen hususları tetkik ederek cihazlara ait teknik verileri hazırlayacak ve ilgili idareye verecektir. Uygunluğu halinde imalata geçilecektir.

Hava kanalları TS 822’ ye uygun galvanizli sactan flanşlı yapılacaktır. Hava kanal kalınlıkları VDI normlarına göre olacaktır.

Dağıtıcı ve toplayıcı menfezler/anemostatlar alüminyumdan imal edilmiş olacaktır. Üfleme menfezleri çift sıra, emiş menfezleri tek sıra kanatlı damperli olacaktır.

Temiz hava ve pis hava atış panjurları alüminyumdan imal edilip, 1mm’lik galvaniz telden tel kafes (sineklik teli) takılacaktır.

Karışım havalı sistemlerde ısıtma veya soğutma besleme hava kanallarına ısı izolasyonu yapılacaktır.

Havalandırma Santrali ile ilgili imalatçı firmalardan kesinlikle işletme-bakım-montaj konularını ilgilendiren dokümanlar ve bilgiler ile birlikte :

* TSEK, ISO, CE veya EUROVENT belgesi

*Katalog ve resimler

*Garanti belgesi (En az 2 yıl olacaktır.)

*En az 10 yıl yedek parça temini ve servis hizmeti taahhütnamesi

*Test belgesi

*Cihaz üzerinde teknik özelliklerini taşıyan etiketi mutlaka alınmalıdır.

## 3.16.2. KANAL BAĞLANTILARI

Emici ve verici kanallar santrale fleksibil veya branda konularak flanşlı bağlantı yapılacaktır. Kanallar iyi bir yöntem ve işçilikle imal edilip monte edilecektir. Kanal galvaniz saçtan yapılacaktır. Kanallar belirtilen boyutlara uyacak, iyi yapılmış bağlantı noktalarıyla iç tarafları düzgün ve temiz olacaktır.

Kanallar bütün çalışma durumlarında tamamen titreşimden uzak olmak üzere yerleştirilip binaya emniyetli bir şekilde ankrajlanacaktır. Yuvarlak dirseklerin yarı çapı kanal genişliğinin 1.5 katından az olmayacaktır. Dik dirseklere hava dönüş kanatçıkları konulacaktır. Hava dönüşleri yuvarlatılmış kanat veya kanatçıklardan ibaret olup iyi bir yerleştirme düzenlemesi ile kayda değer türbülansa müsaade edilecektir.

Galvaniz saçtan yapılmış kanallar galvaniz kaplı köşebent malzemeden aralarına 2 m’ den fazla mesafe bırakmadan takviye edilecek ve asılacaktır. Bağlantılar oldukça hava sızdırmaz yapılacak ve bağlantı, üfleyici ve toplayıcı menfezlerdeki hava sızıntılarında hiç toz görünmeyecektir. Bütün kenar ve çıkıntılar çekiç ile kıvrılıp düzgün bir kanal iç yüzeyi oluşturulacaktır. Geçitleri 1/7 oranlı eğim ile yapılacaktır. Kanal kesitinde iyi bir sağlamlık yaratmak için bütün kanalların yeterli merkez yüksekliğine haiz çapraz kırıcıları olacaktır.

Kanallar, fabrikada veya işyerinde 5 cm kalınlıkta aluminyum folyo kaplı camyünü yalıtım malzemesi ile izole edilecektir. Gerekli noktalarda kanal iç yüzeyinde 9 mm kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile akustik izole yapılacaktır. Havalandırma kanallarında kullanılan izole levhaların ek yerlerinde yapıştırıcı olarak kanal bantları kullanılacaktır.

## 3.17.	VRF KLİMA SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 3.17.1. GENEL HUSUSLAR

- Dış ünite ise tek bir dış üniteden oluşmuştur. Projede yeri belirtilen yere montaj edilecektir.

- Klima drenajları Ø32 U-PVC borular ile yapılacaktır. Drenaj sistemi en yakın wc hattına

götürülecek ve bağlantısı yapılacaktır. Borulara ayrıca yoğuşma yapmaması için 13 mm kauçuk

izolasyon yapılacaktır.

- Cihazların kontrolleri dijital termostatlarla yapılacaktır. İç ünitelere 2x1.5 sinyal kablo

çekilecektir.

- Tavan arasında bakır boru ve heat pump joint imalatı yapılacaktır.

- Sistemin R410A gazı şarjları ve Azot testi yapılacaktır.

- Dış ünitenin altına konstrüksiyon yapılacak ve zemin ile bağlantısı kesilecektir.

- Tesisatlar tavan üstünde kesinlikle serbest olarak bırakılmayacak, uygun görülen yerlere

takılacak askılara montaj yapılacaktır.

- İmalat sırasında tavan içerisinde diğer bir tesisata ait boru, vana, kablo vb. çakışma, kaçak ve

çarpışma durumu görüldüğünde idare ile iletişime geçilecektir.

3.17.2. YAPILACAK İŞLER

-Yapılacak işler hem projesinde hemde yaklaşık maliyette belirtilmiştir.

- İç ünite fanı 3 kademeli (Yüksek/Orta/Düşük) hava debisine sahip olmalıdır.

- Yüksek, orta ve düşük devirde sırasıyla 34/32/30 dBA ses seviyesini (1 mt. Uzaklıktan yapılan ölçümlerde) aşmamalıdır.

- Sistem filtreleri uzun ömürlü olmalı ve yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliğinde olmalıdır.

- Kyoto protokolü kapsamında ozon tabakasına zarar vermeyen soğutucu gazı ile çalışmalıdır.

- Boru bağlantı çapları Likit hattı 6,4 mm, Gaz hattı 25,4 mm den aşağı olmamalıdır.

- Ortam sıcaklığını +/- 0,5 °C aralığında tutabilen mikroişlemci kontrollü ile çalışmalıdır.

- İç ünite serpantini gaz giriş-çıkış sıcaklıklarını ve gaz çıkış basıncını hisseden sensörler vasıtasıyla, kızgın buhar değerini sürekli kontrol altında tutarak ihtiyaç oranında soğutucu gazın elektronik genleşme vanasından geçişine izin veren kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Orijinal standart drenaj pompası bulunmalıdır.

- Taze hava giriş (Besleme) olanağı sağlamalıdır.

- Sistem kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir olmalıdır.

- Montaj ve bakımı kolaylaştıran gelişmiş bir yapıda olmalıdır.

3.17-3 SİSTEM KONTROLÜ

- Kontrol sistemi, 2 damarlı non-polar multipleks kablolar ile tüm iç ve dış üniteleri bir birine

bağlayacak, entegre çalışmalarını sağlamalıdır.

- Kontrol sistem, otomatik diagnostik (arıza bildirim) özelliği ile sistemin her hangi bir

noktasındaki problemi algılayarak, dış ünite veya iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından

ilgili hata kodları vasıtası ile kullanıcıya bildirmelidir.

3.17-4 KUMANDA KONTROLÜ

- Her iç ünite için bir kumanda verilmelidir.

- Kumanda üzerinden,

- İç Ünite On/Off kontrolü yapılabilmelidir.

- Flaplı iç ünite modelleri için hava akış yönü ayarlanabilmelidir.

- Sıcaklık değeri ayarlanabilmelidir.

- Çalışma modu ayarlanabilmelidir.

- Fan hızı ayarlanabilmelidir.

- Filtre temizlik ikazı görülebilmelidir.

- Sistemdeki mevcut arıza kodları görülebilmelidir.

- İç ünite (ölçüm sıcaklıkları, PMV açıklığı gibi) ve sistem çalışma bilgilerine (sisteme bağlı iç ünite sayısı, dış ünite sayısı, iç ünite kapasitesi, defrost veya yağ dengeleme durumu gibi)  ulaşılabilecektir. Böylece sisteme verilecek servis hizmetleri kolaylaştırılacaktır.

- İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır. Gerektiğinde ayrı bir sıcaklık sensörüodanın istenen bir yerine konularak iç ünite ile ilişkilendirilebilecektir. Çalışma rejimine esas oda sıcaklığı, iç ünite, kablolu kumanda ve harici sıcaklık sensörünün istenilen bir tanesinden alınan bilgiye göre olabildiği gibi bu sensörlerin ölçüm ortalamasına göre yapılabilecektir. Böylece optimum mahal sıcaklığı dağılımı sağlanabilecektir.

-Bir iç üniteye 2 adet kablolu kumanda bağlanabilmelidir.

-Tüm tekil dış ünitelerde 2 adet DC kompresör bulunmalıdır. Böylece sistem kapasite kontrolü daha hassas yapılabilmeli ve inverter kompresörlerden biri arızalandığında diğer inverter ompresörlerden biri arızalandığında diğer inverter kompresör sistem kapasitesini aynı hassasiyete ayarlamaya devam edebilmelidir.

-Sistemde standart olarak sürekli ısıtma özelliği olmalı, iç üniteler durmadan ısıtma modunda çalışmaya devam edebilmelidir. Sistem sürekli ısıtma yapabilmek için dış ünitede fazla buz oluşumunu engellemek üzere çalışmalı ve bu kontrolü gerekli durumlarda sık aralıklarla yaparak buz oluşumunun engellenmesini sağlamaya çalışmalıdır.

3.17.5. HAVA SOĞUTMALI DIŞ ÜNİTE

- Dış ünite birbirinden bağımsız kompresör ve kondenser bölümü içerecek böylece yüksek debide kondenser soğutma havası kompresör ve elektronik bileşenlere toz ve benzeri kirleticiler taşıyamayacaktır. Aynı şekilde kompresör sesi kondenser soğutma havası ile dışarı taşınmayacaktır.

- İç ünite / Dış ünite soğutma kapasitesi bağlanma oranı %135’e çıktığında sistem mevcut kapasitesi %110’a artabilmelidir.

- Dış ünitelerin 1 m uzağında ve yerden 1.5 m yükseklikten yapılan ses ölçümünde tekil dış ünitelerde ses basınç seviyesi 64 db(A), modüler dış ünitelerde ses basınç seviyesi 69 db(A)’yı geçmeyecektir.

3.17.6. SOĞUTUCU DEVRESİ

- Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda

akümülatör, selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır. Aşağıda sayılı

tüm güvenlik elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır.

- Yüksek basınç anahtarı

- Sigortalar

- Karter ısıtıcısı

- Yüksek akım rölesi

- Kompresör gövde termostatı

- Geri dönüş koruma zamanlayıcısı

- Yağ dengeleme sistemi

- Yüksek akım sensörü

- Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü

- Kompreösr emiş ve basma basınç sensörü

5.17.7. BASINÇ TESTİ

- Yapılan borulamanın en az 24 saat 38.0 kg/cm² basınç altında kalacak bu süre içinde bir basınç düşüşü gözlenmeyecektir. Sistemin basınçlandırılması oksijen içermeyen azot gazı ile yapılacaktır.

- Yüklenici yapmış olduğu tesisatı teknik mevzuatlara uygun şekilde test ederek idareye raporunu vermekle yükümlüdür. Yüklenici yapmış olduğu tesisattaki kaçakların ve arızaların tamiri için 2 yıl boyunca sorumludur.

4. ELEKTRİK YAPIM ŞARTNAMESİ

4.1.İŞİN TANIMI

KOÇARLI  GENÇLİK MERKEZİ İŞİ projelerinde gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.

4.2.KAPSAM

Elektrik özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare tarafından karara bağlanılacaktır.

4.3.UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir. Yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.

Standartlar:

- Özel Teknik Şartnameler ve Birim Fiyat Tarifi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmelikleri.

- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.

- TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği.

- Anma akımı 1KV ‘un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri

- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.

- Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.

- Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği.

- TSE Yıldırımlık Yönetmeliği.

- EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği.

- EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği.

- 15.02.2003 tarih ve 25021 sayılı asansör yönetmeliği (95/16 AT)

- Türk Tel ekom A.Ş Bina İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi ve Telefon Şebeke Tesisi Yönetmenlikleri

- IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları

4.4.MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

Binada kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite,A sınıfı enerji verimliliğine haiz, TSE ve CE standardında, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

Yüklenici malzeme seçiminden önce idareye üçten az olamamak kaydıyla numune ve imalat prototiplerini, malzeme onay formu ile sunacaktır. Tüm malzemeler İdarenin oluru ile kesinlik kazanacaktır. Onay alınmadan kesinlikle imalat yapılmayacaktır.

Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra iki yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri İdare ya da idarenin yetkilendirdiği kişi ya da kuruma teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez.

Malzemeler için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen örnek malzemelerde test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

Malzemelerin, fabrikasyon imalatları sırasında yerinde testleri yapılacak, İdare ya da idarenin yetkilendirdiği kişi ya da kurum olurundan sonra şantiyeye gönderilecektir.

Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle İdare ya da idarenin yetkilendirdiği kişi ya da kuruma verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri İdare ya da idarenin yetkilendirdiği kişi ya da kuruma teslim edilecektir.

4.5.ÖLÇÜM ve TESTLER

Yüklenici inşaatın seyri esnasında binada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması İdare ya da idarenin yetkilendirdiği kişi ya da kurumca istenildiğinde tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır. Trafo, Pano, Jeneratör, UPS, Asansör, Data, Telefon vb. sistemlerin test raporları geçici kabul öncesi idareye teslim edilecektir. Buna göre;

Pano, buat, kablo ekleri termal kamera ile taranarak ek noktaları ısı ölçümleri yapılacak.

Kaçak akım rölelerinin açma süreleri ölçüm yapılacak.

Prizden, panolardan, eş potansiyel baradan, yıldırım çubukları bağlantı noktasından topraklama ölçümleri yapılacak. Ölçümler EMO ya kayıtlı mühendis tarafından yapılarak rapor altına alınacak.

Kompanzasyon sistemi devreye alındıktan sonra, 1 ay boyunca 7/24 saat ölçümler yapılarak kaydedilip bu değerler üzerinden kompanzasyon revize edilecektir.

UPS akü hücresel ölçüm değerleri yapılarak sonuçlar idareye sunulacaktır.

Her blokta ve katta bulunan bir prizden şebeke ve UPS gerilimi ölçülerek, gerilim, frekans, harmonikler rapor halinde ve ölçü aletinden alınan şekilli çıktılar idareye sunulacaktır.

Her bloktan olmak üzere benzer mekanlardan bir adet seçilerek aydınlatma değerleri lüksmetre ile ölçülüp değerler rapor halinde idareye verilecek.

4.6.KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe ve varsa İngilizce kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl beş kopya olarak hazırlayarak idareye verecektir. İdarenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir.

4.7.GARANTİ

Yüklenici işin kesin kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek işin geçici kabulünü müteakip iki yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızaları derhal bila bedel gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmezse bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar piyasadan İdare tarafından müteahhit namına yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.

4.8.ENERJİ TEMİNİ VE SAHA ELEKTRİK İŞLERİ

Tesisin enerji ihtiyacını karşılamak için, YÜKLENİCİ ilgili elektrik kurumundan enerji müsaade yazısı için başvuru yapacak. İlgili elektrik kurumundan alınan enerji müsaade yazısına göre enerji ihtiyacı sağlanacaktır. Enerjinin temini ile ilgili tüm işlemleri yapmak, gerekli projelerin (Orta Gerilim ve Trafo Jeneratör vs.) hazırlanması, onaylatılması, ilgili elektrik kurumuna kabullerin yaptırılması, abonelik işlemlerinin yaptırılması Jeneratör İşletme Ruhsatının alınması yüklenicinin sorumluluğu altındadır.

Ayrıca: Topraklama sistemine ait (Trafo İşletme, Koruma, Paratoner, Çevre Aydınlatma, Asansör ve Ana Pano vb.) Test Ölçüm Raporu TEDAŞ veya EMO yetkilisince yüklenici tarafından yaptırılarak idare ya da idarenin yetkilendirdiği kişi ya da kuruma teslim edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

- Onaylı projelerde, belirtilen mahallerde yapılacak imalatlar, ilgili projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesinde yazan şartlar dâhilinde yapılacaktır.

- Özel Pozlar Dışındaki Tüm İmalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TEDAŞ Pozlarında Tanımlı Olduğu Şekli ile Yapılacaktır.

- Şartnamedeki görseller fikir vermek amacıyla konulmuş olup, herhangi bir marka veya modeli işaret etmemektedir.

4.9. CCTV

Bakanlık Makamından alınan Olur’a istinaden, Bakanlığımıza bağlı bina ve tesislerde kurulacak olan Kapalı Devre Kamera Sistemi Projesi kapsamında tüm cihaz ve malzemelerin sağlanması, altyapısının kurulması, montajı, devreye alma ile test ve kontrol işlemlerinin yapılmasını kapsayan sözleşme, Savunma Sanayi Başkanlığı’na bağlı ASELSAN A.Ş. ’ye ait olan Aselsannet Elektronik Haberleşme Sistemleri San. Tic. Ve Taah. Ltd. Şti. ile sözleşme akdedilmiştir.

Bu kapsamda KOÇARLI GENÇLİK MERKEZİ İŞİ tesisinin CCTV ’nin yapılabilmesi için yüklenici firma yer tesliminden sonra, idare kontrol teşkilatına başvurarak, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bilgi verilmesi gerekmektedir. Bilgi işlem daire başkanlığıyla koordineli çalışması zorunludur.

DATA-01: UTP CAT6 PATCHCORD KABLO (0,5m)

- Patch cordlar ANSI/TIA-568-C.2:2009 Cat6 spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Ve bu uygunluğu gösteren ETL veya DELTA belgesine sahip olacaktır.

- Patch cordların elektriksel değerleri en az aşağıda belirtilen değerlerde veya daha iyi bir orana sahip olacaktır.

- İletişimDirenç: 230Ωmaksimum

- Direnç Dengesizliği:% 2 maksimum

- Dielektrik Kuvvet: 2500VDC3 saniye boyunca

- İzolasyon Direnci: 150MΩ/kmasgari

- Patch cord kablosunun iletkeni esnek, 23 AWG veya 24AWG kalınlığında olacaktır.

- Patch cordlar fabrikasyon sonlandırılmış olacaktır.

- Patch cord kabloları LS0H olacaktır.

- Patch kablonun dış çapı maksimum 5.00 mm  (+/- 0.2mm) olmalıdır.

- Patch kablo uzunluğu 1m olmalıdır.

- Konnektör bağlantı malzemesi 2,54 μm (100 μ-inç) Nikel üzerine 1,27 μm (50 μ-inç) altın kaplama olacaktır.

- Patch kablolar koruyucu (Boot) ile korunmuş olması gerekmektedir.

- Patch kablonun belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren DELTA sertifikalarına sahip olduğu bağımsız test kuruluşlarından onaylı raporla belgelenecektir.

Not: İş yerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

DATA-02: VGA KABLO (10m)

1.VGA çıkış ile 15 pin girişli cihazlarda ekran, projeksiyon cihazı gibi cihazlarda görüntü aktarımı için kullanılabilmelidir.

2. Kordon kablosu çift blendajlı olmalıdır.

3. Yüksek çözünürlüklü, resim işleme, grafik gibi multimedia uygulamalarda 200 Hz'de dahil en az kayıpla çalışabilmelidir.

4. Soket tipi M-M (erkek-erkek) olmalıdır.

5. İki adet güçlendirici filtresi olmalıdır.

6. 10 metre uzunluğunda olmalıdır.

DATA-02:HDMI KABLO (10m)

1.Kablo uzunluğu en az 10m olmalıdır

2.Kablo uçları HDMI – HDMI karşılığında olmalıdır.

3.Kablo yapısı en az bakır olmalıdır.

4.Kablo konnektör yüzeyi en az altın kaplama olmalıdır.

5.Kablo yüksek kaliteli görüntü, ses ve veri aktarım özelliğinde olmalıdır.

6.Kablo ağ destekli olmalıdır.

7.Kablo en az EMI-RFI filtreli olmalıdır.

8.Kablo en az yeni nesil 3D destekli HDMI formatı olan vl.4 ve HDMI vl.3 bağlantı iletkenliğine sahip olmalıdır.

9.Kablo 4Kx2K çözünürlüğü desteklemelidir.

10.Kablo en az 30 AWG olmalıdır.

11.Kablo en az çift Ferrit Corea sahip olmalıdır.

12.Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

100 Watt LED Sokak Aydınlatma Armatürü

1. Projektör 100 Watt gücünde olmalıdır.

2. Projektör 220 V 50 Hz tek fazlı şebeke ile çalışmalıdır.

3. Projektör beyaz ışık vermelidir.

4. Projektör en az IP65 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

5. Projektör kasası alüminyum döküm olmalıdır.

| Erşah Rıdvan ŞENER |  | İzen Zeynep BOZAN |  | Gürkan DURAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İnşaat Mühendisi |  | Makina Mühendisi |  | Yapı Denetim Teknikeri |
|  | Ferit AKYOL |  | Esra ÖZEV |  |
|  | Elektrik Teknikeri |  | Mimar |  |
|  |  | 24.08.2022 |  |  |
|  |  | Engin TOPAL |  |  |
|  |  | Fen İşleri Müd.V. |  |  |