## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ ÇİNE İLÇESİ MADRAN ANADOLU LİSESİ OKUL PANSİYONU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01-İNŞAAT
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ İLE KORİDOR ARASINA YENİ AÇILAN KAPI KENARLARINDA
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ İLE KORİDOR ARASINA YENİ AÇILAN YENİ KAPI
15.540.1242 | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ İLE KORİDOR ARASINA YENİ AÇILAN KAPI KENARLARINDA
KAZAN DAİRESİNDE TAVAN DUVARLAR
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNDE TAVAN DUVARLAR
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ İLE KORİDOR ARASINA YENİ AÇILAN YENİ KAPI
77.100.1003 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ İLE KORİDOR ARASINA YENİ KAPI YERİ AÇILMASINDA
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Bodrum kattaki kazanın dışarı alınması
25.175.4203 | 14 l/min doğalgaz / lpg'li hermetik şofben (24,4 kw)
Bölüm | Açıklama
Mutfak mahaline montaj yapılacak
25.202.1108-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (210.000 kcal/h) 245 kw
Bölüm | Açıklama
Bodrum kattaki Kazanın sökümü yapılacak
25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Bodrum kat kazan dairesine 2 adet montaj yapılacak
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak (3 adet )
25.255.2008 | 300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.288.5109 | Ø300 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak( 16 MT )
25.300.1106 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1107 | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1603 | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm
Bölüm | Açıklama
Mutfak mahaline ( 30 MT ) montaj yapılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.320.3104 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında ( 5 adet ) kullanılacak
25.325.1209 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 100 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatına montaj yapılacak
25.325.2104 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4"
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatında kullanılacak
25.327.1303 | Emniyet ventili pik dök.ani kalkışlı,pn-16,ø 50 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1303 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 25 (1") vidalı
Bölüm | Açıklama
Mutfak doğalgaz hattında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz hattında kullanılacak
25.345.4105 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz hattında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskat dönüş hattında kullanılacak ( 2 adet )
25.350.3007 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan gidiş hat montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.360.1102 | Debisi 3.0-10 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Hava kanalı yapımında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.610.3408 | 1000* 1000* 850 en az 35 kw Fırınlı Kuzine; (Gaz ile çalışır tipte )
Bölüm | Açıklama
Mutfak mahaline ( 1 adet )
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Baca kiti montajında kullanılacak
DOĞALGAZ MODÜLÜ | Doğalgaz kontrol paneli montaj dahil
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz kontrol paneli montajında kullanılacak
PROJE | Doğalgaz projesi çizimi ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz projezi çizimi
V.1882/2 | 12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Bölüm | Açıklama
İdare odasına montaj yapılacak ( 1 adet )
V.1882/3 | 18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima
Bölüm | Açıklama
Etüd odasına ( 1 adet )
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/DOĞALGAZ PANOSU VE TESİSATLARI
04.V23/2 | 16 Q Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPALARI VE KOMBİLERİN BESLEMELERİNDE
35.100.6405-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
ESKİ PANONUN SÖKÜMÜNDE
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPA KUMANDA DEVRESİNDE
35.105.1120 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA)
Bölüm | Açıklama
KOMBİLERE BESLEMELERDE 2 AD.
35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPALARINA BESLEME SİGORTALARINDA 4 AD.
35.105.1132 | Üç fazlı anahtarlı 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ PANOSU ANA KESİCİ
35.115.1002 | Kaçak akım koruma şalteri 2*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
PANO KAÇAK AKIM ŞALTERİ
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA SİRKİLASYON POMPALARINDA 3AD. VE KOMBİLERİN KUMANDASINDA 1 AD.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE VE POMPALARIN ÇALIŞMA /ARIZA DURUMUNU GÖSTERMEYE
35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
SİRKİKALASYON POMPA KUMANDA DEVRESİNDE ( ARK SÖNDÜRÜCÜLÜ ÖZELLİKTE)
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ PANOSU MOTOR KORUMADA
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ PANOSUNDAN SİRKİLASYON POMPALARINA VE KASKAT KOMBİLERE BESLEME ÇEKİLMESİ
35.160.3102 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ AYDINLATMASINDA
35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ AYDINLATMASINDA
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Ekli proje ve açıklamalara göre yapılacaktır.
DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU KAPAĞINDA ACİL KESME BUTONU
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
SIVA ÜSTÜ TESİSATLARINDA
ÖZ.EXPROF PANO | DOĞALGAZ SİSTEMİNE UYGUN EXPROF ÖZELLİKLİ PANO (0,30 m2-0,40 m2 EBADINDA KAPAĞI CONTALI , KABLO GİRİŞ YERLERİ REKORLU, SIZDIRMAZLIK ÖZELLİKLİ İŞÇİLİK MONTAJ DAHİL YERİNDE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM.)
Bölüm | Açıklama
EXPROF DOĞALGAZ ELEKTRİK PANOSU
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMALARDA TAVANDAN ARMATÜRLERİN SARKITILMASINDA