## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ AYDIN LİSESİ ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01-İNŞAAT
15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
Yeni Kaide yapımında
Rampa kısmında merdiven yapımında
15.180.1001 | Ahşaptan seri kalıp yapılması
Bölüm | Açıklama
Yeni Kaide yapımında
Merdiven basamak yapımında
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ara duvar yapımında
Kontrol Odası arka duvar yapımında
Kontrol Odası yan duvar yapımında
15.220.1604 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi, Kontrol Odası ve Depoda yapılacak kapı üstlerinde
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ve Kontrol Odası, Koridor kısmı döşmesinde
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ara duvar yapımında
Kontrol Odası arka duvar yapımında
Kontrol Odası yan duvar yapımında
15.390.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ve Kontrol Odası, Koridor kısmı döşmesinde
15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
Rampada yapılacak merdivenin sahanlığında
15.410.1303 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
Rampada yapılacak merdivenin basamaklarında
15.410.1501 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ara ve yan duvar üstünde
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
Yeni yapılacak kapılarda
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
Yeni yapılacak kapılarda
15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması
Bölüm | Açıklama
Yeni kapıların boyanmasında
15.540.1242 | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ve Kontrol Odası, Koridor ve Depo Kısmın Tavan ve Duvarlarında
15.540.1247 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi ve Kontrol Odası, Koridor ve Depo Kısmın Tavan ve Duvarlarında
15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
Yeni yapılan duvarlarda
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi, Kontrol Odası ve Depo giriş kapıların yapılmasında
77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
Bölüm | Açıklama
Mevcut kaidelerin kırılması
77.100.1009 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
Bölüm | Açıklama
Kazan Dairesi, Kontrol Odası ve Koridor mevcut döşeme seramiklerinin sökülmesinde
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Kazan indirmesinde kullanılacak
25.202.1113-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (360.000 kcal/h) 420 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.202.1123-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (720.000 kcal/h) 840 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1103-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 300 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.5011 | 800 KW - 899 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları
Bölüm | Açıklama
Bodrum kat kazan dairesinde montajı yapılacak
25.218.1104 | 1000 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde montajı yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3011 | 1000 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde montaj yapılacak
25.260.1210 | 50 m3/h, Ø323 , dn150 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.280.3304 | Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 1000 KW 'a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi doğalgaz kazanı montajında kullanılacak
25.288.5112 | Ø450 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 21 MT )
25.288.5410 | Ø350 paslanmaz çelik hava atıkgaz sistemi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kazanduman kanalı montajında kullanılacak
25.300.1110/A | Dikişli vidalı çelik boru 5" 125 mm, dış cap 139,7/5,00 manşonsuz ağırlık 17,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1608 | Çelik boru dış çap 88,9/5,5 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz servis hattı kazan montajı arası hat bağlantısı ( 80 MT )
25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi temiz su hattı montajında kullanılacak
25.320.2711 | PN 25-40 Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı,vidalı, flanşlı küresel vana 150 Ø mm (TS 3148)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı hat montajında kullanılacak ( 5 adet )
25.320.3302 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 80 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz hat montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.325.1211 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 150 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1306 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 150 mm
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kalorifer hat montajında kullanılacak
25.337.2206 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 150 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1307 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 65 (21/2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz hat montajında kullanılacak
25.345.2202 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn80 (3") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz hat montajında kullanılacak
25.345.4106 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") flanşlı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz montajında kullanılacak
25.350.3010 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (28-36) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dönüş hattı montajında kullanılacak ( 1 adet )
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımı montajında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz montajında kullanılacak
KUTU | Sayaç kutusu yapımı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma bedeli
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
V.1904/6 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 3" flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
03.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından doğalgaz kazanına, sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 30 m
35.100.6405 | Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosu olarak kullanılacaktır.
35.100.6405-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır. 1
Mevcut kazan dairesi panosu ile 2 adet kazana ait pano demontaj edilecektir.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Kumanda, priz, aydınlatma ve sinyal lambaları için 8 adet kullanılcaktır.
35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları, kazan, dalgıç pompa ve pano için trifaze priz içi 5 adet kullanılacaktır.
35.105.1242 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosu giriş sigortası 1 adet kullanılacaktır.
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1 adet kullanılacaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1adet kullanılacaktır.
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için olmak üzere toplam 3 adet kullanılacaktır.
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda faz göstergeleri için kullanılacaktır.
35.125.1105 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 50 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için kullanılacaktır. 3 adet.
Termik röle ayarları 4-6 A olacaktır. 3 adet.
35.125.1701 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a.
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1 adet kullanılacaktır.
35.140.2507-D | Demont.Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*1.5 mm2 NVV (NYM)
Bölüm | Açıklama
Mevcut kablonun demontajında kullanılacaktır. 50m
35.140.2508-D | Demont.Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla besleme hattı 3*2.5 mm2 NVV (NYM)
Bölüm | Açıklama
Mevcut kablonun demontajında kullanılacaktır.20m.
35.150.1404-D | Demont.1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Mevcut kazan panoları arasındaki kablo demontaj edilecektir. 10 m.
35.150.1404-M | Mont.1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen kablonun yeni kazan panosu yerine irtibatında kullanılacaktır. 5m
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Tüm armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. 180 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linye hattında kullanılacaktır. 10 m
35.150.1561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
2 adet Sirkülasyon pompasının beslemesinde kullanılacaktır. 50 m.
35.150.2193-D | Demont.4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm | Açıklama
Ana panodan kazan panosunu besleyen hattın 20m'si demontaj edilecektir.
35.150.2193-M | Mont.4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen kablonun tekrar montajı için kullanılacaktır. 15 m
35.150.2212 | 5x4 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi panosundan kazana kadar 15 m çekilecektir.
35.170.1603 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
Bölüm | Açıklama
Dalgıç pompanın bulunduğu alanın aydınlatılmasında 3 adet kullanılacaktır.
Kazan dairesi girişindeki 3 adet kullanılacaktır.
35.170.7304-D | Demont.Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
Mevcut 9 adet armatürün demontajında kullanılacaktır.
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 2 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano içi priz için kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 2 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.185.1812 | Bakalitten 3 fazlı fiş priz ve montajı 3*60 a.
Bölüm | Açıklama
Pano için trifaze priz kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kabloların taşınmasında 40 m (40x100x1,5 mm ebatlarında) kullanılacaktır. Aydınlatma, pompalar ve kazan beslemesi için kullanılacaktır.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma kablosunun montajında duvarda kullanılacaktır. 10 m.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyesi hattında kullanılacaktır.
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonu bağlantısında 5m kullanılacaktır.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinin topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır. Bahçeye toprak seviyesinden 0,5 m aşağıya monte edilecektir.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40-45 W Armatür. IP65
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinde 6 adet kullanılacaktır.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 0,5 metre sarkıtılması için toplam 20 mt kullanılacaktır.