## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ GERMENCİK İLÇESİ ŞEHİT CAFER İLKOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01.01-İNŞAAT/KAZAN DAİRESİ
15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Bölüm | Açıklama
MAKİNA ALTINA KAİDE BETONU YAPILMASI
15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Bölüm | Açıklama
*MAKİNE ALTINDAKİ KAİDE BETONUNA
Q188/188 HASIR ÇELİK KULLANILACAK
15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
PROJEDE GÖSTERİLEN YERE
MİNHA KAPI
15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
PROJEDE GÖSTERİLEN YERE
MİNHA KAPI
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ DÖŞEMESİNE
MİNHA KAİDE BETONU
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
YENİ YAPILAN DUVARLARA
MİNHA KAPI
15.325.1109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.
Bölüm | Açıklama
YENİ YAPILAN PANO ODASININ ÜSTÜNÜN KAPATILMASINDA
15.375.1054 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİ DÖŞEMESİNE
15.465.1007 | Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
Bölüm | Açıklama
YENİ YAPILAN DEMİR KAPIYA
15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması
Bölüm | Açıklama
YENİ YAPILAN DEMİR KAPILARA
15.540.1242 | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
*KAZAN DAİRESİ
ESKİ BOYALI DUVARLARA
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
TAVANA
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
ESKİ BOYALI DUVARLARA
MİNHA KAPI
MİNHA KAPI
TAVANA
15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
YENİ YAPILAN DUVARLARA
MİNHA KAPI
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
* PROJEDE GÖSTERİLEN YERE
YENİ YAPILAN PANO ODASINA KAPI YAPILMASI
YENİ YAPILAN BÖLME DUVARA KAPI YAPILMASI
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
PROJEDE GÖSTERİLEN YERE MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI (KUTU PROFİL ÖLÇÜLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTE
*SACDAN YEPILAN MERDİVEN BASAMAKLARI 30X30 KUTU PROFİLLE DESTEKLENECEK
15.550.1204 | Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)
Bölüm | Açıklama
PROJEDE GÖSTERİLEN YERE MERDİVEN BASAMAĞI YAPILMASI
77.100.1001 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması
Bölüm | Açıklama
MEVCUT ARA DUVARIN YIKIMI
02.02-MAKİNA TESİSATI/Kalorifer Tesisatı
25.202.1119-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (500.000 kcal/h) 580 kw
Bölüm | Açıklama
Kazanın kalorifer dairesinden sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Stokerin kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.5008 | 550 KW - 624 KW arası yer tipi entegre brülörsüz gaz veya sıvı yakıtlı yoğuşmalı kazanları
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.218.1103 | 750 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600
Bölüm | Açıklama
Halk Eğitim Merkezi katında 2*1,5 = 3 mt montajı yapılacak
25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2")
Bölüm | Açıklama
Halk Eğitim Merkezi sınıfı radyatör montajında 2*2 =4 adet kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3010 | 750 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.260.1208 | 30 m3/h, Ø323 , dn125 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.280.3303 | Oransal brülörler (sürekli alev modülasyonlu) 700 KW 'a kadar
Bölüm | Açıklama
Kazan montajında kullanılacak
25.288.5112 | Ø450 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak 15 mt
Kazan baca arası bağlantı kanalı montajında kullanılacak
25.300.1101 | Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m
Bölüm | Açıklama
Halk Eğitim Merkezi radyatör montajında kullanılacak
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/B | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1109/B | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1607 | Çelik boru dış çap 76,0/5,2 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında 30 mt kullanılacak
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattı montajında kullanılacak
25.320.2102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.320.2306 | 125 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 6 adet kullanılacak
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında 3 adet kullanılacak
25.320.3301 | Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) ø 65 mm.
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.325.1210 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 125 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1305 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 125 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajnda kullanılacak
25.337.2205 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 125 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1307 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 65 (21/2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2201 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dn65 (2 1/2") flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.4106 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") flanşlı (ts 10624)
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3006 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (9-12) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dönüş hat montajında 1 adet kullanılacak
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında 2 adet kullanılcak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımı montajında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Havalandırma kanalı yapımı
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılcak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılcak
KUTU | Sayaç kutusu yapımı ve montajı
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı
PROJE | Doğalgaz projesi çizimi ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz projesii çizimi
V.0163 | Mobil Vinç''in 1 Saatlik Ücreti
Bölüm | Açıklama
Eski kazanın kazan dairesinden dışarı alnması-Yeni yer tipi yoğuşmalı kazanın indirlmesi
V.1904/5 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 21/2" flanşlı
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak
03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
KASKATLARA VE SİRKÜLASYON POMPALARINA BESLEMELERDE
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
ESKİ PANOLARIN SÖKÜMÜNDE
35.100.6404 | Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSU OLARAK DIŞ KAPI YANINA MONTAJ EDİLECEKTİR
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
KUMANDA VE AYDINLATMA DEVRELERİNDE
35.105.1120 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA)
Bölüm | Açıklama
SİRKÜLASYON POMPALARA VE DALGIÇ POMPASI BESLEMELERDE
35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Bölüm | Açıklama
PANO ANA KESİCİ SİGORTASI
35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ PANOSU KAÇAK AKIM RÖLESİ
35.120.1101 | Seçici tip pako şalter 2*16 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA MOTOR KUMANDALARINDA
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE 3 AD. MOTOR KUMANDALARINDA ÇALIŞMA ARIZA DURUMUNU GÖSTERİMEYE 4 AD.
35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPALARINDA
35.150.1501 | 2x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
SELENOİD VALF, KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ, ACİL KESME BUTONU BESLEMELERİNDE
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
SAYAÇ OKUMA MODÜLÜNE
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
SİRKİLASYON POMPALARI VE DALGIÇ POMPA BESLEMELERİNDE
35.150.1562 | 4x4 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ KAZAN BESLEMESİNDE
35.150.1563 | 4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
OKUL ANA PANOSUNDAN DOĞALGAZ DAİRESİ PANOSUNA BESLEMEDE
35.160.1231 | Linye-sorti hattı kurş.suz antigron malz.etanş aydınlatma sortisi, normal
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİNDE AYDINLATMA SORTİSİ VE ASPİRATÖR BESLEMESİNDE
35.160.1232 | Linye-sorti hattı kurş.suz antigron malz.etanş aydınlatma sortisi, komütatö
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİNDE AYDINLATMA SORTİSİ YAPILMASI
35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNDE PİS SU POMPASI BESLEMESİNDE
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
ACİL KESME BUTONU 2 ADET(PANO KAPAĞINDA VE DOĞALGAZ DAİRESİ GİRİŞİNDE
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİNDE SIVA ÜSTÜ TESİSATLARINDA
35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı
Bölüm | Açıklama
DEPREM SENSÖRÜ
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
PANO, BACA VE DOĞALGAZ TESİSAT TOPRAKLAMALARINDA
03.02.02-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/DOĞALGAZ AYDINLATMA TESİSATLARI
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
KASKATLARA VE SİRKÜLASYON POMPALARINA BESLEMELERDE
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar
Bölüm | Açıklama
PANO KAPAĞINDA FAZLARI GÖSTERMEYE 3 AD. MOTOR KUMANDALARINDA ÇALIŞMA ARIZA DURUMUNU GÖSTERİMEYE 4 AD.
35.150.1501 | 2x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
AYDINLATMA TESİSATLARINDABESLEMELERİNDE
35.160.1232 | Linye-sorti hattı kurş.suz antigron malz.etanş aydınlatma sortisi, komütatö
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİ ODALARINDA
35.170.1603 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNDE EKLİ PROJEYE UYGUN ARMATÜR TESİSİNDE
35.170.7304-D | Demont.Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm | Açıklama
KAZAN DAİRESİNDEKİ TÜM ARMATÜRLERİN SÖKÜLMESİ
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
DOĞALGAZ DAİRESİNDE SIVAÜSTÜ TESİSATLARINDA
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
ARMATÜRLERİN TAVANDAN SARKITILMASINDA